


西山区怡芳苑小区老旧电梯更新更换项目




招  标  文  件

招标编号：

招   标   人：云南昆钢兴达物业服务有限公司
招标代理机构:上海宝华国际招标有限公司
时        间：2026年7月





注意事项
一、请注意投标保证金提交及投标文件上传时间截点。（具体要求详见招标文件须知前附表3.4.1，认真阅读该条款中的注意事项，并按要求提交）
二、贵司的投标文件格式严格按招标文件“第六章投标文件格式”提供的格式要求编制，不得修改格式，招标文件格式中要求“电子签章”的位置，请按要求用印，不要有遗漏。
三、投标文件格式中：“一、投标（唱标）一览表”注意报价金额大写与小写一致，金额与分项报价表中合计金额一致，报价单位为“元”。
四、投标文件格式中：“四、授权委托书”注意盖章签字及身份证提供的要求。
五、投标文件格式中：“六、商务和技术偏差表”，请按格式要求填写，不得任意修改格式。
六、投标文件格式“八、资格审查资料”中的信誉要求：信誉要求证明材料其中要求提供的截图请严格按下图截图参照截图（红框及红字内容必须包含在截图中）
七、业绩提供请按顺序及相关要求提供相关证明材料。
八、请认真阅读招标文件第三章评标办法“评标办法前附表”的否决条款，及技术文件相关“*条款”，在格式中对应编制投标文件。
九、请认真阅读招标文件第五章“技术要求”及本章节最后的“注”，认真描述第六章投标文件格式中的“九、投标设备配置指标的详细描述”的内容。
十、熟悉云南省公共资源交易中心电子投标操作相关知识，开标当天须提前登录系统签到，开标时间截止，请按要求提示解密、唱标、确认。
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第一章 招标公告
西山区怡芳苑小区老旧电梯更新更换项目招标公告
1. 招标条件
西山区怡芳苑小区老旧电梯更新更换项目已由昆明市发展和改革局备案，备案号【项目代码】:2502-530112-04-05-168176，申请政府投资【345】万元，资金已落实。本项目已具备招标条件，招标人为云南昆钢兴达物业服务有限公司，招标代理机构为上海宝华国际招标有限公司，现对该项目的电梯进行公开招标，择优选择供应商。欢迎符合资格要求的潜在投标人参与投标。
2. 项目概况与招标范围
2.1项目名称：西山区怡芳苑小区老旧电梯更新更换项目
2.2招标项目编号：
[bookmark: OLE_LINK3]2.3招标范围：完成西山区怡芳苑小区1-9栋（23部）电梯,共计23台电梯的采购、安装、调试、验收等工作及老旧电梯的拆除（电梯残值依据第三方评估公司附件为准）工作。具体要求请详见第五章“技术要求”。
2.4项目地点：西山区怡芳苑小区现场。
2.5项目完成时间：合同签订生效之日起90日历天内。
2.6质量要求：符合现行国家或行业验收规范、一次验收合格。
2.7质量保证期：电梯整体质量保证期及免费保养期限不低于自监督检验合格之日起24个月。
3. 投标人资格要求
3.1资质要求：
1)投标人须是中国境内依法成立的法人或其他组织，具有有效的营业执照等证明文件，具备供货能力的制造商或代理商，代理商投标的须提供制造商出具的针对本项目的唯一授权函。一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标。
2）投标人若为电梯制造商
[bookmark: OLE_LINK5]提供行业主管部门核发有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯），许可等级满足：乘客电梯（曳引式客梯B级及以上）且提供有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯），许可等级满足：乘客电梯安装B级及以上资质。或提供行业主管部门核发有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目：电梯制造（含安装、修理、改造），许可等级满足：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级及以上资质。
3） 投标人若为代理商：
[bookmark: OLE_LINK4]提供其行业主管部门核发有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯），许可等级满足：乘客电梯安装B级及以上资质或提供其行业主管部门核发有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目：电梯安装（含修理），许可等级满足：曳引驱动乘客电梯B级及以上资质；同时提供所投产品制造商其行业主管部门核发有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯），许可等级满足：乘客电梯（曳引式客梯B级及以上）且提供有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯），许可等级满足：乘客电梯安装B级及以上资质。或提供行业主管部门核发有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目：电梯制造（含安装、修理、改造），许可等级满足：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级及以上资质。
3.2项目负责人要求：拟派项目负责人须具备相关质量技术监督部门颁发的《特种设备作业人员证》（作业种类为T类），提供由政府社保部门出具的在投标人本单位社保缴费证明(2026年1月1日以来任意1个月缴费证明)。
3.3财务要求：提供近三年（2023年-2025年）经审计的财务报表（含资产负债表、利润表、现金流量表等），成立少于二年的公司，应提供成立以来的财务报表。
3.4业绩要求：投标人具有近三年（2024年1月1日至投标截止日）类似项目业绩1项，类似项目是指：电梯改造或销售或安装项目业绩（投标时需提供供货合同扫描件，业绩时间以合同签订时间为准）。
3.5信誉要求：
3.4.1投标人信誉良好，没有处于被责令停业，暂停或取消投标资格，财产被接管或冻结，破产状态，在最近三年内（2024年1月1日至今）没有骗取中标或严重违约或重大质量问题，无行贿等不良记录（提供承诺书）。
3.4.2投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的失信被执行人名单（提供查询结果网页截图，查询时间为招标公告发布至投标文件递交截止时间期间）。
3.4.3投标人未被列入“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）的严重违法失信企业名单（提供查询结果网页截图，查询时间为招标公告发布至投标文件递交截止时间期间）。
3.5本项目不接受联合体投标。	
3.6本次招标资格审查：资格后审。
4. 招标文件的获取    
4.1凡有意参加投标者，请以网上公告时间为准，登录云南省公共资源交易信息网全国公共资源交易平台(云南省)（https://ggzy.yn.gov.cn），选择地区：昆明市，进入昆明市公共资源交易电子服务系统全国公共资源交易平台(云南省·昆明市)，凭企业数字证书（CA）在网上获取招标文件及其它招标资料。未办理企业数字证书（CA）的企业需要按照云南省公共资源交易电子认证的要求，办理企业数字证书（CA），并在云南省公共资源交易中心网完成注册通过后，便可获取招标文件，此为获取招标文件的唯一途径。（企业数字证书（CA）办理：云南省公共资源交易中心→服务指南→云南CA数字证书办理流程（省本级）办理）
交易平台技术支持服务电话：020-22043119；在线服务QQ：4009618998。
5. 投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间以网上公告时间为准。
5.2网上递交：投标人在提交投标文件截止时间前，首先应将电子投标文件上传到云南省公共资源交易信息网全国公共资源交易平台(云南省)（https://ggzy.yn.gov.cn），选择地区：昆明市，进入昆明市公共资源交易电子服务系统全国公共资源交易平台(云南省·昆明市)，投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传。投标人根据拟要投标的项目，按照网上投标系统要求上传全部投标文件，投标文件上传后须自行检查投标文件的完整性并进行确认签名后，方完成全部投标文件网上上传操作。投标人可自行打印“上传投标文件回执”。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。
5.3本项目采用网上智能开标远程解密。投标人登录云南省公共资源交易信息网全国公共资源交易平台(云南省)（https://ggzy.yn.gov.cn），选择地区：昆明市，进入昆明市公共资源交易电子服务系统全国公共资源交易平台(云南省·昆明市)，按照《网上智能开标远程解密操作指南（投标人）》完成远程解密、查看开标一览表等相关操作。本项目解密时间为１小时，若投标人未在规定时间完成以上解密，则视为撤销其投标文件，不再进入评标阶段。
因开标系统、开场网络、设备及其他特殊原因，导致不能正常解密投标文件的，经核实和上报相关部门同意后，可再次下达网上解密指令来延长解密时间。
开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由代理机构给予对应的回复。在规定的统一提出异议时间内不提出异议的，则视为对开标结果无异议。
5.4到规定解密截止时间后已解密的投标人不足三家的，按规定重新招标。
5.5招标文件内容、公告与本条规定有冲突的地方以本条规定为准。
技术操作咨询：北京筑龙信息技术有限责任公司
服务热线：020-22043119，QQ：4009618998
6. 发布公告的媒介
本次招标公告在云南省公共资源交易信息网全国公共资源交易平台(云南省)（https://ggzy.yn.gov.cn），选择地区：昆明市，进入昆明市公共资源交易电子服务系统全国公共资源交易平台(云南省·昆明市)上发布。
7. 联系方式
招 标 人：云南昆钢兴达物业服务有限公司
地    址：云南省安宁市
邮    编：650302     
联 系 人：杨俊        
电    话：13529019631 
[bookmark: OLE_LINK1]投诉电话（异议渠道电话）：15096713652
招 标 代 理 机 构：上海宝华国际招标有限公司
地    址：云南省安宁市昆钢
邮    编：650302  
联 系 人：罗文雅楠、孙黎黎
电    话：0871-68607044
传    真：/
电子邮件：912007159@qq.com

交易平台技术支持：北京筑龙信息技术有限责任公司
咨询服务电话：020-22043119
技术支持QQ：4009618998
第2章 [bookmark: _Toc18353][bookmark: _Toc8665]
投标人须知
投标人须知前附表
	
条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：云南昆钢兴达物业服务有限公司
地址：云南省安宁市
联系人： 杨俊      
电  话：13529019631

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：上海宝华国际招标有限公司
地址：云南省安宁市昆钢
联系人：罗文雅楠、孙黎黎
电话：0871-68607044

	1.1.4
	招标项目名称
	西山区怡芳苑小区老旧电梯更新更换项目

	1.1.5
	工程项目名称
	/

	1.2.1
	资金来源及比例
	政府投资+自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	完成西山区怡芳苑小区1-9栋（23部）电梯,共计23台电梯的采购、安装、调试、验收等工作及老旧电梯的拆除（电梯残值依据第三方评估公司附件为准）工作。具体要求请详见第五章“技术要求”。

	1.3.2
	项目完成时间
	合同签订生效之日起90日历天内。

	1.3.3
	项目地点
	西山区怡芳苑小区现场。

	1.3.4
	质量要求
	符合现行国家或行业验收规范、一次验收合格。

	1.3.5
	质量保证期
	电梯整体质量保证期及免费保养期限不低于自监督检验合格之日起24个月。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力、信誉
	1)投标人须是中国境内依法成立的法人或其他组织，具有有效的营业执照等证明文件，具备供货能力的制造商或代理商，代理商投标的须提供制造商出具的针对本项目的唯一授权函。一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标。
2）投标人若为电梯制造商
提供行业主管部门核发有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯），许可等级满足：乘客电梯（曳引式客梯B级及以上）且提供有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯），许可等级满足：乘客电梯安装B级及以上资质。或提供行业主管部门核发有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目：电梯制造（含安装、修理、改造），许可等级满足：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级及以上资质。
3）投标人若为代理商：
提供其行业主管部门核发有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯），许可等级满足：乘客电梯安装B级及以上资质或提供其行业主管部门核发有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目：电梯安装（含修理），许可等级满足：曳引驱动乘客电梯B级及以上资质；同时提供所投产品制造商其行业主管部门核发有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯），许可等级满足：乘客电梯（曳引式客梯B级及以上）且提供有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯），许可等级满足：乘客电梯安装B级及以上资质。或提供行业主管部门核发有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目：电梯制造（含安装、修理、改造），许可等级满足：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级及以上资质。
3.2项目负责人要求：拟派项目负责人须具备相关质量技术监督部门颁发的《特种设备作业人员证》（作业种类为T类），提供由政府社保部门出具的在投标人本单位社保缴费证明(2026年1月1日以来任意1个月缴费证明)。
3.3财务要求：财务状况良好，并提供近三年（2023年-2025年）经审计的财务报表（含资产负债表、利润表、现金流量表等），成立少于二年的公司，应提供成立以来的财务报表。
3.4业绩要求：投标人具有近三年（2024年1月1日至投标截止日）类似项目业绩1项，类似项目是指：电梯改造或销售或安装项目业绩（投标时需提供供货合同扫描件，业绩时间以合同签订时间为准）。
3.5信誉要求：
3.4.1投标人信誉良好，没有处于被责令停业，暂停或取消投标资格，财产被接管或冻结，破产状态，在最近三年内（2024年1月1日至今）没有骗取中标或严重违约或重大质量问题，无行贿等不良记录（提供承诺书）。
3.4.2投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的失信被执行人名单（提供查询结果网页截图，查询时间为招标公告发布至投标文件递交截止时间期间）。
3.4.3投标人未被列入“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）的严重违法失信企业名单（提供查询结果网页截图，查询时间为招标公告发布至投标文件递交截止时间期间）。
3.5本项目不接受联合体投标。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受
□接受，应满足下列要求：

	1.4.3
	投标人不得存在的其他情形
	/ 

	1.9.1
	投标预备会
	不召开
□召开，召开时间：/
        召开地点：/

	1.9.2
	投标人在投标预备会前提出问题
	时间：/

	
	
	形式：/

	1.9.3
	招标文件澄清发出的形式
	/

	1.10.1
	踏勘现场
	不组织
组织，踏勘时间：/
踏勘集中地点：/

	1.11.1
	分包
	不允许
□允许

	1.12.1
	实质性要求和条件
	/

	1.12.3
	其他可以被接受的技术支持资料
	/

	1.12.4
	偏差
	□不允许
允许正偏离

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标文件的澄清及答疑等。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	时间：在投标截止时间10日前。

	
	
	所有获取了招标文件的潜在投标人凭企业数字证书（CA）登录云南省公共资源交易信息网全国公共资源交易平台(云南省)（https://ggzy.yn.gov.cn），选择地区：昆明市，进入昆明市公共资源交易电子服务系统全国公共资源交易平台(云南省·昆明市)，通过网络在线方式向招标人或招标代理进行提问，招标人或招标代理需对所有潜在投标人进行统一回复。

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	投标截止时间至少15日前，由招标人以补遗书方式按程序报有关主管部门备案后，提交云南省公共资源交易信息网全国公共资源交易平台(云南省)（https://ggzy.yn.gov.cn），选择地区：昆明市，进入昆明市公共资源交易电子服务系统全国公共资源交易平台(云南省·昆明市)，统一通过网络向潜在投标人发布，所有获取了招标文件的潜在投标人登录云南省公共资源交易信息网全国公共资源交易平台(云南省)（https://ggzy.yn.gov.cn），选择地区：昆明市，进入昆明市公共资源交易电子服务系统全国公共资源交易平台(云南省·昆明市)，凭企业身份认证数字证书（CA）查看澄清内容。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清
	投标人自行登录云南省公共资源交易信息网全国公共资源交易平台(云南省)（https://ggzy.yn.gov.cn），选择地区：昆明市，进入昆明市公共资源交易电子服务系统全国公共资源交易平台(云南省·昆明市)，获取澄清，无须回复确认已收到该澄清。

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	在投标截止时间15日前，确需要变更招标文件内容的，招标人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，并同时报主管部门备案。提交云南省公共资源交易信息网全国公共资源交易平台(云南省)（https://ggzy.yn.gov.cn），选择地区：昆明市，进入昆明市公共资源交易电子服务系统全国公共资源交易平台(云南省·昆明市)，统一通过网络向潜在投标人发布，所有获取了招标文件的潜在投标人登录云南省公共资源交易信息网全国公共资源交易平台(云南省)（https://ggzy.yn.gov.cn），选择地区：昆明市，进入昆明市公共资源交易电子服务系统全国公共资源交易平台(云南省·昆明市)，凭企业身份认证数字证书（CA）查看修改内容。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改
	投标人自行登录云南省公共资源交易信息网全国公共资源交易平台(云南省)（https://ggzy.yn.gov.cn），选择地区：昆明市，进入昆明市公共资源交易电子服务系统全国公共资源交易平台(云南省·昆明市)，获取修改内容，无须回复确认已收到该修改。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	按招标文件要求。

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	一般计税方法。

	3.2.4
	最高投标限价
	□无
有，最高投标限价: 388.00万元（含税），大写：叁佰捌拾捌万元整人民币。投标人的总报价不得高于最高投标限价，否则评标委员会将否决其投标，作为无效标处理。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	本项目采用固定包干价（含税）方式报价（税率13%），包含设备价款、随机备品备件、包装费、装运费、保险费、保管费、拆除费、安装调试等伴随服务等为完成本项目范围全部工作内容的一切费用。

	3.3.1
	投标有效期
	120日历天。

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：
不要求递交投标保证金
要求递交投标保证金
一、保证金的提交方式有三种：银行转账、银行保函、投标保证保险。
（一）银行转账：投标（交易）保证金应以投标人自身的名义提交，并且必须从其基本账户转出，不得以分支机构其他名义提交（按照规定，投标人可以为自然人的项目除外）。
（二）银行保函：保函申请人必须是投标人，受益人必须是招标人，保证人必须是投标人基本账号的开户银行；银行保函必须正确填写受益人和申请人的全称，并与招标文件规定的名称相一致，以免造成投标无效。
（三）投标保证保险：应符合《关于在全省房屋建筑和市政基础设施工程领域深入推进建设工程保证保险工作的通知》（云建建〔2020〕65号）、《云南省建设工程招标投标管理办公室关于进一步优化营商环境 落实建设工程保证保险制度的通知》（云建招〔2020〕116号）和《云南省发展和改革委员会关于印发云南省公共资源交易平台接入电子保函服务指导意见的通知》（云发改平台建管〔2021〕1152号）的相关要求。
二、投标保证金的提交时间
投标人需在投标截止时间前递交保证金，到账时间以实际到达专用账号时间为准，未在投标截止时间前到账的保证金视为未提交；银行保函必须在规定的投标截止时间前递交，在投标截止时间前，由交易中心工作人员进行确认，未确认的保证金视为未提交；投保人应当在项目投标保证金缴纳截止时间前通过金融机构成功购买投标保证保险，未在投标保证金缴纳截止时间前成功购买的投标保证保险视为未提交。
投标保证金的金额：¥30000.00元（大写：叁万元整人民币）
投标保证金接收单位：
开户银行：
账号：
注：1.投标人按本公告载明的投标保证金专户，必须从投标人的基本账户转入，投标保证金到账时间以保证金专用账户实际到账时间为准，未按时在投标截止时间前到账的保证金视为无效。
2.投标人进入云南省公共资源交易信息网全国公共资源交易平台(云南省)（https://ggzy.yn.gov.cn），选择地区：昆明市，进入昆明市公共资源交易电子服务系统全国公共资源交易平台(云南省·昆明市)，登录投标系统后，在“确认投标保证金”处查询保证金缴纳情况并确认保证金。
3.保证金绑定：确认保证金模块用于投标人对投标保证金在缴纳截止前进行绑定，及时发现处理各种异常情况，避免因为保证金问题在开标时造成投标失败。
4.打印保证金缴纳回执：保证金成功绑定后，确认状态会显示“已绑定”。点击【打印回执】，即可进行打印回执操作。

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	/

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	无
□有，具体要求：

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	 2023年～2025年

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	不允许
□允许

	3.7.3
	投标文件所附证书证件要求
	详见投标人资格要求

	
	身份证明或授权委托书电子签章
	采用企业、法定代表人电子签章及数字证书电子签名。投标文件由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。

	3.7.4
	投标文件的编制要求
	在编制技术标投标文件时，粘贴图片使用JPG格式的文件，并且每张图片的分辨率建议小于 100dpi，最终的每份标书文件所占用的磁盘空间应小于100M，否则无法生成投标文件。

	4.1.1
	投标文件加密要求
	网上递交的投标文件应使用数字证书进行加密；

	4.2.1
	投标截止时间
	2026年    月    日上午09时00分

	4.2.2
	递交投标文件地点
	1.网上递交：网上递交网址为云南省公共资源交易信息网全国公共资源交易平台(云南省)（https://ggzy.yn.gov.cn），选择地区：昆明市，进入昆明市公共资源交易电子服务系统全国公共资源交易平台(云南省·昆明市)，投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件；
2.中标通知书发出后10个工作日内，中标方需向招标人递交2份纸质投标文件，并保证内容与上传的电子投标文件一致。如内容不一致时，以上传的电子投标文件为准。

	4.2.4
	投标文件是否退还
	否，但开标时不足3家的，投标文件可以退还。
□是，退还时间：

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间（见本表4.2.1）
开标地点：云南省公共资源交易信息网全国公共资源交易平台(云南省)（https://ggzy.yn.gov.cn），选择地区：昆明市，进入昆明市公共资源交易电子服务系统全国公共资源交易平台(云南省·昆明市)。

	5.2
	开标程序
	开标顺序：按系统显示顺序

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人及以上单数
其中经济及技术方面的专家不少于评标委员会总人数的2/3；
评标专家确定方式：由招标人代表及招标人在专家库中抽取的技术及商务方面的专家组成。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	不超过3名

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：云南省公共资源交易信息网全国公共资源交易平台(云南省)（https://ggzy.yn.gov.cn），选择地区：昆明市，进入昆明市公共资源交易电子服务系统全国公共资源交易平台(云南省·昆明市)。
公示期限： 3 日

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
否

	7.6.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：
要求
履约保证金的形式：电汇、保函
履约保证金的金额：金额为合同总价款的5%，在合同签订后5个工作日内递交招标人。履约保证金在全部电梯验收合格并交付使用后，扣除应由乙方承担的费用后按照同期利息进行退还。
不要求

	9
	是否采用电子招标投标
	□否
是

	10
	需要补充的其他内容
	投标文件应当对招标文件的实质性要求和第五章技术要求带*条款作出满足性或更优于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决投标。

	10.1
	招标代理服务费
	（1）本项目招标代理服务费由中标人支付，以实际中标金额按下表中费率用差额定率累进法计算后下浮 0 %计取，不含应由招标人和投标人支付的信息咨询服务等费用。
（2）中标人应按照规定在收到中标通知书同时向招标代理机构支付招标代理服务费。
	中标金额（万元）
	费率（货物招标）

	100以下
	1.5%

	100-500
	1.1%

	500-1000
	0.8%

	1000-5000
	0.5%

	5000-10000
	0.25%

	10000-100000
	0.05%

	100000以上
	0.01%








1. 总则
1.1 招标项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。
1.2 招标项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 项目完成时间：见投标人须知前附表。
1.3.3 项目地点：见投标人须知前附表。
1.3.4 质量要求：见投标人须知前附表。
1.3.5 质量保证期：见投标人须知前附表。
1.4投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
（5）其他要求：见投标人须知前附表。
需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。
1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的材料投标；
（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
（7）为本招标项目的代建人；
（8）为本招标项目的招标代理机构；
（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
（11）被依法暂停或者取消投标资格；
（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（15）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
（17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9投标预备会
1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.10 踏勘现场
1.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.10.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.10.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.11 分包
1.11.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。 
1.11.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
1.12响应和偏差
1.12.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。
1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。
1.12.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。
1.12.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。
1.12.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）技术要求；
（6）投标文件格式。
根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。
2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。
2.3 招标文件的修改
2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。
2.4 招标文件的异议
投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
（1）投标（唱标）一览表；
（2）投标函；
（3）法定代表人身份证明；
（4）授权委托书；
（5）投标保证金；
（6）商务和技术偏差表；
（7）分项报价表；
（8）资格审查资料；
（9）设备选型及配置方案；
（10）电梯拆除、安装施工技术方案；
（11）供货、安装进度计划及保证措施；
（12）供货及安装人员安排；
（13）质保期售后服务承诺及售后服务人员安排；
（14）技术支持资料；
（15）原装全新产品承诺书；
（16）其他资料。
投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。
3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。
3.2 投标报价
3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。
3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。
3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。
3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120日历天。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；
（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。
3.5 资格审查资料
除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、信誉等要求。
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照等材料的原件扫描件。
（1）投标人为企业的，应提交营业执照的扫描件；
（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的扫描件。
3.5.2 投标人具有近三年“财务状况表”应附财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
3.5.3投标人具有近三年（2024年1月1日至投标截止日）类似项目业绩1项，类似项目是指：电梯改造或销售或安装项目供货业绩（投标时需提供供货合同扫描件，业绩时间以合同签订时间为准）。
3.5.4 投标人信誉良好，没有处于被责令停业，暂停或取消投标资格，财产被接管或冻结，破产状态，在最近三年内没有骗取中标或严重违约或重大质量问题，无行贿等不良记录。
3.5.5 投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的失信被执行人名单（提供查询结果网页截图，查询时间为招标公告发布至投标文件递交截止时间期间）。
3.5.6投标人未被列入“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）的严重违法失信企业名单（提供查询结果网页截图，查询时间为招标公告发布至投标文件递交截止时间期间）。
3.5.7 其他要求：
3.5.7.1本项目不接受联合体投标。	
3.5.7.2本次招标资格审查：资格后审。
3.6 备选投标方案
3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。
3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.7.4投标文件的编制要求：具体要求见投标人须知前附表。
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。
4.2.4除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.5投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。
4.2.6投标人应在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前将电子投标文件上传到云南省公共资源交易信息网全国公共资源交易平台(云南省)（https://ggzy.yn.gov.cn），选择地区：昆明市，进入昆明市公共资源交易电子服务系统全国公共资源交易平台(云南省·昆明市)系统 ，未按规定在投标截止时间前上传投标文件的，视为撤回其投标文件。
4.2.7网上上传投标文件：投标人登录“云南省公共资源交易信息网全国公共资源交易平台(云南省)（https://ggzy.yn.gov.cn），选择地区：昆明市，进入昆明市公共资源交易电子服务系统全国公共资源交易平台(云南省·昆明市)”，投标人根据拟要投标的项目，按照网上投标系统要求上传全部投标文件，投标文件上传后须自行检查投标文件的完整性并进行确认签名后，方完成全部投标文件网上上传操作。投标人可自行打印“上传投标文件回执”。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，无须书面形式通知招标人。
4.3.2投标人撤回投标文件的，可在规定时间内申请退还已缴纳的投标保证金。
4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第2条、第3条规定进行编制和上传。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：按照云南省公共资源交易信息网全国公共资源交易平台(云南省)（https://ggzy.yn.gov.cn），选择地区：昆明市，进入昆明市公共资源交易电子服务系统全国公共资源交易平台(云南省·昆明市)系统自动提取所有投标人的顺序当众解密开标。
5.3开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1评标委员会
6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
(1)投标人或投标人主要负责人的近亲属；
(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；
(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
(5)与投标人有其他利害关系。
6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
6.2评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3评标
6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7. 合同授予
7.1 中标候选人公示
招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。
7.2 评标结果异议
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
7.3 中标候选人履约能力审查
中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。
7.4 定标
按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。
7.5 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.6 履约保证金
7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.7 签订合同
7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8.纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。
9. 是否采用电子招标投标
本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。
10. 需要补充的其他内容
[bookmark: _Toc14426]需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc1644]

第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标方法
	中标候选人排序方法
	按照本评标办法前附表规定的评分标准进行量化打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照一致。

	
	
	身份证明或授权委托书电子签章
	采用企业、法定代表人电子签章及数字证书电子签名。投标文件由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。

	
	
	投标文件格式
	符合《电子投标文件编制及上传要求》及招标文件格式的要求。

	
	
	法定代表人身份证明或附法定代表人身份证明的授权委托书
	符合投标文件格式要求。

	
	
	备选投标方案
	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案。

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照等证明文件
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定。

	
	
	制造商授权书
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	项目负责人要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	财务要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。

	
	
	业绩要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。

	
	
	信誉要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。

	
	
	不存在禁止投标的情形
	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2款规定。

	
	
	最高限价
	投标人的总报价不得高于最高投标限价，否则评标委员会将否决其投标，作为无效标处理。

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定。

	
	
	项目完成时间
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定。

	
	
	项目地点
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定。

	
	
	质量要求
	[bookmark: _GoBack]符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定及第五章“技术要求”的规定。

	
	
	质量保证期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.5项规定。

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定。

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定。

	
	
	权利义务
	符合第二章“投标人须知”第1.12.1项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件。

	
	
	投标设备及技术服务和质保期服务
	符合第五章“技术要求”。

	
	
	技术支持资料
	符合第二章“投标人须知”第1.12.3项规定。

	[bookmark: _Hlk97629459]
	
	投标产品的主要工艺技术参数满足招标文件中*条款的要求（相关条款与标书关键条款有实质性偏离将被否决）
	1、曳引机：永磁同步曳引机、要求原厂原品牌，不接受贴牌产品，提供原厂原品牌型式试验证书作为证明材料。
2、控制柜：全电脑全集选方式、要求原厂原品牌，不接受贴牌产品，提供原厂原品牌型式试验证书作为证明材料。
3、主机：采用永磁同步无齿轮电机驱动，要求原厂原品牌，不接受贴牌产品，提供原厂原品牌型式试验证书作为证明材料。
4、门机：中分永磁变频门机、要求原厂原品牌，不接受贴牌产品，提供原厂原品牌型式试验证书作为证明材料。
5、光幕保护：光幕，光束≥150束 、要求原厂原品牌

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
(总分100.00分)
	商务部分：6.00分
技术部分：64.00 分
投标报价：30.00 分
其他评分因素： / 分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	评标基准价为有效投标报价的平均价。

	2.2.3
	投标报价的偏差率
计算公式
	偏差率=100% ×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价

	条款号
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	2.2.4(1)
	商务评分标准
	业绩（6.00分）
	投标人具有近三年（2024年1月1日至投标截止日）类似项目业绩1项，类似项目是指：电梯改造或销售或安装项目业绩，在满足招标文件业绩资格要求的基础上，每多提供一份单个项目合同电梯改造或销售或安装项目业绩数量不低于15台或单项合同金额不低于270万元业绩合同加2分，加满为止。业绩证明材料应提供合同扫描件，代理商投标的提供所投产品制造商供货业绩也可纳入计算，业绩时间以合同签订时间为准，投标人提供的业绩证明材料不能反映项目电梯数量或金额的，不予认可。

	2.2.4（2）
	技术评分标准（65.00分）
	设备选型及配置方案评审评分             （20.00分）
	第一档（12.1-20.0分）：投标设备选型及配置优越，所供产品性能描述、性能保障承诺优于招标文件要求，能较好满足招标文件的要求；
第二档（5.1-12.0分）：投标设备选型及配置良好，所供产品性能描述、性能保障承诺能满足招标文件的要求；
第三档（0.1-5.0分）：投标设备选型及配置一般，所供产品性能描述、性能保障承诺能基本满足招标文件的要求。
注：未作任何说明的不得分。

	
	
	电梯拆除、安装施工技术方案评审评分（满分10分）
	第一档（6.1-10.0分）：拆除、安装施工技术方案有针对性,阐述详细、合理，工期及安全保证措施完善,安装组织设计全面主要工种施工方法得当,并且有较好的安装业绩客户满意度的；
第二档（3.1-6.0分）：拆除、安装施工技术方案有阐述、安排基本合理，安装组织设计基本全面的；
第三档（0.1-3.0分）：拆除、安装施工技术方案有阐述、安排基本合理，安装组织设计不够全面的。
注：未作任何说明的不得分。

	
	
	供货、安装进度计划及保证措施评审评分（满分10分）
	第一档（6.1-10.0分）：供货、安装进度计划及保证措施全面、具体、切实可行，充分满足工程需求的；
第二档（3.1-6.0分）：供货、安装进度计划及保证措施完善、措施基本可行的；
第三档（0.1-3.0分）：供货、安装进度计划及保证措施，不具体，有疏漏，对按计划供货有一定影响的。
注：未作任何说明的不得分。

	
	
	供货及安装人员安排评审评分（满分9分）
	第一档（6.1-9.0分）：供货及安装人员安排、组织得当，配置合理，岗位划分明确的；
第二档（3.1-6.0分）：供货及安装人员安排、组织及配置基本合理，岗位划分不明确；
第三档（0.1-3.0分）：供货及安装人员安排、组织及配置有疏漏，岗位划分不明确。
注：未作任何说明的不得分。

	
	
	质保期售后服务承诺及售后服务人员安排评审评分（满分15分）
	第一档（10.1-15.0分）：质保期售后服务承诺及售后服务人员安排优于招标文件且有具体的违约责任承诺，质量保证措施优于招标文件要求及相关技术规范、标准，且针对性好；
第二档（5.1-10.0分）：质保期售后服务承诺及售后服务人员安排满足招标文件且有具体的违约责任承诺，质量保证措施满足招标文件要求及相关技术规范、标准，针对性一般；
第三档（0.1-5.0分）：质保期售后服务承诺及售后服务人员安排基本满足招标文件，质量保证措施基本满足招标文件要求及相关技术规范、标准，但针对性较差。
注：未作任何说明的不得分。

	2.2.4（3）
	投标报价评分标准（30.00分）
	投标报价得分
	投标人的有效投标报价等于评标基准价时得30.00分；投标报价与基准价相比每向上浮动1.0%扣0.2分，扣完为止；投标报价与基准价相比每向下浮动1.0%扣0.1分，扣完为止。（加减分值的中间值用插入法，小数点后保留两位）

	
	
	有效报价
	指通过初步评审的投标人的投标报价

	2.2.4（4）
	其他因素评分标准
	/
	/




1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。
评标委员会对一部分投标人作否决处理后，其它有效投标人不足3家的，评标委员会应当开展竞争性分析。评标委员会认为剩余有效投标人的投标文件仍能满足招标文件要求，并具有竞争性的，评标委员会仍按本招标项目评标办法评审后推荐中标候选人。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）商务部分：见评标办法前附表；
（2）技术部分：见评标办法前附表；
（3）投标报价：见评标办法前附表；
（4）其他评分因素：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）商务评分标准：见评标办法前附表；
（2）技术评分标准：见评标办法前附表；
（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；
（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；
（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；
（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
3.3 投标文件的澄清
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。
[bookmark: _Toc22660][bookmark: _Toc14678]3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章 合同条款及格式
一、合同条款前附表
	序号
	内              容

	履约保证金
	履约保证金的形式：电汇、保函
履约保证金的金额：金额为合同总价款的5%，在合同签订后5个工作日内递交招标人
履约保证金在全部电梯验收合格并交付使用后，扣除应由乙方承担的费用后按照同期利息进行退还。

	付款方式及期限
	1.超长期国债支付部分（政府部门支付电梯设备款项）：本项目无预付款，乙方根据甲方要求在合同期内进行供货，设备安装验收完毕，运行正常，并取得验收合格证30天内，甲方配合乙方对接政府部门超长国债要求，由属地政府部门进行支付；
2.自筹部分（支付拆除、安装费用）：本项目无预付款，甲方将本合同自筹部分价款扣除电梯残值费用（以甲方委托的评估公司评估价为准，详见附件）后，一次性支付至乙方账户。乙方须在甲方付款前向甲方提供合法有效的等额增值税专用发票，否则甲方有权顺延付款且不承担违约责任。甲方有权从应付乙方款项中直接扣除乙方应承担的违约金、赔偿金、质保金及其他应由乙方承担的费用。

	质量保证期
	电梯整体质量保证期及免费保养期限不低于自监督检验合格之日起24个月

	项目地点
	西山区怡芳苑小区现场

	项目完成时间
	合同签订生效之日起90日历天内

	发票要求
	13%增值税专用发票








[bookmark: _Toc17970]二、合同格式


[bookmark: _Toc30339][bookmark: _Toc24683]西山区怡芳苑小区老旧电梯
更新更换项目

合
同
书

	
甲方：云南昆钢兴达物业服务有限公司
乙方：


签订时间:   年  月  日

[bookmark: _Toc19295][bookmark: _Toc2429][bookmark: _Toc9377][bookmark: _Toc8210][bookmark: _Toc4427][bookmark: _Toc15766][bookmark: _Toc4575][bookmark: _Toc11922658][bookmark: _Toc879][bookmark: _Toc14345][bookmark: _Toc24896][bookmark: _Toc3261][bookmark: _Toc67404836][bookmark: _Toc26546][bookmark: _Toc8185][bookmark: _Toc9048][bookmark: _Toc27872][bookmark: _Toc3838][bookmark: _Toc28920][bookmark: _Toc285][bookmark: _Toc21443][bookmark: _Toc67400182][bookmark: _Toc17602][bookmark: _Toc22014][bookmark: _Toc22575]第一部分  协 议 书
甲方（全称）：
乙方（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》、《特种设备安全监察条例》和《电梯工程施工质量验收规范》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方双方就西山区怡芳苑小区老旧电梯更新更换项目事项经协商达成一致，订立本合同。
[bookmark: _Toc11922659][bookmark: _Toc4904][bookmark: _Toc9361][bookmark: _Toc31242][bookmark: _Toc4043][bookmark: _Toc133][bookmark: _Toc67404837][bookmark: _Toc25432][bookmark: _Toc10157][bookmark: _Toc11922752][bookmark: _Toc22396][bookmark: _Toc9595][bookmark: _Toc13744][bookmark: _Toc11130][bookmark: _Toc4790][bookmark: _Toc7021][bookmark: _Toc67400183][bookmark: _Toc28835][bookmark: _Toc13484][bookmark: _Toc24034][bookmark: _Toc18262]一、项目概况
[bookmark: _Toc13065_WPSOffice_Level2]1.项目名称：                    。
[bookmark: _Toc16081_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc7897_WPSOffice_Level2]2.项目地点：                    。
3.台量：             。       
[bookmark: _Toc23604][bookmark: _Toc8776][bookmark: _Toc12015][bookmark: _Toc11922660][bookmark: _Toc15840][bookmark: _Toc32489][bookmark: _Toc4472][bookmark: _Toc67404838][bookmark: _Toc11922753][bookmark: _Toc12050][bookmark: _Toc4083][bookmark: _Toc28742][bookmark: _Toc18654][bookmark: _Toc29442][bookmark: _Toc16361][bookmark: _Toc8050][bookmark: _Toc8034][bookmark: _Toc21327][bookmark: _Toc67400184][bookmark: _Toc6790][bookmark: _Toc15545]二、乙方资质情况
[bookmark: _Toc12835_WPSOffice_Level2]1.资质证书号码：  
[bookmark: _Toc31004_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc12680_WPSOffice_Level2]2.发证机关： 
[bookmark: _Toc6383_WPSOffice_Level2]3.资质专业类别及等级：  
4.资质授予时间及有效期： 
[bookmark: _Toc13371][bookmark: _Toc21915][bookmark: _Toc11312][bookmark: _Toc22910][bookmark: _Toc29778][bookmark: _Toc1808][bookmark: _Toc23206][bookmark: _Toc19716][bookmark: _Toc17100][bookmark: _Toc20696][bookmark: _Toc820][bookmark: _Toc22039][bookmark: _Toc11922662][bookmark: _Toc67404839][bookmark: _Toc3271][bookmark: _Toc15912][bookmark: _Toc11922755][bookmark: _Toc23376][bookmark: _Toc5660][bookmark: _Toc67400185][bookmark: _Toc22527]三、项目质量标准
本项目质量标准双方约定为：新于《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2003）的企业标准、《电梯安装验收规范》（GB/T10060-2023）、《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310-2002）、《电梯监督检验和定期检验规则》（TSGT7001-2023）、《电梯维护保养规则》（TSGT5002-2017）、符合“市场监管总局办公厅关于进一步做好住宅老旧电梯更新有关工作的通知（市监特设发〔2025〕52号）”及其他国家相关标准及规范要求，一次性验收合格。
[bookmark: _Toc11303][bookmark: _Toc5379][bookmark: _Toc11922756][bookmark: _Toc13241][bookmark: _Toc31468][bookmark: _Toc14950][bookmark: _Toc67404840][bookmark: _Toc3409][bookmark: _Toc23150][bookmark: _Toc1652][bookmark: _Toc11922663][bookmark: _Toc21865][bookmark: _Toc31716][bookmark: _Toc18979][bookmark: _Toc67400186][bookmark: _Toc22181][bookmark: _Toc24993][bookmark: _Toc8977][bookmark: _Toc5727][bookmark: _Toc22709][bookmark: _Toc9931]四、合同价款（单位：人民币元）
合同总金额（含税价）：           元，大写人民币：         ；（不含税价）：       元；大写人民币：         。
1.安装费总金额（含税价）：       元，大写人民币：     ；（不含税价）：     元；大写人民币：          。
2.设备价格总金额（含税价 ）：          元，大写人民币：       ；（不含税价）：      元；大写人民币：             。
3.上述费用税率为13%，如遇国家税率调整，按照国家税率政策为准。
[bookmark: _Toc4310][bookmark: _Toc1627][bookmark: _Toc67400187][bookmark: _Toc26898][bookmark: _Toc15926][bookmark: _Toc8717][bookmark: _Toc28436][bookmark: _Toc19550][bookmark: _Toc3961][bookmark: _Toc18691][bookmark: _Toc28382][bookmark: _Toc22841][bookmark: _Toc16974][bookmark: _Toc25922][bookmark: _Toc5451][bookmark: _Toc7219][bookmark: _Toc67404841]五、项目完成时间
项目完成时间：                                         。
[bookmark: _Toc14999][bookmark: _Toc28298][bookmark: _Toc11922665][bookmark: _Toc4057][bookmark: _Toc67400189][bookmark: _Toc20359][bookmark: _Toc20289][bookmark: _Toc30001][bookmark: _Toc6468][bookmark: _Toc11922758][bookmark: _Toc67404843][bookmark: _Toc17183][bookmark: _Toc14319][bookmark: _Toc17750][bookmark: _Toc570][bookmark: _Toc28707][bookmark: _Toc17880][bookmark: _Toc12847][bookmark: _Toc11171]六、合同生效与终止
合同订立时间： 
合同订立地点： 
本合同自双方盖章后立即生效，合同规定的责任、权利和义务履行完毕且价款结清后终止。
本合同一式六份，甲方执  叁  份，乙方执  叁  份。
	甲 方
单位名称（章）：单位地址：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
纳税人类型：
税务登记证号码：
开户银行： 
账号：
邮政编码：
	乙 方
单位名称（章）：
单位地址：法定代表人：
委托代理人：
电话：纳税人类型：
税务登记证号码：
开户银行：
账号：
邮政编码：




第二部分  合同书
甲方（全称）： 
乙方（全称）：

 （甲方）在  （项目名称）中所需   经过公开招标， （乙方）为中标单位。甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》、《特种设备安全监察条例》和《电梯工程施工质量验收规范》以及有关法律、法规的规定，为明确双方在电梯设备买卖及安装过程中的权利和义务，经双方协商一致，同意按照下面的条款和条件，订立本合同，以便共同遵守。
本合同中的电梯，是指载人（货）电梯、扶梯、自动扶梯、自动人行道等产品。
第一条  采购及服务内容
1.完成昆明市西山区怡芳苑小区电梯供货、安装、调试及质保期保养等相关后续服务工作，具体工作内容包括但不限于：旧电梯拆除（以料抵工)、新电梯的制造（或采购）、包装、运输、保险、装卸、仓储、成品保护（运输保护、半成品保护、成品保护、验收交付之前的保护）、电梯井道合规性及安全性的土建改造、现场安装（含特种设备监检工作）、安装过程中的扰民善后处理、配套安全警示标语、围栏等措施、设备吊装、调试、试运行、验收、检验（取得质量监督管理部门的安全检验合格证）及提供人员培训、售后服务、技术资料及质保期服务等，同时协助使用单位取得使用登记证书、老旧电梯更新的备案办理等、采购的设备应满足环保、节能的要求、配合招标人完成超长期国债补贴的申请。
第二条  合同设备名称、型号规格、数量、价格（货币单位为人民币）
合同设备款
	设备编号
	安装地点 
	产品名称
	制造商
	规格/配置
	设备单价
	台数
	合计
元

	
	
	
	
	
	元/台
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	人民币(大写)：元整
	
	


2.1上述设备金额已包括但不限于合同电梯设备费（含包装费）和安装费。电梯设备费包括但不限于电梯及配件的非标设计费（如有）、出厂价格、随机备品备件及专用工具费、包装费、运杂费（含二次搬运）、卸车吊装费及保险费、保管费等运至指定地点的所有费用和质保期内的维保费、巡检费、相关税金（包含但不限于增值税）、利润、对使用方人员培训费以及提供相关技术资料及技术服务所发生的等各项应有费用；安装费包括除电梯购置价以外的所有费用，包括但不限于电梯运至现场和交付使用前保管费、电梯井道整改所产生的费用、井道施工误差允许范围内修整费、井道脚手架的搭建费，安装调试用人工、材料、机械、用水用电等费用及措施费、二次搬运费、税金、检测费、政府部门报装报验费用、竣工验收所产生的费用。除上述费用外，甲方不再另行支付未经双方共同确认的其他费用，甲方不承担任何支付义务。本合同价款不作任何调整。
2.2 乙方已充分考虑本合同履行期间的市场、汇率、国家政策性调整等风险系数、税金等各项应有费用，并计入投标报价，单价不作调整。
2.3若所购电梯设备数量发生变更，双方另行签订补充协议，具体型号和规格及台数按最终确认有效设计图为准。结算金额按实际安装台数及合同单价计算。
第三条  付款方式及期限
3.1超长期国债支付部分（政府部门支付电梯设备款项）：本项目无预付款，乙方根据甲方要求在合同期内进行供货，设备安装验收完毕，运行正常，并取得验收合格证30天内，甲方配合乙方对接政府部门超长国债要求，由属地政府部门进行支付；
3.2自筹部分（支付拆除、安装费用）：本项目无预付款，甲方将本合同自筹部分价款扣除电梯残值费用（以甲方委托的评估公司评估价为准，详见附件）后，一次性支付至乙方账户。乙方须在甲方付款前向甲方提供合法有效的等额增值税专用发票，否则甲方有权顺延付款且不承担违约责任。甲方有权从应付乙方款项中直接扣除乙方应承担的违约金、赔偿金、质保金及其他应由乙方承担的费用。
第四条  质保金
甲方按合同总价款的 3% 预留质量保证金。自项目竣工验收合格之日起，甲方按年度等额/约定比例分期向乙方返还该保证金，根据乙方提供的质保期逐年返还，直至返还金额累计达到质量保证金总额为止。具体返还节点为每年度届满后5个工作日内，返还比例为质量保证金总额的【 】。质保金返还前，乙方须向甲方提交书面返还申请，经甲方审核确认乙方在相应质保期内无未完结的质保责任、无应承担的违约金及赔偿金后，甲方方可返还相应比例的质保金。质保期内，因乙方原因导致的质量问题，乙方应在接到甲方通知后24小时内响应并在合理期限内无偿修复；乙方未按时修复的，甲方可委托第三方维修，费用从质保金中双倍扣除。质保金不足以扣除的，乙方应在接到甲方通知后3日内补足，逾期按日千分之一支付滞纳金。
第五条  交货与验收
5.1本合同签订时，双方对电梯技术规格书一并确认。乙方收到确认的技术规格书后，根据甲方要求安排生产、发货。
5.2交货地点：   。
5.3投入使用期：    /   。
5.4乙方应在发货前10日，以书面形式发送《发货确认函》给甲方，通知准确的发货日期、到货时间、货物型号规格、数量以及场地的要求，甲方须在收到确认函后5日内予以答复，经甲方书面确认同意后乙方可发货。
5.5货物到货时，包装必须完好无损,产品包装要求包括规格型号、产品种类、数量等。乙方按标准提供合同设备包装，须适合长途运输及合理的多次搬动，以保证合同设备安全运抵本合同指定的交货地点。
5.6到货后，乙方及时对进场货物进行报验，报验时必须按国家设备报验要求提供相关资料，甲方工程师代表、同乙方根据报验资料到现场进行清点，清点货物数量、品牌、配件等与本合同约定及乙方投标文件是否相符。货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品种、型号、规格等不符合合同约定的，甲方有权要求乙方退回更换或补齐货物，乙方实际交货时间以最终补齐货物时间为准,并按逾期交货承担违约责任。参与交货验收的单位在货物清单上共同签字,此签单仅作为乙方交货的凭证，不作为乙方货物是否合格的最终依据。甲方有权在货物到货后委托具有资质的第三方检测机构对货物进行抽检，检测费用由乙方承担。如检测结果不符合合同约定，乙方应无条件更换并承担由此产生的一切费用。若乙方的货物经送检不符合本合同约定及乙方投标文件承诺或安装后因货物质量问题未能通过验收的，或验收2年后甲方发现其技术参数、功能要求等未达到投标文件承诺的，乙方仍应当按照本合同9.7条约定向甲方承担违约责任。
5.7交货时，乙方随货向甲方交付随机资料和配套附属设备，包括但不限于出产证明、出厂试验报告和记录、合格证、保修卡、图纸、相关资料（如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册等）及配备的用件、工具等。
5.8货物保管：设备安装前，均由乙方自行负责保管直至货物安装验收完毕。货物保管期间，货物的灭失、受损等后果均由乙方负担。
5.9货物的交付：本合同中约定的货物交付为通过验收标准（自取得当地技术监督部门或其它行政主管部门出具的检验合格报告及使用登记证）视为货物的交付。
第六条  产品质量要求
6.1乙方必须保证所供电梯是原厂生产的、全新的并完全符合招标文件规定、乙方投标文件承诺、经产品质量监督部门认定合格的要求；电梯设备中采用的主要的、核心的、关键的元件及技术标准与附件的要求内容一致。电梯设备所有部件必须为全新制造，不得使用翻新零件，且所有用于本工程的电梯设备零件生产日期不得早于甲方支付给乙方第一笔费用前4个月。
6.2电梯设备应根据国家的相关标准、规范、招标文件的要求和乙方投标文件承诺进行设计和制造，所有主要部件必须至少达到国债标准，国内先进水平，结构合理、可靠性高、能耗低、运行噪音低、无污染，操作保养和维护简便。
6.3电梯必须达到或超过的国家、行业标准： 
（1）《电梯名词术语》（GB /T7024 -2008）
（2）新于《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2003）的企业标准
（3）《电梯技术条件》（GB/T 10058-2009）
（4）《电梯实验方法》（GB/T10059-2009）
（5）《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》（GB/T7025.1-2008）
（6）《液压电梯》（JG5071-1996）
（7）《杂物电梯技术条件》（Q/JBBM1-93）
（8）《电梯曳引机》（GB/T24478-2009）
（9）《电梯用钢丝绳》（GB 8903-2005）
（10）《交流电梯电动机 通用技术条件》（GB/T 12974-1991）（12）
（11）《电梯T型导轨》（GB/T  22562-2008）
（12）《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310-2002）
（13）《电梯安装工程质量检验评定标准》
（14）《电梯安装验收规范》（GB10060-2023）
（15）《电梯监督检验规程》
（16）超长期特别国债资金支持的更新电梯专项要求
（17）超长期特别国债资金支持的更新电梯检验附加要求
（18）《电梯制造与安装安全规范》GBGB/T7588.1—2020
（19）其他相关国家标准和规范。
以上未含的现行国家、云南省昆明市规范、标准，若电梯安装所在地政府相关部门有相应规定的，乙方承诺提供的电梯符合其规定；如有出台新的国家、行业标准,须按新标准执行。
第七条  甲、乙双方责任
7.1 甲方的责任
7.1.1乙方施工前 3 日内提供电梯现场安装所用的场地（含卸货点、可以用于电梯设备储存、保管的场地）；甲方提供场地不免除乙方对现场踏勘、确认的义务，乙方应在进场前对现场条件进行充分核查。
7.1.2提供标高、定位的基准点、线给乙方作依据。
7.1.3配合乙方办理电梯安装所需的相关手续；
7.1.4配合乙方向当地政府部门办理安装工程的报批和报验等相关手续；
7.2 乙方的责任
7.2.1由乙方负责运输，由于运输及安装引起的质量和安全责任，由乙方自行承担。
7.2.2设备的现场安装调试和运行启动；
7.2.3提供设备组装和维修所需的专用工具和辅助材料； 
7.2.4施工期间和调试期间用电、用水均由乙方承担相应费用； 
7.2.5负责设备安装完成后的运行测试；
7.2.6在本项目工地现场对甲方相关人员进行设备操作培训；
7.2.7负责电梯及安装工具的吊装、拆除及井道照明的施工工作；
7.2.8甲方提供项目进度计划等资料后，乙方在一周内提供施工组织方案；
7.2.9安装施工前准备及质量保证：按甲方要求进驻工地和施工。在合同约定的安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测复核，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工日期，在整个施工过程中发生的相关返工造成工期延误，乙方应承担因工期延误对甲方造成的一切经济损失（包括但不限于实际经济损失、违约赔偿损失、实现甲方权益的律师代理费、鉴定费、诉讼费、保全费、公证费等）。乙方在安装施工过程中，须按照现行的施工质量验收规范、国家和当地有关建筑工程施工的有关规定，及本合同的构成文件（包括施工图纸及施工规范）的要求进行施工及质量检查，以确保工程质量。
7.2.10根据项目的实际形象进度进行各种核对、优化工作，确保电梯的正常安装。接到甲方的通知，派专人前往工地与甲方协商与安装有关的事宜包括进度计划、质量监督，并依据合同规定提供咨询服务；
7.2.11乙方资质要得到电梯使用地政府管理部门认可，安装人员须具备特种作业电梯安装维修操作上岗证；
7.2.12应及时积极配合与电梯有关的相关施工单位的施工工作。
7.2.13负责按照现场安全文明施工要求，搭建满足现场施工要求的临时设施及安全围栏，按照相关规定做好安全文明施工工作；
7.2.14 进入工作现场的队伍要遵守现场的规章制度，负责本单位现场人员的人身安全，为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身保险，接受现场管理单位的监督、管理和指导；乙方要建立安全责任制，确保施工过程不出现人身安全事故、火灾事故和施工机械质量造成的电梯设备损坏事故。承担因产品质量造成的一切事故责任。安装施工过程中，若因乙方原因造成乙方、甲方或任意第三方人身损害或财产损失的，由乙方承担全部赔偿责任。施工现场发生重大、特大事故，依照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》进行处理。如果对工程建设造成严重影响，则甲方有权解除合同，勒令乙方退场，并有权向乙方追索由此费甲方造成的一切经济损失；
7.2.14 负责安装期间、直到验收合格交付甲方使用为止期间的电梯保管工作；
7.2.15 对设备在项目现场进行有效保护，以起到防盗、防火、防水、防灰等作用；
7.2.16本电梯工程安装、调试完工后，乙方应当负责报当地技术监督部门或其它行政主管部门对电梯设备进行正式验收，由当地技术监督部门或其它行政主管部门出具验收合格证及电梯使用登记证等文件，并承担相应费用；
7.2.17 负责甲方接管电梯前的电梯正常管理；
7.2.18对甲方派出的设备管理人员进行免费现场培训，为今后日常正常使用和维保设备做准备；
7.2.19所有验收文件、测试报告、资料应在电梯验收合格后 15个工作日内提交甲方原件一套，复印件二套，作为留档备案。除交政府相关监管部门外还须交甲方竣工资料一式六套（原件）；
7.2.20消防电梯制造安装应当符合国家相关规范，保证电梯从首层到顶层的运行时间不超过60s，并保证通过消防验收，否则，由乙方承担相关全部责任及损失。
7.2.21乙方不得更换项目经理。若需更换须征得甲方书面同意，更换后的人员资格须优于原负责人员。擅自更换项目经理的，须承担违约金2万元。
7.2.22 未经甲方同意，乙方不得在电梯轿厢内进行任何广告宣传。
7.2.23 旧电梯拆除后所有权归乙方所有，每台电梯乙方须在拆除后15日内清运完毕，逾期视为放弃所有权，甲方有权处置。
第八条  质量保证及售后服务
8.1质保期自取得当地技术监督部门或其它行政主管部门出具的检验合格报告及使用登记证之日起算（以检验报告上检验日期为准），质保期为       年，质保期内乙方负责电梯年检费用、免费维修、免费保养，甲方不再另行支付任何费用。若属乙方产品质量原因致使承诺不能兑现，乙方将负全部责任，并向甲方支付本合同总价5%的违约金。质保期内，同一部件经两次维修仍无法正常使用的，乙方应免费更换该部件。质保期内电梯发生故障导致停梯的，每次停梯时间超过24小时的，乙方应向甲方支付500元/台/天的补偿金。
8.2乙方应保证保修的及时性，在收到甲方的通知后，应及时作出响应，具体时间如下：
8.2.1 乙方须在甲方或甲方委托人通知后应立即做出答复，乙方保证其传真和电话处于24小时正常开通状态，甲方将先以电话或传真方式通知乙方。乙方若不及时维修，经甲方或甲方委托人书面通知后，乙方仍未能改正，甲方可扣除乙方的相应金额质保金并有权另行选择维修单位，解除乙方整个项目维修权利，由此发生的所有维修费用，全部由乙方承担；
8.2.2乙方须选派技术好的维保人员对电梯进行维修保养服务。乙方在接到召修通知后30分钟内到达现场，不能按时到达现场的一次考核500元；如甲方电梯发生故障，单次维修所需更换的配件超出易损件范围的，乙方必须在24小时内提供备件并及时更换。一般性故障维修时间不得超过8小时，超过一次考核500元；较严重故障及大型配件更换时间不得超过48小时，超过一次考核1000元。
8.2.3质保期内，乙方维修保养人员定期对电梯运行状况进行察看，每15天对电梯进行保养，每季度对电梯进行一次全面的检修，及时排除故障，确保电梯安全运行。乙方设立专项电梯运行档案，随时监视各梯运行状况，及时报告电梯运行状况及可能发生的问题，并将有关问题排除在可能发生之前，为确保电梯稳定运行提供可靠的保证。乙方确保售后服务部24小时免费服务热线电话畅通，有1名专职的技术人员及1名维修保养人员驻点值守，为项目现场提供强有力的技术支持，确保电梯故障及时解决。乙方派专业人员作为讲师，为用户培训维修保养操作人员，使他们初步懂得一些电梯维修保养知识和技能，并对相关的技术提供免费咨询和帮助。
8.3乙方须在昆明市设备品备件库，并保证库存量满足零部件更换需求；在电梯使用年限内，乙方终生提供备件，在备品备件停止生产的情况下，乙方须事先将要停止生产的计划通知甲方使甲方有足够的时间采购所需的备品备件，如果此种备品备件将停止生产，乙方提供可行的替代方案，使得用户的电梯能够安全稳定的运行。质保期满后，乙方须保证以最优惠价格收取维修保养费用及更换电梯零部件，同时常年免费提供技术咨询、维修保养指导服务。质保期后5年内更换零部件价格不得高于乙方承诺的价格。
8.4 在质保期内，乙方免费提供正常消耗磨损的电梯零部件，因甲方原因造成的设备损坏由甲方承担责任和费用，乙方提供有偿服务。
8.5 在产品质保期结束前乙方应为甲方电梯免费进行一次综合性的检查和试验，并免费矫正年检所发现的问题，乙方应配合政府有关部门进行年度安全验收，检验费由乙方支付。
8.6 当乙方未在规定时间内解决电梯问题的情况下，甲方有权委托他方处理，因此发生的费用从乙方质量保修金中扣除；当乙方质量保修金不足以支付质保事项或不能满足处理质保问题时，乙方应当于3日内补足。
第九条  违约责任
9.1乙方逾期交货的，乙方每日应当按总货款1‰的标准支付给甲方违约金；若此违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当按本合同总价的5%向甲方支付违约金。逾期交货超过30日的，甲方有权单方面解除本合同，乙方须退还甲方已支付的全部款项并承担本合同总价的10%违约金，给甲方带来其他损失的，由乙方全部承担。
9.2乙方违反本合同约定擅自发货或者提前到货的，甲方有权拒验货物，乙方承担一切责任。
9.3 因货物的包装、品种、型号、规格、数量等问题致使未通过交货清点的，视为乙方没有交货，因此造成逾期交货的，按照本合同上述逾期交货的有关约定执行。
9.4 禁止权利义务转让：乙方不得将其在本合同项下无论是全部的还是部分的权利或义务转让给第三方。乙方将其合同权利或义务转让的，视为乙方违约，乙方应向甲方支付本合同总价的10%的违约金。
9.5 不允许分包和转包，不允许乙方委托其他厂家生产、安装电梯设备，一旦发现视为乙方违约，乙方应向甲方支付本合同总价的10%的违约金。
9.6 本合同生效后，如乙方不履行合同义务或单方面解除合同，乙方须退还甲方已支付的全部款项并承担本合同总价的5%违约金，给甲方带来其他损失的，由乙方全部承担。
9.7 若甲方在验收  年后发现其技术参数、功能要求等未达到投标文件承诺的，乙方应在20日内无条件采取补救措施进行更换或补充，否则应按本合同总价的10%向甲方支付违约金。
9.8 未按甲方合理要求的安装工期完成安装并通过验收的,乙方每日应该按总货款的1‰支付给甲方违约金；若此违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当按总货款的5%向甲方支付违约金。逾期超过30日的，甲方有权单方面解除本合同，乙方须退还甲方已支付的全部款项并承担合同总价款 5% 违约金，给甲方带来其他损失的，由乙方全部承担。
9.9 因产品质量问题致使没有通过第一次验收的，乙方应立即无偿换货并向甲方支付 /       元违约金，赔偿因此给甲方及第三方造成的损失；乙方逾期5日未交送合格产品的，或者因为产品质量问题致使第二次没有通过验收的，乙方应向甲方退还所有已收款项，并赔偿因此给甲方及第三方造成的一切损失。
9.10乙方承担因产品质量问题给甲方、第三方（包括但不限于施工人员）造成的一切损失。
9.11电梯安装报建检验费用由乙方负责，乙方所安装电梯未通过当地技术监督部门的验收的，或由于产品质量或安装问题使本工程被建设行政主管部门通报批评、或被新闻媒体曝光的，均视为乙方违约，乙方须赔偿甲方合同总价10% 的违约金，并承担对甲方造成的损失。另须整改直到通过当地技术监督部门的验收。
9.12 乙方必须服从甲方现场项目部管理,电梯设备进场后必须参加项目例会；甲方通知乙方但乙方安装负责人缺席工程例会或其它会议的，乙方每次支付违约金 200 元；乙方管理人员、施工人员不服从甲方和监理工程师管理，辱骂、围攻甲方人员和监理工程师的，乙方须每人每次支付违约金  500  元，相关责任人限期清退出场，情节严重的，承担相应法律责任； 
9.13 乙方不执行或延迟执行甲方发出的合理指令的，乙方每拒绝执行一次，或每延迟执行一天，应向甲方支付  1000 元/次/天的违约金。
9.14 乙方不得以任何理由擅自停工及消极怠工，或采取吵闹、围攻、上访、威胁等行为，出现上述情况乙方承担违约金1万元，并承担由此给甲方造成的一切损失及责任。
9.15 乙方在移交工程的同时，未能按甲方及其他行政部门要求向城建档案馆及甲方移交竣工验收备案资料及其它资料的，每迟延一天，乙方应向甲方支付违约金   1000   元/天。
9.16乙方达不到本合同安全文明施工的要求，达不到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）要求，每次赔偿甲方违约金  1000 元；
9.17 本合同生效后，如乙方不履行合同义务或单方面解除合同，乙方须退还甲方已支付额全部款项并承担合同总价款5%违约金，给甲方带来其他损失的，由乙方全部承担（包括甲方为实现债权所支付的律师费、诉讼费、诉讼保全费、保全担保费等）。
9.18 乙方违反本合同任何条款约定的，除按本条相应约定承担违约责任外，还应赔偿甲方因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、预期利益损失、为解决争议支出的律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、公证费、差旅费等全部费用。
9.19 若乙方存在本合同约定的多种违约情形的，甲方有权分别主张相应的违约金，乙方应累计承担。乙方违约给甲方造成的损失超过违约金数额的，甲方有权就不足部分继续向乙方追偿。
第十条  不可抗力
10.1 不可抗力是指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况，包括暴风雪、闪电、洪水、台风、火灾、飓风、地震、山崩、战争、封锁、恐怖主义事件、暴乱、动乱、罢工、破坏活动或其他类似的自然或社会事件及合同一方供应商所遭遇的类似事件。且在该等事件发生后，尽管提出不可抗力的一方已采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降低到最小，但该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务。
10.2  不可抗力发生后，受影响方（甲方或乙方）应立即将不可抗力发生的情况通知另一方（乙方或甲方），并应在不可抗力事件发生后三十天内提供由官方机构出具的不可抗力事件证明。
第十一条  合同变更、解除和终止
11.1 合同变更事项双方需另签合同补充协议，并经双方盖章后生效。
11.2 当下列任何一种情形出现时，本合同另一方可立即终止本合同的全部或者部分：
11.2.1合同一方停业或者与履行合同相关的任何许可证被吊销，或者被解散、终止、清算、宣告破产或兼并；
11.2.2  合同一方财产被查封，导致严重损害履约能力的。
11.2.3 乙方有下列情形之一的，甲方有权单方解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，承担合同总价款10%的违约金，并赔偿甲方全部损失：（1）乙方明确表示或以行为表明不履行合同主要义务的；（2）乙方迟延履行主要义务，经甲方催告后在合理期限内仍未履行的；（3）乙方的违约行为致使合同目的不能实现的；（4）乙方被吊销营业执照、资质证书或进入破产、清算程序的；（5）乙方发生其他严重违约行为的。
第十二条  知识产权及保密
12.1 乙方须保障甲方在中华人民共和国领域内使用该设备、服务及其它任何部分不受到第三方关于侵犯专利、商标和工业设计权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，乙方必须与第三方交涉并承担因此产生的一切法律责任和损失。
12.2 除本合同及相关附件中另有规定外，乙方免费向甲方提供与合同设备相符的中文技术资料，提供的套数按甲方的要求。
12.3本合同与其所有附件均属商业秘密，未经同意，任何一方不得向第三方透露本合同的条款内容。
第13条  通知和送达    
为更好地履行本合同，双方提供如下联系方式：
1.甲方联系方式：
邮寄地址： 云南省安宁市昆钢景西花园北组团兴达物业公司
联 系 人：                                
电    话：                         
电子邮箱：                                  
2.乙方联系方式：
邮寄地址：       
联 系 人：                             
电    话：                      
· 电子邮箱：                            
甲乙双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料，均以本合同所列明的地址送达。一方如果迁址或者变更电话，应当书面通知对方。通过传真或电子邮件方式的，在发出时视为送达；以邮寄方式的，挂号信件或者邮政特快（包括其他公认快递）专递收到当日视为送达；未及时通知对方所造成的损失，由未通知方承担。
第十四条  争议解决方式
本协议在履行过程中发生任何争议及问题，双方应当友好协商解决，协商解决不了的，任一方均可向项目所在地人民法院提起诉讼，且诉讼过程中产生的诉讼费、律师费等费用均由违约方承担；仲裁或诉讼期间，双方应继续履行本合同未涉争议部分的条款。
第十五条  其他事项
15.1 本合同及所有附件、包括补充协议或变更协议（如有），双方加盖合同专用章或公章、乙方提交履约保证金（金额为合同总价款的5%，在合同签订后5个工作日内递交甲方）后生效。履约保证金在全部电梯验收合格并交付使用后，扣除应由乙方承担的费用后按照同期利息进行退还。若乙方违约，甲方有权从履约保证金中直接扣除相应违约金、赔偿金。
15.2 甲乙双方于本合同签订前如有关于该项目的其他文件与本合同冲突的，则以本合同约定为准。本合同所有附件，均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
15.3 未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具备同等法律效力。
15.4 本合同一式六份，甲方执三份，乙方执三份，具同等法律效力。
第十六条  合同附件
附件1、设备规格参数表
	甲 方
单位名称（章）：
单位地址：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
纳税人类型：
税务登记证号码：
开户银行： 
账号：
邮政编码：
	乙 方
单位名称（章）：
单位地址：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
纳税人类型：
税务登记证号码：
开户银行：
账号：
邮政编码：
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第五章 技术要求
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注：1.本招标文件内容中凡所标注*的条款为关键条款和技术指标，投标文件不响应将被否决投标将被否决投标。
 2.本招标文件内容中凡所涉及引用品牌或生产供应商的均为参照或相当于。   
 3.投标人设备主要配套件如果选用“或相当”品牌或厂商的，必须写明具体品牌或厂商名称且实质上满足招标文件要求，投标时须提供充分的证明材料供评标委员会评审，不提供证明材料的或证明材料经评审不具有说服力，性能或参数未能达到推荐品牌或厂商质量水平的，将导致投标被否决。



西山区怡芳苑小区老旧电梯更新更换项目
技术规格书

一、项目概况
（一）项目名称：西山区怡芳苑小区老旧电梯更新更换项目
（二）项目地点：西山区怡芳苑小区。
（三）招标范围：按要求完成西山区怡芳苑小区老旧电梯更新更换项目服务。
（四）资金来源：政府补贴、自筹。
二、项目完成时间：合同签订生效之日起90日历天内。
三、服务要求
严格按国家相关行业技术规范及质量维护标准及兴达物业公司考核管理规定要求完成项目承包工作。
四、满足业务的人员要求
1.中标方所提供的业务人员须根据我方业务的需求条件、提供相吻合的业务人员（如：性别、近期内身体体检报告、专业技能、年龄需为18-60岁期间等）。提供的资料必须真实，如果因提供不真实资料造成的一切后果均由成交人承担。业务人员在上岗前必须经过安全及其它专业培训、以及必要的职业技术鉴定培训等。另新增派的业务人员必须经过健康体检。业务人员的年度流动性必须控制在30%以内。
2.服务质量要求：符合现行国家或行业验收规范、一次验收合格。
3.中标方必须与所使用的人员签订《劳动合同》，需按国家规定为所从事该项业务的人员购买法定的社会保险，在其发生工伤工亡或非因工负伤时，能够积极主动、全面妥善地按照《工伤保险条例》等相关法律法规进行处理。
4.中标方与所使用的人员必须通过岗前培训，并取得国家下发的电梯机械安装维修T1或电梯电气安装维修T2或安全管理和作业人员证T。
5.承包业务范围内的安全工作由中标方负责，承包期间发生的人员工伤、意外事故，按《工伤保险条例》执行。
五、物资材料
按甲方要求提供所需工器具。
六、*最高投标限价：最高投标限价388万元（含税）。
1.最高投标限价包含电梯残值费用。
2.电梯残值费用详见附件。
七、保险要求：承诺必须为相关安装人员购买相关保险。
八、电梯安装人员配置要求
岗位配置表：
	项目
	岗位
	数量

	西山区怡芳苑小区老旧电梯更新更换项目
	本项目负责人
	1人

	
	特种设备作业人员
	14人


投标人需承诺电梯安装人员配置最低按照岗位配置表中的岗位设置和人员数量进行配置。
九、采购项目质量标准：
1.乙方必须保证所供电梯是原厂生产的、全新的并完全符合招标文件规定、乙方投标文件承诺、经产品质量监督部门认定合格的要求；电梯设备中采用的主要的、核心的、关键的元件及技术标准与附件的要求内容一致。
2.电梯设备应根据国家的相关标准、规范、招标文件的要求和乙方投标文件承诺进行设计和制造，所有主要部件必须至少达到国债标准，国内先进水平，结构合理、可靠性高、能耗低、运行噪音低、无污染，操作保养和维护简便。
3.电梯必须达到或超过的国家、行业标准： 
（1）《电梯名词术语》（GB /T7024 -2008）
（2）新于《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2003）的企业标准
（3）《电梯技术条件》（GB/T 10058-2009）
（4）《电梯实验方法》（GB/T10059-2009）
（5）《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》（GB/T7025.1-2008）
（6）《液压电梯》（JG5071-1996）
（7）《杂物电梯技术条件》（Q/JBBM1-93）
（8）《电梯曳引机》（GB/T24478-2009）
（9）《电梯用钢丝绳》（GB 8903-2005）
（10）《交流电梯电动机 通用技术条件》（GB/T 12974-1991）
（11）《电梯T型导轨》（GB/T  22562-2008）
（12）《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310-2002）
（13）《电梯安装工程质量检验评定标准》
（14）《电梯安装验收规范》（GB10060-2023）
（15）《电梯监督检验规程》
（16）超长期特别国债资金支持的更新电梯专项要求
（17）超长期特别国债资金支持的更新电梯检验附加要求
（18）《电梯制造与安装安全规范》GBGB/T7588.1—2020
（19）其他相关国家标准和规范。
以上未含的现行国家、云南省昆明市规范、标准，若电梯安装所在地政府相关部门有相应规定的，乙方承诺提供的电梯符合其规定；如有出台新的国家、行业标准,须按新标准执行。
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十、 技术标准和要求
[bookmark: _Toc15435]（一）电梯更新土建尺寸清单 
1、怡芳苑小区电梯更新土建尺寸清单
	[bookmark: _Toc17447]序号
	栋号
	载重
	层/站/门
	速度（m/s)
	开门净尺寸
	井道净宽
	井道净深
	底坑深度
	轿厢高度
	数量（台）
	层高
	备注

	1
	1栋1单元
	1050KG
	11层11站11门
	1.75
	900*2100mm
	2420mm
	2150mm
	1650mm
	≥2400mm
	1
	顶层高度
	4450mm
	机房高度2400mm、机房通道、机房搁机梁孔洞、钢丝绳孔洞需整改

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1F-10F
	2800mm
	

	2
	1栋2单元
	1050KG
	11层11站11门
	1.75
	900*2100mm
	2420mm
	2150mm
	1650mm
	≥2400mm
	1
	顶层高度
	4450mm
	机房高度2400mm、机房通道、机房搁机梁孔洞、钢丝绳孔洞需整改

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1F-10F
	2800mm
	

	3
	2栋1单元
	1050KG
	11层11站11门
	1.75
	900*2100mm
	2425mm
	2136mm
	1750mm
	≥2400mm
	1
	顶层高度
	4470mm
	机房高度2400mm、机房通道、机房搁机梁孔洞、钢丝绳孔洞需整改

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1F-10F
	2800mm
	

	4
	2栋2单元
	1050KG
	11层11站11门
	1.75
	900*2100mm
	2425mm
	2136mm
	1750mm
	≥2400mm
	1
	顶层高度
	4470mm
	机房高度2400mm、机房通道、机房搁机梁孔洞、钢丝绳孔洞需整改

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1F-10F
	2800mm
	

	5
	3栋1单元
	1050KG
	11层11站11门
	1.75
	900*2100mm
	2410mm
	2150mm
	1900mm
	≥2400mm
	1
	顶层高度
	4440mm
	机房高度2400mm、机房通道、机房搁机梁孔洞、钢丝绳孔洞需整改

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1F-10F
	2800mm
	

	6
	3栋2单元
	1050KG
	11层11站11门
	1.75
	900*2100mm
	2410mm
	2150mm
	1900mm
	≥2400mm
	
	顶层高度
	4440mm
	机房高度2400mm、机房通道、机房搁机梁孔洞、钢丝绳孔洞需整改

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1F-10F
	2800mm
	

	7
	3栋3单元
	1050KG
	11层11站11门
	1.75
	900*2100mm
	2410mm
	2150mm
	1900mm
	≥2400mm
	1
	顶层高度
	4440mm
	机房高度2400mm、机房通道、机房搁机梁孔洞、钢丝绳孔洞需整改

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1F-10F
	2800mm
	

	8
	4栋1单元
	1050KG
	11层11站11门
	1.75
	900*2100mm
	2400mm
	2170mm
	1750mm
	≥2400mm
	1
	顶层高度
	4580mm
	机房高度2400mm、机房通道、机房搁机梁孔洞、钢丝绳孔洞需整改

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1F-10F
	2800mm
	

	9
	4栋2单元
	1050KG
	11层11站11门
	1.75
	900*2100mm
	2400mm
	2170mm
	1750mm
	≥2400mm
	1
	顶层高度
	4580mm
	机房高度2400mm、机房通道、机房搁机梁孔洞、钢丝绳孔洞需整改

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1F-10F
	2800mm
	

	10
	4栋3单元
	1050KG
	11层11站11门
	1.75
	900*2100mm
	2400mm
	2170mm
	1750mm
	≥2400mm
	1
	顶层高度
	4580mm
	机房高度2400mm、机房通道、机房搁机梁孔洞、钢丝绳孔洞需整改

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1F-10F
	2800mm
	

	11
	5栋1单元
	1050KG
	11层11站11门
	1.75
	900*2100mm
	2400mm
	2166mm
	1700mm
	≥2400mm
	1
	顶层高度
	4480mm
	机房高度2400mm、机房通道、机房搁机梁孔洞、钢丝绳孔洞需整改

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1F-10F
	2800mm
	

	12
	5栋2单元
	1050KG
	11层11站11门
	1.75
	900*2100mm
	2400mm
	2166mm
	1700mm
	≥2400mm
	1
	顶层高度
	4480mm
	机房高度2400mm、机房通道、机房搁机梁孔洞、钢丝绳孔洞需整改

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1F-10F
	2800mm
	

	13
	6栋1单元
	1050KG
	11层11站11门
	1.75
	900*2100mm
	2390mm
	2130mm
	1750mm
	≥2400mm
	1
	顶层高度
	4524mm
	机房高度2400mm、机房通道、机房搁机梁孔洞、钢丝绳孔洞需整改

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1F-10F
	2800mm
	

	14
	6栋2单元
	1050KG
	11层11站11门
	1.75
	900*2100mm
	2390mm
	2130mm
	1750mm
	≥2400mm
	1
	顶层高度
	4524mm
	机房高度2400mm、机房通道、机房搁机梁孔洞、钢丝绳孔洞需整改

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1F-10F
	2800mm
	

	15
	6栋3单元
	1050KG
	11层11站11门
	1.75
	900*2100mm
	2390mm
	2130mm
	1750mm
	≥2400mm
	1
	顶层高度
	4524mm
	机房高度2400mm、机房通道、机房搁机梁孔洞、钢丝绳孔洞需整改

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1F-10F
	2800mm
	

	16
	7栋1单元
	1050KG
	11层11站11门
	1.75
	900*2100mm
	2380mm
	2148mm
	1700mm
	≥2400mm
	1
	顶层高度
	4500mm
	机房高度2400mm、机房通道、机房搁机梁孔洞、钢丝绳孔洞需整改

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1F-10F
	2800mm
	

	17
	7栋2单元
	1050KG
	11层11站11门
	1.75
	900*2100mm
	2380mm
	2148mm
	1700mm
	≥2400mm
	1
	顶层高度
	4500mm
	机房高度2400mm、机房通道、机房搁机梁孔洞、钢丝绳孔洞需整改

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1F-10F
	2800mm
	

	18
	7栋3单元
	1050KG
	11层11站11门
	1.75
	900*2100mm
	2380mm
	2148mm
	1700mm
	≥2400mm
	1
	顶层高度
	4500mm
	机房高度2400mm、机房通道、机房搁机梁孔洞、钢丝绳孔洞需整改

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1F-10F
	2800mm
	

	19
	8栋1单元
	1050KG
	11层11站11门
	1.75
	900*2100mm
	2390mm
	2160mm
	1650mm
	≥2400mm
	1
	顶层高度
	4556mm
	机房高度2400mm、机房通道、机房搁机梁孔洞、钢丝绳孔洞需整改

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1F-10F
	2800mm
	

	20
	8栋2单元
	1050KG
	11层11站11门
	1.75
	900*2100mm
	2390mm
	2160mm
	1650mm
	≥2400mm
	1
	顶层高度
	4556mm
	机房高度2400mm、机房通道、机房搁机梁孔洞、钢丝绳孔洞需整改

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1F-10F
	2800mm
	

	21
	9栋1单元
	1050KG
	11层11站11门
	1.75
	900*2100mm
	2390mm
	2157mm
	1700mm
	≥2400mm
	1
	顶层高度
	4507mm
	机房高度2400mm、机房通道、机房搁机梁孔洞、钢丝绳孔洞需整改

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1F-10F
	2800mm
	

	22
	9栋1单元
	1050KG
	11层11站11门
	1.75
	900*2100mm
	2390mm
	2157mm
	1700mm
	≥2400mm
	1
	顶层高度
	4507mm
	机房高度2400mm、机房通道、机房搁机梁孔洞、钢丝绳孔洞需整改

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1F-10F
	2800mm
	

	23
	9栋1单元
	1050KG
	11层11站11门
	1.75
	900*2100mm
	2390mm
	2157mm
	1700mm
	≥2400mm
	1
	顶层高度
	4507mm
	机房高度2400mm、机房通道、机房搁机梁孔洞

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1F-10F
	2800mm
	



注：本次电梯品牌参照或相当于蒂升、通力、康力、上海三菱、沃克斯迅达、杭州西奥、广州奥的斯品牌电梯
[bookmark: _Toc20460]（二）技术要求
	产品规格

	基本规格
	楼层编号：以现场实际为准

	
	货物名称：有机房曳引乘客电梯

	
	电梯数量：23部

	
	载重：详见“电梯更新土建尺寸清单”

	
	速度：详见“电梯更新土建尺寸清单”

	
	服务层站：详见“电梯更新土建尺寸清单”

	
	单双通：单通

	
	*曳引机：永磁同步曳引机、要求原厂原品牌，不接受贴牌产品，提供原厂原品牌型式试验证书作为证明材料

	
	控制方式：单台

	
	*控制柜：全电脑全集选方式、要求原厂原品牌，不接受贴牌产品，提供原厂原品牌型式试验证书作为证明材料

	
	控制系统：控制装置采用双32位微机控制，供电电压为380V三相交流电，抗电压波动范围380V±10%

	
	*主机：采用永磁同步无齿轮电机驱动，要求原厂原品牌，不接受贴牌产品，提供原厂原品牌型式试验证书作为证明材料

	
	拖动系统：交流变频变压无级调速无齿拖动系统

	
	*门机：中分永磁变频门机、要求原厂原品牌，不接受贴牌产品，提供原厂原品牌型式试验证书作为证明材料

	
	地坎：采用高强度铝合金地坎

	
	曳引机位置：井道顶部机房内

	井道及轿厢尺寸
	井道尺寸(宽×深)：详见“电梯更新土建尺寸清单”

	
	轿厢尺寸类型：内(净)尺寸

	
	轿厢尺寸(宽×深)：1000kg≥1600mm*1400mm；

	
	轿厢净高：详见“电梯更新土建尺寸清单”

	
	开门净尺寸(宽×高)：详见“电梯更新土建尺寸清单”

	
	顶层净高：详见“电梯更新土建尺寸清单”

	
	底坑深度：详见“电梯更新土建尺寸清单”

	轿厢装潢
	轿厢两侧壁：发纹不锈钢（厚度≥1.5mm）

	
	轿厢后壁：发纹不锈钢（厚度≥1.5mm）

	
	轿门材质：发纹不锈钢（厚度≥1.5mm）

	
	*光幕保护：光幕，光束≥150束 、要求原厂原品牌

	
	轿顶型号：样式由投标单位提供选择

	
	轿底装饰说明：PVC拼花

	
	扶手型号：圆形不锈钢扶手

	
	扶手备注：后壁安装

	
	照明设施：高效节能专用灯具，LED灯照明

	
	通风设施：低噪音风机通风

	
	通讯设施：隐藏式对讲装置

	
	检修设施：位于轿厢操纵箱下方

	操纵盘
	型    号：一体整体式操纵箱

	
	面板材料：发纹不锈钢

	
	显示类型： 15"多媒体显示 

	
	按钮类型：不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示

	
	功能：带残疾操作功能（带副操作箱）

	外呼
	面板材质：所有层为发纹不锈钢面板材质

	
	按钮类型：所有层为不锈钢盲文按钮

	
	显示类型：4.3英寸

	厅门及门套
	厅门材质：1层为发纹不锈钢(厚度≥1.5mm)；其余层为涂装钢板(厚度≥1.5mm)；

	
	厅门类型：所有层为中分

	
	小门套材质：1层为发纹不锈钢(厚度≥1.5mm)；其余层为喷涂钢板(厚度≥1.5mm)；

	电力提供
	动力电源：电压：380V 频率：50Hz 相数：3相5线制，零线和地线始终分开

	
	照明电源：电压：220V 频率：50Hz 相数：单相

	电梯主要部件   配置要求
	曳引系统、控制系统、门系统、限速器、安全钳、缓冲器原厂原品牌，不接受贴牌产品，提供原厂原品牌型式试验证书作为证明材料。

	执行的主要标准
	   《电梯安装验收规范》                             GB10060
   《电梯技术条件》                                 GB/T10058
   《电梯试验方法》                                 GB/T10059
   《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》               GB/T7024
   《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》   GB/T7025
   《低压成套开关设备和控制设备》                   GB/T7251
   《建筑物的电气装置电击防护》                     GB/T14821.1
   《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》   GB50182
超长期特别国债资金支持的更新电梯专项要求
超长期特别国债资金支持的更新电梯检验附加要求
其他相关标准


说明：*条款需提供技术支持资料，技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或第三方检测试验报告证明材料为准。


[bookmark: _Toc2008]（三）基本功能
	功能名称
	功能说明

	电梯受阻失速保护
	当曳引钢丝绳打滑，电梯停止运行。

	制动器冗余保护
	当一组制动器发生故障时，其余制动器也可实现电梯有效制动。

	操纵箱微机异常处理
	当操纵箱微机发生异常时，就近层停靠后，电梯不能再启动。

	轿内反向指令消除
	电梯自动运行时，当电梯沿途投标完最后一个轿内指令或层站召唤后，系统自动检查并消除余下的轿内指令。

	轿内通风装置
	配备轿内通风装置。

	轿内照明
	轿内配备LED照明。

	关门保护
	当轿厢门不能完全关闭时，门反向开启。

	轿内运行方向指示
	在轿厢内用箭头表示电梯的运行方向。

	层站运行方向指示
	在层站用箭头表示电梯的运行方向。

	关门按钮投标指示
	按下关门按钮时关门按钮灯同时点亮。

	换向重开门
	电梯门开状态，前行方向上没有轿内指令和层站召唤，且该层站的相反方向的层站召唤已被登记，电梯关门后立即重开。

	门负载检测
	如果门由于过载导致不能完全打开或关闭，电梯门将会反方向动作。

	开门按钮投标指示
	按下开门按钮时开门按钮灯同时点亮。

	开门受阻控制
	如果电梯开门受阻，立即关门。

	开门保持时间自动调整
	根据层站召唤或轿内指令自动调整开门保持时间。

	关门力矩控制
	电梯关门遇到额外阻力时，门系统自动增大力矩。

	轿厢应急照明
	当正常照明电源断电时，立即提供轿厢应急照明。

	电梯计时计次仪
	记录电梯运行次数及运行时间。

	即时关门
	电梯停站开门后，按下关门按钮，门立即关闭。

	关门受阻
	防夹人功能（需安装光幕装置）

	故障自诊断
	对电梯运行过程中的异常及故障进行诊断。

	警铃
	紧急时按下该警铃,警铃和通话装置鸣响。

	电气安全回路保护
	串联在一起的电气安全装置一旦动作，则阻止电梯运行。

	层站按钮灯闪烁指示
	电梯到站停靠，开始开门时，同方向的层站召唤按钮灯闪烁，提醒乘客有电梯到达，当电梯关门到位后，按钮灯熄灭。

	层高自测定
	自动测量并记录层高数据。

	层站召唤自动登记
	当一台电梯不能将所有乘客接走，该层站按钮保持登记状态，系统将自动分配另外一台电梯来服务。

	检修操作
	供维修人员使用的检修运行模式。

	层站微机异常处理
	当层站微机发生异常时，就近层停靠后，电梯不能再启动。

	层站运行控制开关
	通过操作指定层站上安装的“运行/停止”钥匙开关，开启或关闭电梯。

	独立运行
	使用操纵箱内的“独立”开关，可以在不中断运行的情况下，只投标轿内指令而不投标层站召唤。

	多方通话装置
	紧急时，轿内或轿顶或底坑的人可以通过该装置与机房或监控室的人通话。

	强制关门
	如果电梯开门保持时间超过预定值，电梯暂时忽略非接触式门传感器的作用，强制关门。

	称重启动
	电梯根据轿厢内的负载，调整启动力矩,以使电梯启动平稳。

	电梯不启动报警
	当层站召唤、轿内指令已登记，但电梯在预定时间内不能启动，则清除已分配的层站召唤，保留轿内指令，异常灯点亮，异常警铃鸣响。

	次层停靠
	电梯到达目的层后，若轿厢门不能完全开启，则关门后继续向下一层运行，直到门能完全开启后，恢复正常运行。

	过电流保护
	检测到整流装置或逆变装置电流过大，则停止电梯运行。

	超载报警
	轿厢超载时，电梯保持开门并且轿内蜂鸣器鸣响。

	超速保护
	检测到运行速度超出允许值时，则停止电梯运行。

	电机过热保护
	检测到电机过热，则停止电梯运行。

	过电压保护
	检测到整流装置或逆变装置电压过高，则停止电梯运行。

	电源故障保护
	电源发生缺断相、欠压等故障时，则停止电梯运行。

	上电再平层
	由于断电引起轿厢停在门区范围内，当电源恢复后轿厢将再平层到平层位置。

	重复关门
	如果关门受阻，电梯就会重复关门动作，直到杂物被清除。

	本层再开门
	关门过程中，按同方向层站召唤按钮，电梯重新开门。

	逆行保护
	检测到电梯逆行，则停止电梯运行。

	选层器修正
	电梯在运行过程中，对选层器进行修正。

	火灾应急返回
	当电梯得到火警信号，电梯不响应所有内呼和外呼，立即自动返回指定楼层，开门停梯。

	安全停靠
	电梯因故停在门区外时，控制器进行安全检测，若符合启动要求，则电梯就近停层开门。

	停层开门
	电梯停层后自动开门。

	逆变装置高温检测
	检测到逆变装置过热，则停止电梯运行。

	防夹功能
	安装光幕装置（防夹人）

	智能阻车系统
	配置稳定可靠的电动自行车智能阻止系统，助力防范住宅安全隐患；

	智能IC卡
	配置智能IC卡系统，对电梯乘坐权限进行管控，实现召唤电梯、楼层选择、访客邀请等功能

	权限设置
	电梯不得设置任何权限，以方便维修人员及时维修。

	监控功能
	随行电缆带监控线

	节能功能
	在没有接到任何操作指令的情况下，电梯在关门一段时间后，进入节能模式，自动关闭轿厢照明和风扇

	满载直驶
	当轿厢内载荷达到满载预设值时，即进入满载直驶状态，电梯将不再应答厅外招唤而直接响应轿内指令直达指定楼层。

	防捣乱功能(端站停层取消内呼)
	当电梯运行到上下终端站时，会取消所有的轿内呼叫指令。

	基站开门等待时间可调
	为基站所在楼层分配较长的开门等待时间，电梯控制系统默认开门等待时间是8秒，基站开门时间可调整范围是0-63秒，通过特殊设备调整。

	井道自学习
	在电梯正式运行前，系统学习井道内各种数据，各楼层位置，层高，井道各开关位置，并永久保存。

	轿内应急照明
	如果电梯突然停电，轿内应急灯会自动打开。

	门锁故障重复关门
	电梯控制系统一直会检查电梯门锁状态，系统如果检测 到电梯门未完全关闭或门锁有故障时，电梯门会自动打开后再自动关闭。

	锁梯(钥匙开关)
	当要使电梯停止运行时，在基站召唤箱上用钥匙转向闭梯处，当电梯已在基站，此时电梯关闭；当电梯不在基站，待应答完指令后回基站关闭电梯。

	缺相及错相保护
	三相电源当任何一相断开或三相电源相序与出厂规定的相序不符时，相序继电器动作，断开安全电路，电梯停止运行。

	紧急电动运行
	电梯在紧急状态下，可以通过电梯机房控制柜上的操纵 面板进行紧急操作，呼叫电梯上下运行，以达到紧急救援的目的。

	火灾应急返回信号预留
	当电梯火灾应急返回完成后，在控制柜输出一个电梯返回到位信号。

	轿厢意外移动保护
	防止在开锁区域内且开门状态下，轿厢无指令离开层站的移动。

	限制轿内人员开启轿门装置
	为了限制轿厢内人员开启轿门的装置。

	制动力矩检测功能
	控制柜提供制动力检测装置，确保电梯制动器制动能力。

	门锁安全装置的失效检测
	当轿厢在开锁区域内，轿门开启且层门门锁释放时，应当监测检查轿门关闭位置的电气安全装置、检查层门锁 紧装置的锁紧位置的电气安全装置和监控信号的正确动作。如果监测到故障，应当防止电梯的正常运行。

	门锁旁路功能
	为了维护层门和轿门的触点，控制柜提供门锁旁路装置，确保维修保养效率。

	井道急停开关
	井道底坑内急停开关可使电梯抱闸停止，急停按钮在底 坑地面和底坑开门都能触及到的位置，如果底坑深度大 于1.6m,底坑应有2个急停开关。

	轿顶急停开关
	轿顶位置装的急停开关。

	轿厢限速器张紧块安全触点
	安全开关，用于检测限速器钢丝绳松弛、松开或断裂。

	安全钳触点
	安全钳内的安全开关反馈安全钳工作状况。

	集选错误信号
	通过从主机板中输出一个继电器信号提示有故障发生(如马达的温度过高故障等)。

	关门按钮
	电梯停站开门后，按下关门按钮，电梯立即关门。电梯关门按钮仅在门完全打开时起作用，以下情况关门按钮 不起作用：1.超载；2.开门中；3.优先运行。

	开门按钮
	当电梯在开门区域内，按下开门按钮，电梯门重新打开。

	误指令消除(双击取消)
	连续两次按下已登记的内呼按钮时，该内呼将被取消。

	语音安抚功能
	电梯在故障情况下，轿厢能发出语音进行安抚乘客。



[bookmark: OLE_LINK2]（四）产品耐久性要求：
投标单位提供产品耐久性能参数
1.曳引机安全系数设计，按主轴安全倍数参数；
2.曳引机制动器动作寿命测试次数；
3.曳引机按最大额定载荷制动力矩设计参数；
4.曳引机实测温升参数；
5.永磁同步电动机功率因数参数； 
6.门电机防护等级参数，满足防水、防尘设计要求；
7.电梯轿门锁使用寿命次数，厅门锁使用寿命次数； 
8.厅门门板按照GB/T 7588标准，通过撞击测试，抵抗外力对厅门的破坏，保证门系统运行质量和使用寿命；提供证明材料。
9.控制柜电源电压允许波动范围参数，控制柜浪涌（冲击）抗扰度参数；
10.所投电梯产品曳引机必须选用符合GB 30253-2024能效3级的永磁同步曳引机。
[bookmark: _Toc44]注：上述要求，所配置产品参数须满足国家行业标准、国家市场监督管理总局下发关于纳入超长期国债资金支持更新电梯专项要求及电梯检验附加要求等标准配置执行。
（五）其他要求
 中标人须承担的其他工作要求
（1）中标单位在施工过程中要处理业主投诉。
（2）关于申报国债补贴的资料由中标单位收集整理，提交至招标人进行申报。
（3）若因中标方提供给招标人申报国债补贴报审资料有误、虚报、瞒报或验收不合格等，导致补贴申请失败，一切经济后果及法律责任由中标单位承担。
（4）按照上述国家行业地方现行的法律法规、政策性文件规定及要求提供各阶段所需的检测报告。
（5）旧电梯拆除后所有权归中标人所有，每台电梯中标人须在拆除后15日内清运完毕，逾期视为放弃所有权，招标人有权处置。
[bookmark: _Toc15351]
第六章 投标文件格式




（项目名称）




投 标 文 件





投标人：                                            （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：       （电子签章或电子签名）

       年       月       日 



目录

一、投标价（唱标）一览表
二、投标函
三、法定代表人身份证明
四、授权委托书
五、投标保证金
六、商务和技术偏差表
七、分项报价表
八、资格审查资料
九、设备选型及配置方案
十、电梯拆除、安装施工技术方案
十一、供货、安装进度计划及保证措施
十二、供货及安装人员安排
十三、质保期售后服务承诺及售后服务人员安排
十四、技术支持资料
十五、原装全新产品承诺书
十六、其他资料




一、投标（唱标）一览表
项目名称：
招标编号：
	投标总报价（含税，元）
	小写：¥       元
大写：人民币          

	项目地点
	

	项目完成时间
	

	质量承诺
	

	质量保证期
	

	投标保证金
	

	投 标 人：                                	（电子签章）

法定代 表人：                                 （电子签章或电子签名）：
日期：   年   月  日

	备注：
1、此投标（唱标）一览表，投标人应放在投标文件封面后第一页。
2、投标人不得改变唱标表内容及格式。




二、投标函
                  （招标人名称）：
1．我方已仔细研究了                  （项目名称）采购招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）               （¥              元）的投标总报价（含税，税率13%），按照招标文件要求完成本项目，并按合同约定履行义务。
2.我方的投标文件包括下列内容：
（1）投标（唱标）一览表；
（2）投标函；
（3）法定代表人身份证明；
（4）授权委托书；
（5）投标保证金；
（6）商务和技术偏差表；
（7）分项报价表；
（8）资格审查资料；
（9）设备选型及配置方案；
（10）电梯拆除、安装施工技术方案；
（11）供货、安装进度计划及保证措施；
（12）供货及安装人员安排；
（13）质保期售后服务承诺及售后服务人员安排；
（14）技术支持资料；
（15）原装全新产品承诺书；
（16）其他资料。
投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。
3.本投标有效期为自开标日起:  120（日历日）。
4.我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。
5.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
6.如我方中标，我方承诺：
（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
7.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
8.其他补充说明：
投 标 人：                                	（电子签章）
                                               法定代表人：                            	（电子签章或电子签名）
地    址：          	                             	
网    址：                                       	    
电    话：          	                          	    
传    真：          	                                
邮政编码：          	                                
      年      月      日



 


三、法定代表人身份证明


投标人名称：                
姓名：                性别：        年龄：        职务：         系                        （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

附：法定代表人身份证正反面扫描印件。




                              投标人：          	（电子签章）

      年      月      日

 


四、授权委托书
本人              （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改本招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期满。
代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证正反面扫描件



投  标  人：			                   	（电子签章）

法定代表人：	        		        	（电子签章或电子签名）

身份证号码：			                            	

委托代理人：			                     	（签字）

身份证号码：			                            	

       年       月       日

注：本授权委托书需由投标人加盖单位电子签章、法定代表人电子签章（或电子签名）和委托代理人签字。（提示：可由委托代理人在打印件上签字后扫描上传至编制系统，再加盖单位电子签章、法定代表人电子签章（或电子签名）







五、投标保证金
		（招标人名称）：

我方于      年       月        日参加（            项目名称）招标的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。




投 标 人：                                	（电子签章）
法定代表人：                            	（电子签章或电子签名）
地    址：		            	
邮政编码：						
电    话：
      年      月      日







六、商务和技术偏差表
	序号
	招标文件章节及条款号
	投标文件章节及条款号
	偏差说明
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	





七、分项报价表
投标人对应第五章技术要求，按下表格形式和要求进行填写
西山区怡芳苑小区电梯报价明细表
	序号
	栋号
	所投产品
型号/规格
	品牌
	数量（台）
	单价
（元/台，含税）
	老旧电梯残值
（元/台，含税）
	小计
（元，含税）
	备注

	1
	1栋1单元
	
	
	1
	
	5381.00
	
	

	2
	1栋2单元
	
	
	1
	
	5381.00
	
	

	3
	2栋1单元
	
	
	1
	
	5381.00
	
	

	4
	2栋2单元
	
	
	1
	
	5381.00
	
	

	5
	3栋1单元
	
	
	1
	
	5381.00
	
	

	6
	3栋2单元
	
	
	1
	
	5381.00
	
	

	7
	3栋3单元
	
	
	1
	
	5381.00
	
	

	8
	4栋1单元
	
	
	1
	
	5381.00
	
	

	9
	4栋2单元
	
	
	1
	
	5381.00
	
	

	10
	4栋3单元
	
	
	1
	
	5381.00
	
	

	11
	5栋1单元
	
	
	1
	
	5381.00
	
	

	12
	5栋2单元
	
	
	1
	
	5381.00
	
	

	13
	6栋1单元
	
	
	1
	
	5381.00
	
	

	14
	6栋2单元
	
	
	1
	
	5381.00
	
	

	15
	6栋3单元
	
	
	1
	
	5381.00
	
	

	16
	7栋1单元
	
	
	1
	
	5381.00
	
	

	17
	7栋2单元
	
	
	1
	
	5381.00
	
	

	18
	7栋3单元
	
	
	1
	
	5381.00
	
	

	19
	8栋1单元
	
	
	1
	
	5381.00
	
	

	20
	8栋2单元
	
	
	1
	
	5381.00
	
	

	21
	9栋1单元
	
	
	1
	
	5381.00
	
	

	22
	9栋2单元
	
	
	1
	
	5381.00
	
	

	23
	9栋3单元
	
	
	1
	
	5381.00
	
	

	1-23项小计汇总合计（元，含税）：小写：¥                      元，大写                       人民币


注：1.上表中的设备必须逐项报价，并且不能修改及删除已有的行。小计（元，含税）=数量×（单价+老旧电梯残值）
2.上表中为保证货物的完整性、稳定性、技术性，表中未见事宜，由投标人根据自己设备性能配置考虑周全，须列出详细清单及单价，否则后续采购中出现投标书未见设备一概由投标人无偿供给。
3.技术文件中凡所涉及引用品牌或生产供应商的均为参照或相当于，并无限制性；投标人设备主要配套件如果选用“或相当”品牌或厂商的，必须写明具体品牌或厂商名称且实质上满足招标文件要求，投标时须提供充分的证明材料供评标委员会评审，不提供证明材料的或证明材料经评审不具有说服力，性能或参数未能达到推荐品牌或厂商质量水平的，将导致投标被否决。






八、资格审查资料
（一）基本情况表

	投标人名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	资质证书
	类型：
等级：
证书号：

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	备注
	


注：1. 投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料扫描件。



附：营业执照等证明文件扫描件

[bookmark: _Toc417894676][bookmark: _Toc417894637][bookmark: _Toc474741581]
（二）制造商授权书（代理商适用）

制造商授权书

致：              （招标人）
我单位           （制造商名称）是按              （国家／地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在             （制造商地址）。兹授权按         （国家／地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在       （投标人的单位地址）的              （投标人名称）以我单位制造的            （设备名称）进行        （项目名称）投标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。
授权期限：                            。


投标人名称：                （盖单位章）                             制造商名称：                 （盖单位章）
签字人职务：                                                                    签字人职务：___________   ____                                                                                                 
签字人姓名：                                                                    签字人姓名：_______________                            
签字人签名：                                                                    签字人签名：    _______________                        

注：制造商授权书盖章签字后上传扫描件




（三）近三年经审计年财务状况表
1. 投标人应根据投标人须知第3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料扫描件。


[bookmark: _Toc145001559][bookmark: _Toc365387414][bookmark: _Toc145014860][bookmark: _Toc145014859][bookmark: _Toc353429148][bookmark: _Toc145001558](四）信誉要求证明材料

承诺书
致：云南昆钢兴达物业服务有限公司
我方在此郑重承诺，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且我方信誉良好，没有处于被责令停业，暂停或取消投标资格，财产被接管或冻结，破产状态，在最近三年内（2024年1月1日至今）没有骗取中标或严重违约或重大质量问题，无行贿等不良记录。


投 标 人：                                	（电子签章）

法定代表人：                            	（电子签章或电子签名）

      年      月      日


1、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单，提供网站查询截图。（提供查询结果网页截图，查询时间为招标公告发布至投标文件递交截止时间期间）
截图位置（下图为示例）

[image: kk_image111]


















2、未被国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单，提供网站查询截图。（提供查询结果网页截图，查询时间为招标公告发布至投标文件递交截止时间期间）
截图中需体现网址、公司信息、查询内容、截图时间几个关键要素，如示意图：
[image: ]
截图位置





（4） 投标人资质证书（电梯资质）


（5） 项目负责人《特种设备作业人员证》及社保缴纳证明资料
（格式自拟）


（六）类似业绩情况表
表1：业绩汇总表
	序号
	合同名称
	合同金额
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	.......
	.......
	.......
	.......


注：此表为表2的汇总。




表2：类似业绩情况表
	设备名称
	

	规格和型号
	

	项目名称
	

	买方名称
	

	买方联系人及电话
	

	合同价格
	

	项目概况及投标人履约情况
	







	备注
	


注：1.投标人应根据投标人须知第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。
2.投标人具有近三年（2024年1月1日至投标截止日）类似项目业绩1项，类似项目是指：电梯改造项目业绩（投标时需提供供货合同扫描件，业绩时间以合同签订时间为准）。







（七）投标人认为需要提供的其他资格证明材料
（格式自拟）

九、设备选型及配置方案
（格式自拟）
包含但不限于：
1.设备技术参数（关键部件选型）；
2.设备性能（如：原理、结构、材料等）的详细描述；
3.投标人在投标阶段提供的资料及交货同时应向招标人提供的资料、图纸和技术文件。
4.投标人认为需要提交的其他资料。

投标人须对投标产品的主要工艺技术参数要求逐条响应，投标时须提供充分的证明材料。







10、 电梯拆除、安装施工技术方案
（格式自拟）











11、 供货、安装进度计划及保证措施
（格式自拟）



12、 供货及安装人员安排
（格式自拟）


13、 质保期售后服务承诺及售后服务人员安排
（格式自拟）


14、 技术支持资料
技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准。



[bookmark: _Toc11220726]十五、原装全新产品承诺书

原装全新产品承诺书

云南昆钢兴达物业服务有限公司：
我方            （投标人名称）承诺提供全新的设备。设备功能完整、技术先进、运行可靠、维检方便。不提供带有试制性质的产品或部件、国家公布的淘汰产品。若未按招标人要求提供相关设备及相关承诺书的，我方自愿承担由此给招标人带来的所有损失和责任。



投 标 人：                                	（电子签章）

法定代表人：                            	（电子签章或电子签名）

      年      月      日
























十六、其他资料
投标人认为需要提交的其他资料。
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