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[bookmark: _Toc9398]第一卷
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第一章 招标公告
[bookmark: _Toc5043][bookmark: _Toc247527551][bookmark: _Toc152045527][bookmark: _Toc247513950][bookmark: _Toc152042303][bookmark: _Toc144974495]蒙自（新亚太）零碳智慧冷链物流产业园区项目勘察、设计、采购、施工总承包（EPC）  
招标公告
招标编号：HHZB20260028
[bookmark: _Toc31883][bookmark: _Toc247513934][bookmark: _Toc247527535][bookmark: _Toc54189758][bookmark: _Toc152045512][bookmark: _Toc511772034][bookmark: _Toc144974480][bookmark: _Toc152042288][bookmark: _Toc5698][bookmark: _Toc26505][bookmark: _Toc434390679][bookmark: _Toc54189774][bookmark: _Toc29639][bookmark: _Toc511772042][bookmark: _Toc179715690]1.招标条件
本招标项目蒙自（新亚太）零碳智慧冷链物流产业园区项目已由蒙自经济技术开发区管理委员会完成备案，备案号为2512-532599-89-01-732461，项目业主为中能国和（云南）控股有限公司，建设资金来源为自有及其他资金。项目已具备招标条件，现对蒙自（新亚太）零碳智慧冷链物流产业园区项目进行勘察设计采购施工总承包公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。
[bookmark: _Toc460833202][bookmark: _Toc54189759][bookmark: _Toc9681][bookmark: _Toc5333][bookmark: _Toc461443948][bookmark: _Toc511772035][bookmark: _Toc3203][bookmark: _Toc434390673]2.项目概况与招标范围
[bookmark: _Toc144974396][bookmark: _Toc179715685][bookmark: _Toc152047193][bookmark: _Toc13327][bookmark: _Toc461443949][bookmark: _Toc460833203][bookmark: _Toc511772036][bookmark: _Toc434390674][bookmark: _Toc54189760][bookmark: _Toc7671][bookmark: _Toc29558]2.1  建设地点：红河州蒙自市雨过铺街道田心村云南新亚太物流港。
2.2  建设内容：规划用地面积 159.7亩。立体 冷链库 38400 平方米，库容量:19.2万吨。其中：低温库（-25℃至 0℃） 9600 平方米，容量 4.8 万吨；高温库（0℃至15℃）14400 平方 米，容量 7.2 万吨；恒温库（10℃至25℃）4800 平方米，容量 2.4 万 吨；气调库CA（-10℃至15℃）9600 平方米，容量 4.8 万吨。农产品集 采集配中心12000平方米；恒温分拣加工中心 20655 平方米，现代服务型商业建筑65820平方米，其中产业综合楼26201平方米，商业配套楼 34219 平方米，总部大楼 5409 平方米。同时，建设 BIPV+BAPV分布式光伏系统，装机容量AC-25MWp，储能系统容量 2MW/8MWh 的供能系统，项目实施过程中，同步投资建设云南省老兵到家五级交易流通体系，项目解决农产 品上行、工业品下行和退伍军人就业创业问题。建筑面积以最终的设计方案为准。  
2.3  计划总投资：蒙自（新亚太）零碳智慧冷链物流产业园区项目总投资为128420万元，其中建筑安装工程费107442万元。
2.4  计划工期：总工期24个月，其中勘察周期20日历天，设计周期90日历天（含初步设计30日历天，施工图设计60日历天）。
2.5  招标范围：完成蒙自（新亚太）零碳智慧冷链物流产业园区项目的勘察（含初步勘察、详细勘察）、初步设计、施工图设计及后续服务、材料设备采购安装及施工总承包，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责。 
2.6  质量要求：
勘察质量标准：符合《岩土工程勘察规范》规定的质量验收标准，并满足设计及审查要求，通过有关部门的审查。
设计质量标准：符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范，设计成果通过有关部门的审查； 
施工质量标准：应符合现行的国家、地方相关质量标准和技术规范，并执行《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T50358-2017）、《建筑工程施工质量统一验收标准》（GB50300-2013）要求，并确保一次性验收合格。
设备质量标准：应格符合国家、行业及云南省现行相关产品质量标准、技术规范及安全认证要求（如 CE、CCC 等强制性认证）；设备性能参数需全面满足项目设计文件、招标文件及合同约定的技术指标，且设备出厂前须经制造商全性能检测合格并提供完整检测报告；设备到场后需通过建设单位、监理单位、施工单位联合开箱检验，安装调试后应达到设计运行效率，确保通过竣工验收及相关主管部门的专项检测备案，质保期内满足正常运行及维护要求。
2.7  标段划分：共划分为1个标段。
[bookmark: _Toc144974397]3.投标人资格要求
[bookmark: _Toc152047194][bookmark: _Toc179715686][bookmark: _Toc54189765][bookmark: _Toc17277][bookmark: _Toc15307][bookmark: _Toc461443950][bookmark: _Toc434390675][bookmark: _Toc511772037][bookmark: _Toc23015][bookmark: _Toc460833204]3.1 资质要求：投标人须为在中华人民共和国注册的独立法人或联合体，并具有：
勘察资质：具备建设行政主管部门颁发的工程勘察综合资质或同时具备工程勘察专业类（岩土工程勘察、工程测量）乙级及以上资质；
设计资质：具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质或具备工程设计建筑行业（建筑工程）专业甲级资质；
施工资质：具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包二级及以上资质、市政公用工程施工总承包二级及以上资质、电力工程施工总承包二级资质及以上资质和承装（修、试）电力设施三级及以上许可证，安全生产许可证在有效期内；
设备资质：具备《特种设备生产许可证》，包含压力管道设计（GC2 及以上）和压力管道安装（GC2 及以上，含工业管道）两项许可范围和建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，安全生产许可证在有效期内。
项目经理：应具备建筑工程专业一级注册建造师证及工程类中级及以上工程师职称，且持有安全生产考核合格证书（B证，在有效期内）；
勘察项目负责人：应具备注册土木工程师（岩土）注册证书，并注册在投标企业；
设计项目负责人：应具备一级注册建筑师注册证书，并注册在投标企业；
施工项目负责人：应具备建筑工程专业一级注册建造师证及工程类中级及以上工程师职称，且持有安全生产考核合格证书（B证，在有效期内）（可由项目经理兼任）；
设备项目负责人：应具备机电工程专业二级及以上注册建造师证及工程类中级及以上工程师职称，且持有安全生产考核合格证书（B证，在有效期内）；
新能源项目负责人：应具备机电工程专业二级及以上注册建造师证及工程类中级及以上工程师职称，且持有安全生产考核合格证书（B证，在有效期内）；
同时在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力（注：政府及国有投资项目严格按照《建筑业企业资质管理规定》承包范围对应的资质等级）。
3.2联合体要求：接受联合体；不能同时具有以上专业资质的申请人，可组成联合体投标，但联合体成员必须涵盖勘察设计、施工等资质。
3.3财务要求：提供2024年度或2025年度财务报表（含资产负债表、利润表、现金流量），并经合法的会计师事务所或审计师事务所审计（须按“财办〔2022〕32号”“财会〔2023〕15号”文件要求在注册会计师行业统一监管平台报备并赋予验证码），财务状况良好，财务报表真实准确、清晰（2025年7月至今新成立的公司提供银行资信证明，此项要求可不列入废标条款）。（联合体参与投标的，本事项由牵头人提供）
3.4信誉要求：（1）投标人信誉良好，当前未被行政主管部门暂停或取消投标资格，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态，未列入“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）的失信被执行人。（2）本次投标中无弄虚作假行为。
4.资格审查方式
[bookmark: _Toc179715687][bookmark: _Toc152047195][bookmark: _Toc144974398]本次招标采用资格后审方式。
[bookmark: _Toc4515][bookmark: _Toc511772038][bookmark: _Toc54189766][bookmark: _Toc11092][bookmark: _Toc15848][bookmark: _Toc383683188][bookmark: _Toc360712419][bookmark: _Toc369769953][bookmark: _Toc384974463]5.招标文件的获取
[bookmark: _Toc511772039][bookmark: _Toc54189767][bookmark: _Toc22789]凡有意参加投标者，请于2026年   月   日上午8点至2026年   月   日下午5点30分（北京时间，下同），进入“网址为：全国公共资源交易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网（网址：http://gzy.yn.gov.cn/)，选择地区“红河州”，切换至“红河州公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·红河州）”凭企业CA数字证书登录交易平台，在网上获取电子招标文件（格式为*.BZBJ）及其他招标资料；
未办理企业CA数字证书的企业请在招标文件获取截止时间前登录网址为：全国公共资源交易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网（网址：http://gzy.yn.gov.cn/)，选择地区“红河州”，切换至“红河州公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·红河州）进行注册并在网上申请办理证书，以便获取电子招标文件。企业CA数字证书办理流程详见云南省公共资源交易中心网站通知。
[bookmark: _Toc31651][bookmark: _Toc20562][bookmark: _Toc511772040]6.投标文件的递交时间及地点
[bookmark: _Toc360712421][bookmark: _Toc383683190][bookmark: _Toc369769955][bookmark: _Toc384974465][bookmark: _Toc488243064][bookmark: _Toc5380][bookmark: _Toc511772041][bookmark: _Toc54189768]本项目采用网上开标，投标人远程解密方式；在投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）前，需在网上递交投标文件，具体要求如下：
6.1投标文件递交的截止时间（开标时间）为：2026年   月   日上午8点30分（北京时间）。
6.2开标地点：红河州公共资源交易中心。
6.3网上递交远程解密方式：投标人在投标截止时间前须登录网址为：全国公共资源交易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网（网址：http://gzy.yn.gov.cn/)，选择地区“红河州”，切换至“红河州公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·红河州），在投标截止时间前完成所有投标文件的上传。投标人根据拟要投标的项目，按照网上投标系统要求上传全部投标文件，投标文件上传后须自行检查投标文件的完整性并进行确认签名后，方完成全部投标文件网上上传操作。投标人可自行打印“上传投标文件回执”。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。
[bookmark: _Toc99533899][bookmark: _Toc99534083][bookmark: _Toc99534267][bookmark: _Toc105507364]注意事项：按照《网上开标远程解密操作指南（投标人）》，在截标时间前提前进入“网上开标室”，根据网上远程解密、开标要求，在下达投标文件解密指令后10分钟内完成远程解密，因投标人操作失误或自身原因导致解密失败的，视为放弃此次投标；唱标结束后，投标人未提出异议的，视为无异议；本项目开标、唱标结果的电子签名确认时间为5分钟，投标人未在规定时间内签名确认的，视为认可开标、唱标结果。
因开标系统、开标（投标文件开封）现场网络、设备及其他特殊原因，导致不能正常解密文件的，经核实和上报相关部门同意后，可再次下达网上解密指令来延长解密时间。
技术服务咨询：北京筑龙信息技术有限责任公司，服务热线：010-86483801，在线QQ：4009618998。 
注：上传投标文件时加密使用的CA数字证书是开标时对投标文件进行解密的必要工具。因投标人自身原因导致所递交的投标文件无法解密、导入失败的，均视为其撤销投标文件，后果及责任由投标人自行承担。 
操作指南详见http://ggzy.yn.gov.cn/ynggfwpt-home-web/#/serviceGuide/index。
[bookmark: _Toc11989]7、发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/)、云南省建设监管公共服务平台（网址：https://www.ynjzjgcx.com/）、全国公共资源交易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网（网址：http://gzy.yn.gov.cn/)上发布。
[bookmark: _Toc17873]8、联系方式
招标人：中能国和（云南）控股有限公司        
法定代表人：由国龙                                    
地址：西双版纳傣族自治州勐海县中央国际一栋   
联系人：王娑斓  
[bookmark: _Toc4397]电话： 180 3062 7797                      
招标代理机构：红河州建设工程招标有限公司
法定代表人：秦臻
地址：蒙自市护国路1号红建佳苑商网8号
电话：18787303331
联系人：侯建伟、王佳
监督部门：蒙自经开区红河综保区管委会办公室
监督电话：0873—3732904
                          第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc144974496][bookmark: _Toc28909][bookmark: _Toc152042304][bookmark: _Toc247527552][bookmark: _Toc8722][bookmark: _Toc152045528][bookmark: _Toc247513951]投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名　称：中能国和（云南）控股有限公司
地址：西双版纳傣族自治州勐海县中央国际一栋   
联系人：王娑斓   
电话： 180 3062 7797        

	1.1.3
	招标代理机构
	名　称：红河州建设工程招标有限公司
地  址：红河州蒙自市护国路1号红建佳苑商网8号
联系人：侯建伟、王佳      
电　话：18787303331

	1.1.4
	项目名称
	蒙自（新亚太）零碳智慧冷链物流产业园区项目勘察、设计、采购、施工总承包（EPC）

	1.1.5
	建设地址
	红河州蒙自市雨过铺街道田心村云南新亚太物流港。

	1.2.1
	资金来源
	自有资金及其他。

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	完成蒙自（新亚太）零碳智慧冷链物流产业园区项目的勘察（含初步勘察、详细勘察）、初步设计、施工图设计及后续服务、材料设备采购安装及施工总承包，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责。

	1.3.2
	计划工期
	总工期24个月，其中勘察周期20日历天，设计周期90日历天（含初步设计30日历天，施工图设计60日历天）。

	1.3.3
	质量标准
	勘察质量标准：符合《岩土工程勘察规范》规定的质量验收标准，并满足设计及审查要求，通过有关部门的审查。
设计质量标准：符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范，设计成果通过有关部门的审查； 
施工质量标准：应符合现行的国家、地方相关质量标准和技术规范，并执行《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T50358-2017）、《建筑工程施工质量统一验收标准》（GB50300-2013）要求，并确保一次性验收合格。
设备质量标准：应格符合国家、行业及云南省现行相关产品质量标准、技术规范及安全认证要求（如 CE、CCC 等强制性认证）；设备性能参数需全面满足项目设计文件、招标文件及合同约定的技术指标，且设备出厂前须经制造商全性能检测合格并提供完整检测报告；设备到场后需通过建设单位、监理单位、施工单位联合开箱检验，安装调试后应达到设计运行效率，确保通过竣工验收及相关主管部门的专项检测备案，质保期内满足正常运行及维护要求。

	1.4.1
	投标人资质条件、
能力和信誉
	投标人须为在中华人民共和国注册的独立法人或联合体，并具有：
勘察资质：具备建设行政主管部门颁发的工程勘察综合资质或同时具备工程勘察专业类（岩土工程勘察、工程测量）乙级及以上资质；
设计资质：具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质或具备工程设计建筑行业（建筑工程）专业甲级资质；
施工资质：具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包二级及以上资质、市政公用工程施工总承包二级及以上资质、电力工程施工总承包二级资质及以上资质和承装（修、试）电力设施三级及以上许可证，安全生产许可证在有效期内；
设备资质：具备《特种设备生产许可证》，包含压力管道设计（GC2 及以上）和压力管道安装（GC2 及以上，含工业管道）两项许可范围和建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，安全生产许可证在有效期内。
项目经理：应具备建筑工程专业一级注册建造师证及工程类中级及以上工程师职称，且持有安全生产考核合格证书（B证，在有效期内）；
勘察项目负责人：应具备注册土木工程师（岩土）注册证书，并注册在投标企业；
设计项目负责人：应具备一级注册建筑师注册证书，并注册在投标企业；
施工项目负责人：应具备建筑工程专业一级注册建造师证及工程类中级及以上工程师职称，且持有安全生产考核合格证书（B证，在有效期内）（可由项目经理兼任）；
设备项目负责人：应具备机电工程专业二级及以上注册建造师证及工程类中级及以上工程师职称，且持有安全生产考核合格证书（B证，在有效期内）；
新能源项目负责人：应具备机电工程专业二级及以上注册建造师证及工程类中级及以上工程师职称，且持有安全生产考核合格证书（B证，在有效期内）；
同时在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力（注：政府及国有投资项目严格按照《建筑业企业资质管理规定》承包范围对应的资质等级）。
财务要求：提供2024年度或2025年度财务报表（含资产负债表、利润表、现金流量），并经合法的会计师事务所或审计师事务所审计（须按“财办〔2022〕32号”“财会〔2023〕15号”文件要求在注册会计师行业统一监管平台报备并赋予验证码），财务状况良好，财务报表真实准确、清晰（2025年7月至今新成立的公司提供银行资信证明，此项要求可不列入废标条款）。（联合体参与投标的，本项由牵头人提供）
信誉要求：（1）投标人信誉良好，当前未被行政主管部门暂停或取消投标资格，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态，未列入“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）的失信被执行人。（2）本次投标中无弄虚作假行为。
施工企业其他人员要求：
企业主要负责人：持有安全生产考核合格证（A证），证书在有效期内。
项目技术负责人（施工工地）：具有工程类高级及以上技术职称。
专职施工员：持施工员证，证书在有效期内。
专职安全员：持有安全生产考核合格证（C证），证书在有效期内。
专职质量员：持有专职质量员证，证书在有效期内。
标准员：持标准员证，证书在有效期内。
其他要求：
1、拟派往本项目的项目经理、施工负责人不得担任其他在建项目的项目负责人，且项目的项目经理、施工负责人、设计负责人、设备项目负责人、新能源项目负责人须常驻施工现场。（自行承诺，格式自拟）
2、上述拟投入项目组成员要求均须为本单位人员，并提供社保（养老保险）缴费证明材料。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑接受，应满足下列要求：
联合体成员必须具有勘察、设计、施工等资质。联合体双方签订联合体协议书后，不得再以自己名义单独参与本项目投标，也不得组成或参加其他联合体参与本项目投标。

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	☑不补偿
□补偿，补偿标准：

	1.9.1
	踏勘
	☑不组织：自行踏勘。
□组织，组织集体踏勘。

	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开
□召开，召开时间：
召开地点：

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间和方法
	在投标截止时间10日前，所有获取了招标文件的潜在投标人凭企业数字证书（CA）登录“全国公共资源交易平台（云南省）云南省公共资源交易信息网”（网址：http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage），通过网络在线方式向招标人或招标代理进行署名提问，招标人或招标代理需对所有潜在投标人进行统一回复。

	1.10.3
	招标人澄清的时间和方法
	投标截止时间至少15日前，由招标人以补遗书方式按程序报有关主管部门备案后，提交公共资源交易中心统一通过网络向潜在投标人发布，所有获取了招标文件的潜在投标人登录“全国公共资源交易平台（云南省）云南省公共资源交易信息网”（http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）凭企业身份认证数字证书（CA）查看澄清内容。

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	□不允许
☑允许，根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》第二十一条工程总承包单位可以采用直接发包的方式进行分包。但以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务分包时，属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法招标。

	1.12
	偏离
	☑不允许      
□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	无

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	同1．10．2的时间要求
投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以在线不署名提交方式登录“全国公共资源交易平台（云南省）云南省公共资源交易信息网”（网址：http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage），要求招标人对招标文件予以澄清。

	2.2.2
	投标截止时间
	2026年  月  日上午8点30分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	投标人自行登录“全国公共资源交易平台（云南省）云南省公共资源交易信息网”（网址：http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）获取澄清，无须回复确认已收到该澄清。

	2.3.1
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	投标人自行登录“全国公共资源交易平台（云南省）云南省公共资源交易信息网”（网址： http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）收取修改内容，无须回复确认已收到该修改。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	按投标文件格式中的要求提供

	3.2.1
	最高投标限价或其计算方法
	1、勘察费投标报价：以优惠率的方式进行报价。
2、设计费投标报价：以优惠率的方式进行报价。
3、建筑安装工程费（含设备采购安装项目、新能源项目）投标报价：按建筑安装工程费结算优惠率（%）进行报价。

	3.2.2
	投标报价的其他
要求
	1、勘察费报价说明
（1）勘察投标报价根据国家发改委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）的规定，结合市场情况合理报价，应综合考虑项目实施过程中产生的一切费用及各种可能产生风险进行报价，以勘察费招标控制价为计费基数，按下浮率的方式进行报价。在勘察过程中无论出现何种情况，进尺米价格均不予调整。
（2）勘察费结算价=勘察实际完成工程量×[勘察费招标控制价×（1－勘察费优惠率）]。
（3）勘察费招标控制价：280元/进尺米。投标报价不得超过招标控制价，否则视为无效标处理。
2、设计费报价说明
（1）设计投标报价根据国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）的规定，结合市场情况合理报价，应综合考虑项目实施过程中产生的一切费用及各种可能产生的风险进行报价。
（2）设计费：优惠  %，专业调整系数为1；附加调整系数为1；复杂程度调整系数为1；参照“计价格【2002】10号”中“建筑市政工程各阶段工作量比例表”的规定，本次设计的工作量比例为75%。工程设计收费以投标时填报的下浮比例计算，中标后不再调整。其中包括但不限于本项目主体工程及各附属专业工程的施工图设计（含施工图预算）及施工过程中的深化设计、现场指导与监督、工程质量缺陷责任期内的设计跟踪服务、后续服务及所有为本工程设计所必需的专题研究费用、评审费用、施工期间驻现场设计代表及提供变更设计（包括多次变更）等后续服务的费用、因施工工期的不确定性至施工现场设计服务相应顺延的费用、为完成业主委托的任务产生的必要辅助费用、因设计原因造成的竣工图编制费用，承包人认为有必要计入的其他费用视为已包含在设计报价中，不再单独计费。结算时，按第三方造价咨询单位审定的建筑安装工程费为计费额，设计费结算价=按第三方造价咨询单位审定的建筑安装工程费设计费×[招标控制价×（1－设计费优惠率）]。
（3）设计费招标控制价：优惠率不得低于45%。投标报价不得超过招标控制价，否则视为无效标处理。即报价应为40.01%、40.02%、40.03%……或以上。
3、建筑安装工程（含设备采购安装项目、新能源项目）报价说明
（1）投标报价依据：根据《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《云南省建设工程造价计价标准（2020版）》发布实施的通知（云建科〔2021〕15号）等相关配套的国家省、州文件，材料价格按通过各主管职能部门评审后的当月计价，顺序按《红河州工程建筑材料设备价格信息》《云南省建设工程材料及设备价格信息》编制（材料价格信息没有明确的材料设备价格，由甲方、乙方和监理方根据当地材料设备价格信息或市场情况以书面形式确定）。（2）人工费调整按行业主管部门相关政策性文件执行。
（3）投标时以建筑安装工程费投资额为基础，充分考虑设计方案、施工图纸对工程造价的影响，以及施工场地、材料价格风险、设计变更等因素，填报建筑安装工程费结算优惠率。投标人完成招标范围内的其他工作，不得另外计取任何费用。
（4）本招标文件中的施工费投标报价均指建筑安装工程费结算优惠率。工程最终结算价按第三方造价咨询单位审定的结算价×（1－建筑安装工程费结算优惠率）进行计算，且不得突破本项目的建筑安装工程费投资限额（除甲方要求增加的工程量据实结算外，突破部分不予结算）。
（5）建筑安装工程费招标控制价：建筑安装工程费结算优惠率报价不得低于1%，即报价应为1.01%、1.02%、1.03%……或以上。

	3.3.1
	投标有效期
	从投标截止之日起：90日历天

	3.4
	投标保证金
	一、投标保证金提交方式及投标保证金金额
投标保证金的提交方式有三种：银行转账、银行保函、保证保险。
（一）银行转账：投标（交易）保证金应以投标人自身的名义提交，并且必须从其基本账户转出，不得以分支机构其他名义提交（按照规定，投标人可以为自然人的项目除外）。
（二）银行保函：保函申请人必须是投标人，受益人必须是投标人，保证人必须是投标人基本账号的开户银行；银行保函必须正确填写受益人和申请人的全称，并与招标文件规定的名称相一致，以免造成投标无效。
（三）保证保险：
1、当投标人未能按照招投标文件要求履行投标义务而导致招标人受到损失时，由保险公司按照保险合同对招标人的损失承担代偿责任。
2、投标人在支付投标保证金保险费时，必须使用基本账号资金支付购买，未从基本账户转出支付保险费造成经济纠纷的应由企业自行承担。
3、在投标保证保险中，投标人为投保人，招标人为被保险人。
投标保证金金额：根据《云南省招标投标条例》本项目可以收取保证金捌拾万元整（¥800000.00），为降低企业交易成本，根据《云南省发展和改革委员会等部门关于鼓励减免政府投资项目投标保证金的通知》（云发改交易管理〔2023〕397号），本项目收取投标保证金伍万元整（¥50000.00）。
根据《红河州发展和改革委员会 红河州公共资源交易管理局 关于鼓励减免政府投资项目投标保证金的通知》红公管联发〔2024〕1号，“对依法必须招标且招标标的金额在1000万元以下（含1000万元）的政府投资项目，免于收取无失信记录企业的投标保证金。”无失信记录投标人可以在缴纳保证金页面“无失信记录”处上传通过“信用中国”查询到的企业信用报告，提交成功后，保证金缴纳节点显示免缴纳即可。截标后由交易中心工作人员通过“信用中国”核验，如有失信记录的，评审专家可视为未缴纳保证金。（注：“信用中国”网站查询记录必须是从“信用中国”网站点击“下载信用信息报告”下载的“法人和非法人组织公共信用信息报告”的全部内容）（本项目不适用）
二、投标保证金的提交时间
投标人需在投标截止时间前递交保证金，到账时间以实际到达专用账号时间为准，未在投标截止时间前到账的保证金视为未提交；银行保函必须在规定的投标截止时间之前递交至托管银行在交易中心的服务柜台，在投标截止时间前，由银行工作人员进行网上确认，未确认的保证金视为未提交；工程投标保证保险的投保人应当在项目投标前与保险公司签订投标保证保险合同，在投标截止时间前，由保险公司完成网上确认，未确认的保证金视为未提交。
三、投标保证金的办理程序
（一）采用银行转账方式：
本项目投标保证金提交账户户名、开户行、保证金账号：投标人使用数字证书（CA）登录全国公共资源交易平台（云南省）云南省公共资源交易信息网（网址https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage)，自行在“确认投标保证金”处查询随机生成的保证金缴纳账户户名、开户行及保证金提交账号。
办理程序：
潜在投标人转账到保证金专项银行账户后，潜在投标人需要使用数字证书（CA）登录“全国公共资源交易平台（云南省）云南省公共资源交易信息网”在投标保证金模块找到对应项目进行确认并打印确认回执；若保证金出现未绑定导致无法确认的请及时联系0873-3197053。
（二）采用银行保函方式：
办理程序：
投标人通过CA数字证书登录全国公共资源交易平台（云南省）云南省公共资源交易信息网（[image: IMG_256]http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）自行进行操作购买。
（三）采用投标保证保险方式：
办理程序：
投标人通过CA数字证书登录全国公共资源交易平台（云南省）云南省公共资源交易信息网（[image: IMG_256]https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）自行进行操作购买。
注：1、保证金必须从投标人的法人基本账户划出；
2、保证金到账时间以保证金专用账户实际到账时间为准，未在投标截止时间前到账的保证金无效；
3、拒绝私人账户汇款及银行存现；
4、请潜在投标人在跨行转账时考虑以下因素：①按照人民银行相关规定，跨行转账在工作日下午四点半前办理手续，可以保证实时跨行到账；②跨行转账尽量采用电汇方式。
四、投标保证金受理地点和时间
（1）收款单位地址：红河州政务服务管理局
（2）联系电话：0873-3197053
投标保证金的退还时间：
（1）在中标通知书发出后5日内，向未中标人一次性退还投标保证金及同期银行存款利息。招标人在与中标人签订合同后5日内向中标人一次性退还投标保证金及同期银行存款利息。
（2）中标通知书发出后，中标人无正当理由拒绝签订合同的，投标保证金不予退还。
（3）其余相关要求按相关法律法规规定执行。
其他：保证金“不见面收、退”相关事宜详见《红河州公共资源交易管理局关于实施公共资源交易保证金“不见面收、退”的通知》。

	3.5.1
	近年财务状况
	2024年度或2025年度

	3.5.2
	近年完成的类似
项目
	2022年1月至今

	3.5.3
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	2022年至今

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许
□允许

	3.7.1
	签字或盖章要求
	投标文件签章要求按以下规定执行：按照投标文件格式，采用单位公章、单位数字证书签章及个人数字证书电子签名均为有效。
注：1.在需要电子签章（或盖章）的地方进行电子签章（或盖章），无需逐页电子签章（或盖章）。
2.如为联合体投标的，投标人电子签章均指联合体牵头人。

	3.7.2
	投标文件份数
	1、网上递交电子投标文件：递交网址为全国公共资源交易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网（网址：http://gzy.yn.gov.cn/)，选择地区“红河州”，切换至“红河州公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·红河州），投标人须在投标截止时间前完成所有电子投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件；
2、中标人中标后还须递交投标文件U盘一份（内含格式为.doc或.pdf格式全套盖公章的投标文件资料及格式为*.BTBJ电子投标文件一份）、
彩色纸质投标文件三份（由中标人承担复印费用）。

	3.7.3
	装订要求
	中标人提交的投标文件应装订成册，采用订本式或胶装式进行装订，不得采用活页方式进行装订。

	4.1
	投标文件的密封和标记
	网上提交的投标文件应使用数字证书进行加密

	4.2
	现场解密投标文件地点
	/

	4.3
	是否退还投标文件
	☑否
□是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2026年   月   日上午8点30分
开标地点：红河州公共资源交易中心

	5.2
	开标程序
	开标顺序：□随机开启
          □按递交先后顺序开启
          ☑其他开启方式：按照交易平台自动提取所有投标人的顺序当众开标

	6.1
	评标委员会的组建
	评标委员会的组建：人员人数为5人以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。
评标专家确定方式：在云南省综合评标专家库(http//ggzy.yn.gov.cn/zhuanjia/）中随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
☑否，推荐的中标候选人数：3人

	7.2
	中标候选人公示
媒介
	在中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/)、云南省建设监管公共服务平台（网址：https://www.ynjzjgcx.com/）、全国公共资源交易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网（网址：http://gzy.yn.gov.cn/)上发布。中标候选人公示，公示期不少于5个工作日。

	7.3
	履约保证金
	履约保证金提交的形式：银行保函、银行汇款、保证保险。
履约担保的金额：签约合同价的3%。

	7.4
	支付担保
	支付担保的形式：银行保函、银行汇款、保证保险。
支付担保的金额：签约合同价的3%。

	需要补充的其他内容

	（一）
	施工过程中的临时设施及临时用水、用电安装和使用等由中标人负责，中标人自行负责图纸及相关资料的设计、报审、报批，完成以上项目所产生的费用计入措施费中。

	（二）
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人及招标人委托的招标代理机构负责解释。

	（三）
	投标单位必须遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》规定做好保密工作，构成本招标文件各个组成部分的文件、施工图纸，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，须征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	（四）
	农民工工资保障：根据《红河州人民政府办公室关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（红政办发〔2016〕250号）、《红河州工程建设领域农民工工资分账管理和实名制发放实施细则》的通知（红人社发〔2017〕94号）的规定执行。投标人须做出以下承诺：不拖欠农民工工资，并响应相应文件。

	（五）
	对勘察设计施工总承包招标方式的相关要求：
1、中标人完成的设计成果须报招标人审核和相关职能部门报批通过后，方可进入下一程序的工作；
2、由中标人根据审查合格的施工图纸编制已标价工程量清单报招标人，招标人委托具有工程造价咨询资质的单位审查工程造价并经相关工程造价管理部门备案后，该经发包人审核确定、承包人认可并备案的工程造价须作为项目勘察设计施工总承包合同的签约工程造价（即建安工程造价）签入补充协议中。

	（六）
	1.招标代理服务费：
   根据国家发展改革委关于《进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号），以本项目中标金额为计算基数，按照差额定率累进法优惠35%计取，由中标单位承担。
招标代理服务费计取方式：费率，计算方式如下，本项目属于服务招标。
50 万元及以下 （货物招标：收取费率0.7 万元、服务招标：收取费率0.7 万元、工程招标：收取费率0.7 万元 ）；
50 万元—100 万元（含）（货物招标：收取费率1.5%、服务招标：收取费率1.5%、工程招标：收取费率1.5%）；
100 万元—500 万元（含） （货物招标：收取费率1.3%、服务招标：收取费率1.3%、工程招标：收取费率1%）； 
500 万元—1000 万元（含）（货物招标：收取费率1%、服务招标：收取费率0.5%、工程招标：收取费率0.7%）； 
1000 万元—5000 万元（含） （货物招标：收取费率0.7%、服务招标：收取费率0.4%、工程招标：收取费率0.4%）；
5000 万元—1 亿元（含）（货物招标：收取费率0.25%、服务招标：收取费率0.1%、工程招标：收取费率0.25%）。 
说明：招标代理服务收费按差额定率累进法计算以单个项目（或标段）中标通知书的中标金额为计算基数。中标金额大于 50 万时，50 万元以内的固定收费金额不参与累进，直接以 50 万元 
—100 万元（含）的费率进行计算。 
例如：某工程总承包（含勘察设计、施工）项目，中标金额中勘察设计费为 300 万元，施工费用为 10000 万元，计算招标代理服务收费额如下： 
（一）勘察设计部分招标代理服务收费额 
100 万元×1.5%=1.50 万元 
（300-100）万元×1.3%=2.6 万元 
该部分合计收费=1.5＋2.6=4.1（万元） 
（二）施工部分招标代理服务收费额 
100 万元×1.5%=1.50 万元 
（500-100）万元×1%=4 万元 
（1000-500）万元×0.7%=3.5 万元 
（5000-1000）万元×0.4%=16 万元 
（10000-5000）万元×0.25%=12.5 万元 
该部分合计收费=1.5＋4＋3.5＋16＋12.5=37.5（万元）
收取方式：银行转账或网上银行支付；
中标服务费收款银行及账号：
开户银行：建设银行蒙自明珠路支行
银行账号：53001666351051002409
收款单位地址：蒙自市护国路1号红建佳苑商网6号
收款单位联系人、联系电话：杨正伟  0873-3033920

	（七）
	本项目在线发送中标通知书和签订合同，相关事宜按《红河州进场交易工程建设项目在线发送中标通知书和签订合同运行管理制度》执行。

	（八）
	本招标文件解释权归招标人所有。



[bookmark: _Toc46412055][bookmark: _Toc46412393][bookmark: _Toc247513952][bookmark: _Toc48853271][bookmark: _Toc247527553][bookmark: _Toc152042305][bookmark: _Toc18439][bookmark: _Toc16569][bookmark: _Toc152045529][bookmark: _Toc144974497][bookmark: _Toc48853063]
1. 总则
[bookmark: _Toc48853272][bookmark: _Toc152045530][bookmark: _Toc48853064][bookmark: _Toc46412394][bookmark: _Toc144974498][bookmark: _Toc152042306][bookmark: _Toc46412056][bookmark: _Toc247527554][bookmark: _Toc10017][bookmark: _Toc247513953][bookmark: _Toc11889]1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目勘察设计采购施工进行总承包招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。                                
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地址：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc46412395][bookmark: _Toc247527555][bookmark: _Toc46412057][bookmark: _Toc48853065][bookmark: _Toc48853273][bookmark: _Toc21444][bookmark: _Toc247513954][bookmark: _Toc18869][bookmark: _Toc152045531][bookmark: _Toc144974499][bookmark: _Toc152042307]1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc247527556][bookmark: _Toc247513955][bookmark: _Toc144974500][bookmark: _Toc152045532][bookmark: _Toc152042308][bookmark: _Toc46412396][bookmark: _Toc6917][bookmark: _Toc48853274][bookmark: _Toc48853066][bookmark: _Toc30146][bookmark: _Toc46412058]1.3 招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc152045534][bookmark: _Toc48853067][bookmark: _Toc46412059][bookmark: _Toc247527558][bookmark: _Toc152042310][bookmark: _Toc247513957][bookmark: _Toc46412397][bookmark: _Toc3231][bookmark: _Toc18132][bookmark: _Toc144974502][bookmark: _Toc48853275]1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）信誉要求：见投标人须知前附表；
（4）项目经理的资格要求：见投标人须知前附表；
（5）勘察负责人的资格要求：见投标人须知前附表；
（6）设计负责人的资格要求：见投标人须知前附表；
（7）施工负责人的资格要求：见投标人须知前附表；
（8）其他人员要求：见投标人须知前附表；
（9）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为本招标项目的监理人；
（3）为本招标项目的代建人； 
（4）为本招标项目提供招标代理服务的； 
（5）被责令停业的； 
（6）被暂停或取消投标资格的； 
（7）财产被接管或冻结的；
（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。
1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
[bookmark: _Toc247513958][bookmark: _Toc144974503][bookmark: _Toc152045535][bookmark: _Toc152042311][bookmark: _Toc247527559][bookmark: _Toc5407][bookmark: _Toc46412398][bookmark: _Toc48853068][bookmark: _Toc48853276][bookmark: _Toc46412060][bookmark: _Toc10154]1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果不进行补偿。
[bookmark: _Toc31200][bookmark: _Toc46412061][bookmark: _Toc152042312][bookmark: _Toc48853277][bookmark: _Toc247527560][bookmark: _Toc247513959][bookmark: _Toc48853069][bookmark: _Toc23928][bookmark: _Toc144974504][bookmark: _Toc46412399][bookmark: _Toc152045536]1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 
[bookmark: _Toc144974505][bookmark: _Toc46412400][bookmark: _Toc30154][bookmark: _Toc48853070][bookmark: _Toc152045537][bookmark: _Toc247527561][bookmark: _Toc20044][bookmark: _Toc46412062][bookmark: _Toc48853278][bookmark: _Toc247513960][bookmark: _Toc152042313]1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
[bookmark: _Toc4269][bookmark: _Toc46412401][bookmark: _Toc247527562][bookmark: _Toc247513961][bookmark: _Toc144974506][bookmark: _Toc152042314][bookmark: _Toc48853071][bookmark: _Toc46412063][bookmark: _Toc30605][bookmark: _Toc152045538][bookmark: _Toc48853279]1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc48853280][bookmark: _Toc48853072][bookmark: _Toc46412402][bookmark: _Toc27212][bookmark: _Toc247513962][bookmark: _Toc152042315][bookmark: _Toc29579][bookmark: _Toc46412064][bookmark: _Toc144974507][bookmark: _Toc247527563][bookmark: _Toc152045539]1.9 踏勘现场
[bookmark: _Toc46412065][bookmark: _Toc24938][bookmark: _Toc247513963][bookmark: _Toc46412403][bookmark: _Toc48853281][bookmark: _Toc152042316][bookmark: _Toc144974508][bookmark: _Toc152045540][bookmark: _Toc247527564][bookmark: _Toc48853073]见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc21026]1.10 投标预备会
[bookmark: _Toc152042317][bookmark: _Toc247513964][bookmark: _Toc152045541][bookmark: _Toc247527565][bookmark: _Toc144974509]不召开。 
[bookmark: _Toc48853282][bookmark: _Toc20792][bookmark: _Toc48853074][bookmark: _Toc46412404][bookmark: _Toc10160][bookmark: _Toc46412066]1.11 分包
1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人候选名单及其相应资料。
1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
[bookmark: _Toc46412067][bookmark: _Toc46412405][bookmark: _Toc247513965][bookmark: _Toc17646][bookmark: _Toc12818][bookmark: _Toc48853283][bookmark: _Toc48853075][bookmark: _Toc247527566]1.12 偏离
[bookmark: _Toc1074][bookmark: _Toc247527567][bookmark: _Toc152042318][bookmark: _Toc152045542][bookmark: _Toc46412406][bookmark: _Toc46412068][bookmark: _Toc48853076][bookmark: _Toc48853284][bookmark: _Toc144974510][bookmark: _Toc247513966]不允许偏离。
[bookmark: _Toc10527]2. 招标文件
[bookmark: _Toc3031][bookmark: _Toc152042319][bookmark: _Toc48853285][bookmark: _Toc152045543][bookmark: _Toc247527568][bookmark: _Toc48853077][bookmark: _Toc6999][bookmark: _Toc247513967][bookmark: _Toc144974511][bookmark: _Toc46412069][bookmark: _Toc46412407]2.1 招标文件的组成
　　本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）发包人要求；
（6）发包人提供的资料和条件；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc46412070][bookmark: _Toc48853286][bookmark: _Toc46412408][bookmark: _Toc48853078][bookmark: _Toc247527569][bookmark: _Toc17736][bookmark: _Toc152042320][bookmark: _Toc247513968][bookmark: _Toc4612][bookmark: _Toc144974512][bookmark: _Toc152045544]2.2 招标文件的澄清
[bookmark: _Toc54189800][bookmark: _Toc48853287][bookmark: _Toc1482][bookmark: _Toc247513969][bookmark: _Toc152042321][bookmark: _Toc46412409][bookmark: _Toc152045545][bookmark: _Toc46412071][bookmark: _Toc247527570][bookmark: _Toc144974513][bookmark: _Toc48853079]2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以在线署名提交方式登录全国公共资源交易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网（网址：http://gzy.yn.gov.cn/)，选择地区“红河州”，切换至“红河州公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·红河州），要求招标人对招标文件予以澄清。
[bookmark: _Toc54189801]2.2.2招标澄清和补遗全部通过网络送达，请投标人在开标截止日前，务必查询网站信息，投标人自行登录全国公共资源交易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网（网址：http://gzy.yn.gov.cn/)，选择地区“红河州”，切换至“红河州公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·红河州）获取澄清，如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，应相应延长投标截止时间。
[bookmark: _Toc2988]2.3 招标文件的修改
[bookmark: _Toc54189803][bookmark: _Toc152042322][bookmark: _Toc144974514][bookmark: _Toc247527571][bookmark: _Toc152045546][bookmark: _Toc247513970]2.3.1在投标截止时间15天前，确需要变更招标文件内容的，招标人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，并同时报主管部门备案。
[bookmark: _Toc54189804]招标人对评标办法做出变更的，需要重新制作电子招标文件，并重新备案，同时发布补遗文件进行说明以保证各投标人都能重新下载最新的电子招标文件用于编制电子投标文件。
[bookmark: _Toc54189805]招标文件的修改将在“全国公共资源交易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网（网址：http://gzy.yn.gov.cn/)，选择地区“红河州”，切换至“红河州公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·红河州）”发布，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束力。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，应相应延长投标截止时间。
[bookmark: _Toc54189806]2.3.2投标人自行登录全国公共资源交易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网（网址：http://gzy.yn.gov.cn/)，选择地区“红河州”，切换至“红河州公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·红河州）收取修改内容。投标人应在投标截止时间前自行查看“全国公共资源交易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网（网址：http://gzy.yn.gov.cn/)，选择地区“红河州”，切换至“红河州公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·红河州）”中有关该工程招标文件的答疑、补遗内容。否则，由此引起的投标损失自负。
[bookmark: _Toc54189807]2.3.3潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。
[bookmark: _Toc54189808]2.3.4招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容均以网上发布的为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容相互矛盾时，以最后发出的为准。
[bookmark: _Toc48853080][bookmark: _Toc46412410][bookmark: _Toc48853288][bookmark: _Toc46412072][bookmark: _Toc9209][bookmark: _Toc29849]3. 投标文件
[bookmark: _Toc144974515][bookmark: _Toc152045547][bookmark: _Toc30653][bookmark: _Toc152042323][bookmark: _Toc48853289][bookmark: _Toc46412411][bookmark: _Toc247513971][bookmark: _Toc48853081][bookmark: _Toc247527572][bookmark: _Toc11095][bookmark: _Toc46412073]3.1 投标文件的组成
　　3.1.1 投标文件应包括下列内容：
（1）投标（唱标）一览表
（2）投标函及投标函附录
（3）法定代表人身份证明
（4）授权委托书
（5）联合体协议书
（6）承诺书 
（7）投标保证金
（8）承包人建议书
（9）承包人实施计划
（10）资格审查资料
（11）其他资料
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。 
[bookmark: _Toc144974516][bookmark: _Toc46412074][bookmark: _Toc6393][bookmark: _Toc48853290][bookmark: _Toc247527573][bookmark: _Toc46412412][bookmark: _Toc18729][bookmark: _Toc152045548][bookmark: _Toc48853082][bookmark: _Toc247513972][bookmark: _Toc152042324]3.2 投标报价 
3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。
3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc247527574][bookmark: _Toc46412075][bookmark: _Toc152045549][bookmark: _Toc144974517][bookmark: _Toc247513973][bookmark: _Toc10034][bookmark: _Toc46412413][bookmark: _Toc48853083][bookmark: _Toc48853291][bookmark: _Toc152042325][bookmark: _Toc10153]3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日历天。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
[bookmark: _Toc46412414][bookmark: _Toc10511][bookmark: _Toc152042326][bookmark: _Toc4380][bookmark: _Toc144974518][bookmark: _Toc152045550][bookmark: _Toc247513974][bookmark: _Toc48853084][bookmark: _Toc247527575][bookmark: _Toc48853292][bookmark: _Toc46412076]3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标人应当在投标截止时间前按照要求提交。否则，该投标文件将被拒绝或作废标处理。
投标保证金不得超过投标总价的2%，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标保证金可以是银行转账、银行保函、保证保险等，采用转账支票、汇款等方式的，投标保证金必须从投标人的基本账户转出；采用转账支票、银行汇票等方式的，应由投标人开立基本账户的银行出具。具体内容详见投标人须知前附表规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保的，按《中华人民共和国招标投标法实施条例》第七十四条规定，投标保证金不予退还。
[bookmark: _Toc247513976][bookmark: _Toc152045552][bookmark: _Toc152042328][bookmark: _Toc1995][bookmark: _Toc46412415][bookmark: _Toc48853085][bookmark: _Toc46412077][bookmark: _Toc48853293][bookmark: _Toc20126][bookmark: _Toc144974520][bookmark: _Toc247527577]3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）
[bookmark: _Toc8033]投标人在编制投标文件时，应按招标文件要求提供资格审查资料，以证明其各项资格条件能满足招标文件的要求，具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。
详见招标文件第二章 “投标人须知前附表 1.4.1项”规定。
[bookmark: _Toc28651][bookmark: _Toc152042329][bookmark: _Toc152045553][bookmark: _Toc48853086][bookmark: _Toc46412078][bookmark: _Toc144974521][bookmark: _Toc46412416][bookmark: _Toc247513977][bookmark: _Toc247527578][bookmark: _Toc27829][bookmark: _Toc48853294]3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
[bookmark: _Toc46412079][bookmark: _Toc22195][bookmark: _Toc152045554][bookmark: _Toc46412417][bookmark: _Toc247527579][bookmark: _Toc31244][bookmark: _Toc152042330][bookmark: _Toc144974522][bookmark: _Toc48853087][bookmark: _Toc247513978][bookmark: _Toc48853295]3.7 投标文件的编制
[bookmark: _Toc54189817]3.7.1 投标文件全部采用电子文档，应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
[bookmark: _Toc54189818]3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。
[bookmark: _Toc54189819]3.7.3 投标文件由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc54189822]3.7.4 投标文件份数见投标人须知前附表。电子投标文件应与投标文件电子文档U盘或光盘中的文件内容一致，不一致时以网上递交的电子文件为准。
3.7.5 电子投标文件中的证明资料的“复印件”均为“原件的扫描件或影印件”。要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用 CA数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。当投标文件格式中要求签字或盖章的地方不能使用CA数字证书加盖投标人单位电子印章或不能使用CA数字证书加盖法定代表人的个人电子印章或电子签名章时，投标人应按招标的要求填写完毕再签字或盖章后上传扫描件。签字、盖章、电子签章均具有同等效力。
若为联合体投标，除格式部分注明的由联合体各方共同签字、盖章外，其余签字、盖章由牵头人完成即可。
[bookmark: _Toc152042331][bookmark: _Toc48853296][bookmark: _Toc144974523][bookmark: _Toc247513979][bookmark: _Toc31187][bookmark: _Toc46412080][bookmark: _Toc5504][bookmark: _Toc247527580][bookmark: _Toc152045555][bookmark: _Toc46412418][bookmark: _Toc48853088]4. 投标
[bookmark: _Toc11071][bookmark: _Toc48853297][bookmark: _Toc48853089][bookmark: _Toc46412081][bookmark: _Toc20072][bookmark: _Toc46412419][bookmark: _Toc144974524][bookmark: _Toc247513980][bookmark: _Toc247527581][bookmark: _Toc152042332][bookmark: _Toc152045556]4.1投标文件的上传
[bookmark: _Toc54189825][bookmark: _Toc46412420][bookmark: _Toc46412082][bookmark: _Toc16599][bookmark: _Toc48853298][bookmark: _Toc48853090]4.1.1投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前将电子投标文件上传到全国公共资源交易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网（网址：http://gzy.yn.gov.cn/)，选择地区“红河州”，切换至“红河州公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·红河州），未按规定在投标截止时间前上传投标文件的，视为撤回其投标文件。
[bookmark: _Toc54189826]4.1.2除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
[bookmark: _Toc54189827]4.1.3网上上传投标文件：投标人登录“全国公共资源交易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网（网址：http://gzy.yn.gov.cn/)，选择地区“红河州”，切换至“红河州公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·红河州）”，投标人根据拟要投标的项目，按照网上投标系统要求上传全部投标文件，投标文件上传后须自行检查投标文件的完整性并进行确认签名后，方完成全部投标文件网上上传操作。投标人可自行打印“上传投标文件回执”。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。
[bookmark: _Toc8966]4.2 投标文件的密封和标记
[bookmark: _Toc247513981][bookmark: _Toc48853091][bookmark: _Toc152045557][bookmark: _Toc152042333][bookmark: _Toc46412421][bookmark: _Toc144974525][bookmark: _Toc46412083][bookmark: _Toc247527582][bookmark: _Toc5446][bookmark: _Toc48853299]4.2.1 网上递交的投标文件需要对投标文件进行加密。
[bookmark: _Toc16959]4.3 投标文件的递交
[bookmark: _Toc54189830][bookmark: _Toc46412084][bookmark: _Toc152045558][bookmark: _Toc247513982][bookmark: _Toc48853092][bookmark: _Toc19256][bookmark: _Toc247527583][bookmark: _Toc152042334][bookmark: _Toc46412422][bookmark: _Toc144974526][bookmark: _Toc48853300]4.3.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间之前递交投标文件。
[bookmark: _Toc4311]4.4 投标文件的修改与撤回
[bookmark: _Toc152045559][bookmark: _Toc144974527][bookmark: _Toc247527584][bookmark: _Toc152042335][bookmark: _Toc247513983]4.4.1在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已在网上上传的投标文件，无须书面形式通知招标人。
4.4.2投标人撤回投标文件的，可在规定时间内申请退还已缴纳的投标保证金。
4.4.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照规定进行编制和上传。
[bookmark: _Toc48853093][bookmark: _Toc8312][bookmark: _Toc46412085][bookmark: _Toc11347][bookmark: _Toc48853301][bookmark: _Toc46412423]5. 开标
[bookmark: _Toc247527585][bookmark: _Toc247513984][bookmark: _Toc152042336][bookmark: _Toc46412086][bookmark: _Toc152045560][bookmark: _Toc16075][bookmark: _Toc144974528][bookmark: _Toc46412424][bookmark: _Toc27165][bookmark: _Toc48853094][bookmark: _Toc48853302]5.1 开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人网上远程开标。
[bookmark: _Toc152042337][bookmark: _Toc46412425][bookmark: _Toc48853095][bookmark: _Toc247513985][bookmark: _Toc46412087][bookmark: _Toc3999][bookmark: _Toc32228][bookmark: _Toc247527586][bookmark: _Toc152045561][bookmark: _Toc144974529][bookmark: _Toc48853303]5.2 开标程序
[bookmark: _Toc15336][bookmark: _Toc46412426][bookmark: _Toc46412088][bookmark: _Toc48853096][bookmark: _Toc48853304]投标人网上远程解密文件。
网上远程解密时，在招标代理机构发布远程解密文件的即时消息后，投标人用企业CA证书加密的投标文件，可以直接对文件进行解密；使用法定代表人CA证书加密的文件，在远程解密前应先用企业CA证书登录，接到远程解密后，拔出企业CA证书插入法定代表人CA证书后再进行解密文件。
注：1. 网上远程解密：投标人必须在规定的时间内完成解密工作，由于投标人操作失误或自身造成没有按时进行远程解密的，视为撤回投标文件。
2. 唱标结束后，投标人在招标人规定时间内未提出异议的，视为无异议，到达截止时间后自动进入下一环节。
3. 对唱标结果签名确认时间为招标人发出通知后3分钟内，若投标人在规定时间内未对唱标结果进行电子签名确认的，则视为自动确认唱标内容，到达截止时间后自动进入下一环节。
[bookmark: _Toc11603]5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
[bookmark: _Toc152045562][bookmark: _Toc48853305][bookmark: _Toc46412089][bookmark: _Toc247513986][bookmark: _Toc152042338][bookmark: _Toc26631][bookmark: _Toc247527587][bookmark: _Toc29770][bookmark: _Toc46412427][bookmark: _Toc48853097][bookmark: _Toc144974530]6. 评标
[bookmark: _Toc247527588][bookmark: _Toc6239][bookmark: _Toc144974531][bookmark: _Toc46412428][bookmark: _Toc247513987][bookmark: _Toc48853306][bookmark: _Toc152042339][bookmark: _Toc152045563][bookmark: _Toc48853098][bookmark: _Toc28501][bookmark: _Toc46412090]6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
[bookmark: _Toc46412429][bookmark: _Toc46412091][bookmark: _Toc152042340][bookmark: _Toc48853099][bookmark: _Toc48853307][bookmark: _Toc247513988][bookmark: _Toc144974532][bookmark: _Toc15324][bookmark: _Toc247527589][bookmark: _Toc30114][bookmark: _Toc152045564]6.2 评标原则	
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc46412430][bookmark: _Toc48853100][bookmark: _Toc21734][bookmark: _Toc247527590][bookmark: _Toc152042341][bookmark: _Toc48853308][bookmark: _Toc46412092][bookmark: _Toc11719][bookmark: _Toc247513989][bookmark: _Toc144974533][bookmark: _Toc152045565]6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
[bookmark: _Toc152045566][bookmark: _Toc247527591][bookmark: _Toc48853309][bookmark: _Toc152042342][bookmark: _Toc48853101][bookmark: _Toc20540][bookmark: _Toc46412093][bookmark: _Toc46412431][bookmark: _Toc23582][bookmark: _Toc144974534][bookmark: _Toc247513990]7. 合同授予
[bookmark: _Toc48853102][bookmark: _Toc247513991][bookmark: _Toc9441][bookmark: _Toc152042343][bookmark: _Toc46412432][bookmark: _Toc48853310][bookmark: _Toc6178][bookmark: _Toc144974535][bookmark: _Toc152045567][bookmark: _Toc247527592][bookmark: _Toc46412094]7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc46412433][bookmark: _Toc17103][bookmark: _Toc48853311][bookmark: _Toc28420][bookmark: _Toc48853103][bookmark: _Toc46412095]7.2 中标候选人公示
招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。
[bookmark: _Toc19232][bookmark: _Toc46412434][bookmark: _Toc46412096][bookmark: _Toc48853104][bookmark: _Toc144974536][bookmark: _Toc247513992][bookmark: _Toc152045568][bookmark: _Toc48853312][bookmark: _Toc9288][bookmark: _Toc247527593][bookmark: _Toc152042344]7.3 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。
[bookmark: _Toc46412435][bookmark: _Toc46412097][bookmark: _Toc247513993][bookmark: _Toc48853105][bookmark: _Toc152042345][bookmark: _Toc247527594][bookmark: _Toc1699][bookmark: _Toc10961][bookmark: _Toc144974537][bookmark: _Toc48853313][bookmark: _Toc152045569]7.4 履约担保
7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，按《中华人民共和国招标投标法实施条例》第七十四条规定，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc152045570][bookmark: _Toc11452][bookmark: _Toc152042346][bookmark: _Toc24973][bookmark: _Toc247527595][bookmark: _Toc46412436][bookmark: _Toc48853106][bookmark: _Toc247513994][bookmark: _Toc48853314][bookmark: _Toc46412098][bookmark: _Toc144974538]7.5 签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 
[bookmark: _Toc247527596][bookmark: _Toc144974539][bookmark: _Toc152042347][bookmark: _Toc247513995][bookmark: _Toc152045571][bookmark: _Toc46412437][bookmark: _Toc48853315][bookmark: _Toc25394][bookmark: _Toc46412099][bookmark: _Toc29072][bookmark: _Toc48853107][bookmark: _Toc152045574][bookmark: _Toc247527599][bookmark: _Toc152042350][bookmark: _Toc247513998][bookmark: _Toc144974542]8. 纪律和监督
[bookmark: _Toc152042351][bookmark: _Toc152045575][bookmark: _Toc48853316][bookmark: _Toc48853108][bookmark: _Toc144974543][bookmark: _Toc247513999][bookmark: _Toc247527600][bookmark: _Toc28062][bookmark: _Toc46412438][bookmark: _Toc46412100][bookmark: _Toc11057]8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc144974544][bookmark: _Toc247527601][bookmark: _Toc7555][bookmark: _Toc48853109][bookmark: _Toc48853317][bookmark: _Toc46412439][bookmark: _Toc46412101][bookmark: _Toc152042352][bookmark: _Toc247514000][bookmark: _Toc23969][bookmark: _Toc152045576]8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
[bookmark: _Toc48853110][bookmark: _Toc152045577][bookmark: _Toc152042353][bookmark: _Toc48853318][bookmark: _Toc247527602][bookmark: _Toc46412440][bookmark: _Toc144974545][bookmark: _Toc247514001][bookmark: _Toc5216][bookmark: _Toc21945][bookmark: _Toc46412102]8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: _Toc29499][bookmark: _Toc48853111][bookmark: _Toc1021][bookmark: _Toc247514002][bookmark: _Toc247527603][bookmark: _Toc152042354][bookmark: _Toc46412103][bookmark: _Toc46412441][bookmark: _Toc48853319][bookmark: _Toc152045578][bookmark: _Toc144974546]8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
[bookmark: _Toc152042355]与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc152045579][bookmark: _Toc152042356][bookmark: _Toc247514003][bookmark: _Toc48853112][bookmark: _Toc247527604][bookmark: _Toc16246][bookmark: _Toc46412104][bookmark: _Toc46412442][bookmark: _Toc48853320][bookmark: _Toc11974]8.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
[bookmark: _Toc46412105][bookmark: _Toc48853113][bookmark: _Toc247527605][bookmark: _Toc247514004][bookmark: _Toc4003][bookmark: _Toc152045580][bookmark: _Toc46412443][bookmark: _Toc144974547][bookmark: _Toc6473][bookmark: _Toc48853321][bookmark: _Toc152042357]9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

[bookmark: _Toc73459863][bookmark: _Toc152045581][bookmark: _Toc2787628][bookmark: _Toc247527606][bookmark: _Toc247514005][bookmark: _Toc152042358][bookmark: _Toc144974548][bookmark: _Toc9611][bookmark: _Toc144974549][bookmark: _Toc152042359][bookmark: _Toc247514006][bookmark: _Toc247527607][bookmark: _Toc152045582]

附件一：开标记录表
   （项目名称）  招标开标记录表

开标时间：       年      月      日      时      分

　
	序号
	投标人名称
	密封
情况
	投标保证金
	工期
	勘察费报价
	设计费报价
	建筑安装工程费报价（含设备采购安装及新能源项目）
	质量标准
	项目经理
	勘察项目负责人
	设计项目负责人
	施工项目负责人
	设备项目负责人
	新能源项目负责人
	签名

	
	
	
	
	
	勘察费优惠率   %。
	设计费优惠率   %。
	建筑安装（含设备采购安装及新能源项目）工程费结算优惠率    %。
	
	姓名：
证书名称：
注册编号：
身份证号码：
	姓名：
证书名称：
注册编号：
身份证号码：
	姓名：
证书名称：
注册编号：
身份证号码：
	姓名：
证书名称：
注册编号：
身份证号码：
	姓名：
证书名称：
注册编号：
身份证号码：
	姓名：
证书名称：
注册编号：
身份证号码：
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	
	…
	…
	…
	
	
	…
	
	…


	招标人编制的标底/最高限价
	



注：此格式仅供参考，具体以开标系统生成的开标（唱标）一览表为准。



招标人代表：                     记录人：                    监标人：                               
                                       

日  期：        年      月      日


[bookmark: _Toc14408][bookmark: _Toc46412445][bookmark: _Toc48853115][bookmark: _Toc48853323][bookmark: _Toc25029][bookmark: _Toc46412107]附件二：问题澄清通知

问题澄清通知
                               编号：

              （投标人名称）：

　　     （项目名称）   招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
　　
    1.
    2.
     ……   
　　　
请将上述问题的澄清于     年     月     日     时前递交至                         （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日
     时前将原件递交至                         （详细地址）。


                          评标委员会授权的招标人或招标代理机构：           （签字）
                                          
                             日  期：        年      月      日



[bookmark: _Toc247527608][bookmark: _Toc2933][bookmark: _Toc46412108][bookmark: _Toc152045583][bookmark: _Toc152042360][bookmark: _Toc48853116][bookmark: _Toc144974550][bookmark: _Toc46412446][bookmark: _Toc48853324][bookmark: _Toc22504][bookmark: _Toc247514007]附件三：问题的澄清

问题的澄清
编号： 

   （项目名称）  招标评标委员会：

　　问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：
　     1.
　     2.
　    
                       
　 




　　　　　　　　　　　　　　　投标人：                        （盖单位章）
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：          （签字）
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　     日  期：        年      月      日



[bookmark: _Toc152045584][bookmark: _Toc46412447][bookmark: _Toc32556][bookmark: _Toc247527609][bookmark: _Toc247514008][bookmark: _Toc46412109][bookmark: _Toc144974551][bookmark: _Toc48853117][bookmark: _Toc48853325][bookmark: _Toc6639][bookmark: _Toc152042361]附件四：中标通知书

中标通知书
                              
                   （中标人名称）：

　　你方于         （投标日期）所递交的     （项目名称）    招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。
　　中标价：                   元。
　　工期：      日历天。
　  质量标准：                      。
项目总负责人（项目经理）：                     （姓名）。
勘察负责人：               （姓名）。
设计负责人：               （姓名）。
施工负责人：               （姓名）。
设备负责人：               （姓名）。
新能源负责人：               （姓名）。
请你方在接到本通知书后的     日内到                      （指定地点）与我方签订勘察设计施工总承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。
随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。
　　特此通知。
附：澄清、说明、补正事项纪要


招标人：              （盖单位章）            
法定代表人：            （签字或盖章）
                              日  期：        年      月      日
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中标结果通知书

                  （未中标人名称）：
    
我方已接受                     （中标人名称）于                      （投标日期）所递交的     （项目名称）    招标的投标文件，确定            （中标人名称）为中标人。
　　感谢你单位对我们工作的大力支持！






                                         招标人：                （盖单位章）

                                        法定代表人：                （签字或盖章）

                                        日  期：        年      月      日
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确认通知

            （招标人名称）：
　　
你方于      年      月     日发出的     （项目名称）    关于                      的通知，我方已于    年    月     日收到。
　　    特此确认。


                              投标人：              （盖单位章）

                              日  期：        年      月      日
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	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位公章

	
	
	投标文件格式及页数编制要求
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价（勘察费、设计费、施工费分别只有一个报价）

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	企业能力
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目经理 
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	勘察负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	设计负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他人员要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
2.1.3
	
响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.2项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	
	
	承包人建议
	符合第五章“发包人要求”的规定

	
	
	其他
	符合招标文件中规定的其他实质性要求的


	[bookmark: _Toc48853330][bookmark: _Toc46412452][bookmark: _Toc48853122][bookmark: _Toc46412114][bookmark: _Toc20093]条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
（总分100分）
	承包人建议书： 25分
承包人设备实施方案：35分
承包人建筑安装实施方案： 25分
投标报价： 15 分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	在有效投标报价（即评审合格的投标人报价）的基础上确定评标基准价，其计算方法如下：
经评审合格且通过算术修正后的有效投标报价计算出的算术平均值（即：当n>5时，去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值；当n≤5时，为所有有效投标报价的算术平均值。其中：n为有效投标报价数量；最高报价和最低报价不参与平均值计算时，不影响其报价评分有效性）。

	条款号
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	2.2.3（1）
	承包人
建议书
评分标准
（25分）
	勘察方法、技术手段
（5分）
	（1）勘察方法齐全、技术手段合理得当，有针对性的得3-5分；
（2）勘察方法得当、技术手段基本合理，有一定针对性的得1-2分；
（3）勘察方法、技术手段有所欠缺的得0-0.5分。

	
	
	设计建议书 （5分）
	（1） 总体设计思路清晰，重点突出、系统性较强，考虑全面，科学且切实可行的得3-5分；
（2） 总体设计思路一般，重点基本把握，系统性稍差，考虑存在一定的瑕疵的得1-2分；
（3）总体设计思路不清晰，系统性差，存在较大的瑕疵的得0-0.5分。

	
	
	设计详细说明
（5分）
	（1） 对本工程目标、内容等方面以及对本工程设计工作的重点和难点的认识和理解充分透彻，设计思路清晰，有较强针对性的设计方案，得3-5分；
（2） 对本工程目标、内容等方面以及对本工程设计工作的重点和难点的基本认识和理解，设计思路基本清晰，设计方案能基本满足本工程需要，得1-2分；
（3） 对本工程目标、内容等方面以及对本工程设计工作的重点和难点的认识和理解较差，具有一定的设计思路，有设计方案但针对性一般，得0-0.5分。

	
	
	设计人员配备（5分）
	（1）拟派设计人员配备优于项目要求，且专业性强，配置合理齐全，针对性强，得3-5分；
（2）拟派设计人员配备满足或优于项目要求，但专业性一般，针对性一般得1-2分；
（3）拟派设计人员配备满足项目要求，但专业性较差，没有针对性得0.5分；
（4）拟派设计人员配备不满足项目要求的或未提供本项内容的不得分。

	
	
	设计组织方案（5分）
	（1） 从设计工期、设计过程质量控制体系、后续服务等方面进行说明，重点突出、方案考虑全面，科学且切实可行的得3-5分；
（2） 重点基本把握，方案考虑存在一定的瑕疵的得1-2分；
（3） 方案不具体，较差的得0-0.5分。

	





2.2.3
（2）
	
  



承包人 
设备方案评分标准（35分）
	设备实施方案（35分）
	从零碳定位的创新技术点、有效降低制冷系统运行成本，软件平台（数智化）的功能性、生产工艺及设备选配是否满足项目所在地主产区果品的加工工艺等方面进行说明，重点突出、方案考虑全面，科学且切实可行的得3-5分；重点基本把握，方案考虑存在一定的瑕疵的得1-2分；方案不具体，较差的得0-0.5分。

	
	
	
	投标方案具备零碳定位的创新技术点及项目节能及零评定中的价值点。方案优得3-5分；良得1-2分。

	
	
	
	加湿方案符合要求，具有湿度均恒性、节能性、稳定性设计。方案优得3-5分；良得1-2分。

	
	
	
	气体调节及控制方式科学合理。方案优得3-5分；良得1-2分。

	
	
	
	针对其投标产品提供详细介绍，包括但不限于质量标准、性能表现、技术参数、性能保证、可靠性分析、品牌响应等内容，根据其投标产品情况进行综合评分。优得3-5分；良得1-2分。

	
	
	
	软件平台（数智化）的功能性齐全，智能控制程度科学。优得3-5分；良得1-2分。

	
	
	
	生产工艺及设备选配是否满足项目所在地主产区果品的加工工艺。优得3-5分；良得1-2分。

	2.2.3（3）
	承包人建筑安装工程实施方案评分标准（25分）
	碳管理系统方案
（10分）
	从智慧能源管理系统设计方案，包括但不限于碳管理，EMS管理系统，园区能源系统全流程数字化管控方案，软硬件平台建设等进行说明。重点突出、方案考虑全面，科学且切实可行的得6-10分；重点基本把握，方案考虑存在一定的瑕疵的得3-5分；方案不具体，较差的得1-2分。

	
	
	总体实施方案（5分）

	（1）实施方案紧扣项目特点，对EPC工程总承包模式理解深刻，设计、采购、施工一体化融合思路清晰。总体目标明确、措施系统，对项目重难点分析精准，应对策略具有前瞻性和创新性（如应用BIM等信息化技术进行全过程管理）的得3-5分；
（2）实施方案基本完整，符合项目实际，具备一体化管理意识，但思路和策略的深度、创新性一般得1-2分；
（3）方案内容空泛，与项目实际结合不紧，未能体现EPC管理特点的得0.5分；
注：无总体实施方案得0分。

	
	
	项目施工方案与技术措施
（3分）
	（1）对工程重难点、特点分析透彻。施工部署科学，平面规划合理。关键技术方案先进、可靠、经济，针对性强，可实施性高。安全、质量、环保等技术保障措施具体得力的得2-3分；
（2）分析较为全面，施工方案与技术措施基本可行，能满足常规施工需求的得1分；
（3）分析不足，方案存在明显缺陷或可实施性差，技术措施不具体的得0.5分；
注：无施工方案与技术措施得0分。

	
	
	项目管理要点
（2分）
	针对项目（1）资源管理、（2）质量控制及措施、（3）进度计划及工期保证措施、（4）费用估算及投资控制、（5）风险管理、（6）安全、环境及文明施工保障措施、（7）合同、协调及报告管理7个方面进行阐述，具有针对性，措施具体、方法合理可行，优得1-2分；良得0.5分。

	
	
	项目管理机构及人员配置（5分）
	（1）项目管理组织机构图清晰，岗位职责明确。拟派项目经理及主要技术、经济、管理人员（如设计负责人、施工负责人、采购经理、质量安全主管）资历深厚、业绩突出，专业配置完全覆盖并符合项目需求，团队实力强的得3-5分；
（2）机构设置及人员配置基本合理，主要人员资格满足要求，但经验或专业配置的优化程度一般的得1-2分。
（3）机构设置不合理或关键岗位人员资质、经验不满足项目管理需要的得0分。

	2.2.3（4）
	投标报价评分标准（15分）
	①勘察报价（满分：5分）
（1）勘察费投标报价参照国家发改委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）的规定，结合市场情况合理报价，应综合考虑项目实施过程中产生的一切费用及各种可能产生风险进行报价，以勘察费招标控制价为计费基数，按下浮率的方式进行报价。在勘察过程中无论出现何种情况，进尺米价格均不予调整。
（2）勘察费结算价=勘察实际完成工程量×[勘察费招标控制价×（1－勘察费优惠率）]。
（3）计分原则为：投标人依据项目实际情况结合市场行情进行报价，投标人的勘察费投标报价在勘察费招标控制价的基础上，每优惠1%得0.2分（分值中间值用插入法，小数点后保留两位，小数点后第三位“四舍五入”），本项满分5分。
②设计费报价（满分：5分）
（1） 设计投标报价根据国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）的规定，结合市场情况合理报价，应综合考虑项目实施过程中产生的一切费用及各种可能产生的风险，以本项目建筑安装工程费为设计费计费基数，按优惠率的方式进行报价。该报价在设计、施工过程中无论出现何种情况，均不予调整。
（2）计分原则为：投标人依据项目实际情况结合市场行情进行报价，投标人的设计费投标报价在设计费招标控制价的基础上，每多优惠1%得0.2分（分值中间值用插入法，小数点后保留两位，小数点后第三位“四舍五入”），本项满分5分。
设计费结算价以经审定的建筑安装工程费为计费额，及投标人所报的下浮比例进行结算。
③建筑安装工程费报价（满分：5分）
　　（1）各投标人以建筑安装工程费结算下浮率（%）进行报价。
    （2）建筑安装工程费结算优惠率与建筑安装工程费结算下浮率评标基准价相等得满分5分，每高于或者低于评标基准价1%扣0.1分，分值扣完为止（若不足1%，可用插入法计算，小数点后保留两位，小数点后第三位“四舍五入”，计算公式=5分－丨投标报价－评标基准价丨×0.1分。）

	统计分数原则：评标委员会各评委分别独立打分后计算各投标人评审得分，评标委员会全体成员的评分计算出算术平均值，为投标人评审因素最后得分，小数点后保留两位，小数点后第三位“四舍五入”。



[bookmark: _Toc27507][bookmark: _Toc25566]
1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。
[bookmark: _Toc152042378][bookmark: _Toc247514025][bookmark: _Toc5712][bookmark: _Toc144974568][bookmark: _Toc15677][bookmark: _Toc16083][bookmark: _Toc54189859][bookmark: _Toc152045601][bookmark: _Toc247527626]2. 评审标准
[bookmark: _Toc21760][bookmark: _Toc144974569][bookmark: _Toc152045602][bookmark: _Toc17075][bookmark: _Toc247514026][bookmark: _Toc247527627][bookmark: _Toc28613][bookmark: _Toc54189860][bookmark: _Toc152042379]2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc152042380][bookmark: _Toc54189861][bookmark: _Toc247527628][bookmark: _Toc14793][bookmark: _Toc32688][bookmark: _Toc20398][bookmark: _Toc247514027][bookmark: _Toc144974570][bookmark: _Toc152045603]2.2 分值构成与评分标准
[bookmark: _Toc144974571][bookmark: _Toc247514028][bookmark: _Toc27346][bookmark: _Toc152045604][bookmark: _Toc152042381][bookmark: _Toc247527629]2.2.1 分值构成
（1）技术部分：见评标办法前附表；
（2）投标报价：见评标办法前附表；
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3评分标准
[bookmark: _Toc54189862]（1）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表；
（2）承包人建筑安装工程实施方案评分标准：见评标办法前附表；
（3）承包人设备实施方案评分标准：见评标办法前附表；
（4）投标报价：见评标办法前附表；
[bookmark: _Toc28454][bookmark: _Toc19667]3. 评标程序
[bookmark: _Toc152042382][bookmark: _Toc54189863][bookmark: _Toc152045605][bookmark: _Toc25742][bookmark: _Toc247514029][bookmark: _Toc247527630][bookmark: _Toc19670][bookmark: _Toc144974572][bookmark: _Toc9135]3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。（适用于未进行资格预审的）
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
[bookmark: _Toc152042383]（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.1.4初步评审后，若有效投标不足三家，且经评标委员会评审认为投标仍具有竞争力时，评标委员会可以继续评审并推荐中标候选人；若因有效投标不足三家，且经评标委员会评审认为投标明显缺乏竞争时，评标委员会可以否决所有投标。
[bookmark: _Toc144974573][bookmark: _Toc8607][bookmark: _Toc12958][bookmark: _Toc54189864][bookmark: _Toc152042384][bookmark: _Toc152045606][bookmark: _Toc247527631][bookmark: _Toc247514030][bookmark: _Toc21101]3.2 详细评审
[bookmark: _Toc144974575][bookmark: _Toc247527632][bookmark: _Toc152042385][bookmark: _Toc6281][bookmark: _Toc152045607][bookmark: _Toc247514031]3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。
（1）按本章第2.2.3（1）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分A；
（2）按本章第2.2.3（2）目规定的评审因素和分值对承包人设备实施方案计算出得分B；
（3）按本章第2.2.3（3）目规定的评审因素和分值对承包人建筑安装工程实施计算出得分C；
（4）按本章第2.2.3（4）目规定的评审因素和分值对承包人投标报价计算出得分D；
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C+D
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
[bookmark: _Toc11490][bookmark: _Toc16637][bookmark: _Toc54189865]3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
[bookmark: _Toc247527633][bookmark: _Toc17229][bookmark: _Toc54189866][bookmark: _Toc17995][bookmark: _Toc144974576][bookmark: _Toc152045608][bookmark: _Toc152042386][bookmark: _Toc247514032][bookmark: _Toc25254]3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。


[bookmark: _Toc144974577][bookmark: _Toc101][bookmark: _Toc152042387][bookmark: _Toc247527634][bookmark: _Toc247514033][bookmark: _Toc152045609][bookmark: _Toc152045610][bookmark: _Toc152042388][bookmark: _Toc247514034][bookmark: _Toc247527635][bookmark: _Toc184635097][bookmark: _Toc144974578]第四章 合同条款及格式
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[bookmark: _Toc100907309][bookmark: _Toc100906983][bookmark: _Toc32367]第一部分 合同协议书
发包人（全称）：中能国和（云南）控股有限公司                                    
承包人（全称）：                                    
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就蒙自（新亚太）零碳智慧冷链物流产业园区项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc100906984][bookmark: _Toc23940][bookmark: _Toc100907310]一、工程概况
1. 工程名称：蒙自（新亚太）零碳智慧冷链物流产业园区项目。
2. 工程地点：红河州蒙自市雨过铺街道田心村云南新亚太物流港。
3. 工程审批、核准或备案文号：备案号为2512-532599-89-01-732461。
4. 资金来源：自有资金及其他。
5. 工程内容及规模：                              。
6. 工程承包范围：                                。
[bookmark: _Toc100907311][bookmark: _Toc21304][bookmark: _Toc100906985]二、合同工期
计划开始工作日期：         年     月     日。
计划开始现场施工日期：         年     月     日。
计划竣工日期：         年     月     日。
工期总日历天数：总工期24个月，其中勘察周期20日历天，设计周期90日历天（含初步设计30日历天，施工图设计60日历天）。
[bookmark: _Toc100907312][bookmark: _Toc1711][bookmark: _Toc100906986]三、质量标准
工程勘察质量标准：符合《岩土工程勘察规范》规定的质量验收标准，并满足设计及审查要求，通过有关部门的审查。
工程设计质量标准：符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范，设计成果通过有关部门的审查。 
工程施工质量标准：应符合现行的国家、地方相关质量标准和技术规范，并执行《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T50358-2017）、《建筑工程施工质量统一验收标准》（GB50300-2013）要求，并确保一次性验收合格。
设备质量标准：应格符合国家、行业及云南省现行相关产品质量标准、技术规范及安全认证要求（如 CE、CCC 等强制性认证）；设备性能参数需全面满足项目设计文件、招标文件及合同约定的技术指标，且设备出厂前须经制造商全性能检测合格并提供完整检测报告；设备到场后需通过建设单位、监理单位、施工单位联合开箱检验，安装调试后应达到设计运行效率，确保通过竣工验收及相关主管部门的专项检测备案，质保期内满足正常运行及维护要求。
[bookmark: _Toc100906987][bookmark: _Toc100907313][bookmark: _Toc1604]四、签约合同价与合同价格形式
1. 签约合同价（含税）为：
暂估价为：人民币（大写)                 （¥              元）。
具体构成详见价格清单。其中： 
（1）勘察费（含税）：
暂估价为：人民币（大写)             （¥         元），最终费用按实际完成工作量以    元/进尺米结算；适用税率：    %，税金为人民币（大写)           （¥          元）； 
（2） 设计费（含税）：
人民币（大写)             （¥         元）；适用税率：    %，税金为人民币（大写)           （¥          元）； 
（3） 设备购置及安装费（含税）：
暂估价为：人民币（大写)             （¥        元）；其中设备购置适用税率：   %，税金为人民币（大写)          （¥        元），设备安装适用税率：   %，税金为人民币（大写)          （¥        元）；
（4） 新能源项目工程费（含税）：
暂估价为：人民币（大写)             （¥        元）；适用税率：   %，税金为人民币（大写)          （¥        元）；
（5） 建筑安装工程费（含税）：
暂估价为：人民币（大写)             （¥        元）；适用税率：   %，税金为人民币（大写)          （¥        元）； 
（6） 暂列金额（含税）：
人民币（大写)                 （¥            元）。
（7） 双方约定的其他费用（含税）：
人民币（大写)                （¥          元）；适用税率：         %，税金为人民币（大写)                 （¥            元）。
2. 合同价格形式：
合同价格形式为 单价合同 ，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。
合同当事人对合同价格形式的其他约定：               。
[bookmark: _Toc100907314][bookmark: _Toc29321][bookmark: _Toc100906988]五、工程总承包项目经理
工程总承包项目经理：               。                
身份证号：               。                 
注册证书名称及编号：               。
[bookmark: _Toc100907315][bookmark: _Toc100906989][bookmark: _Toc480]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件： 
（1） 中标通知书（如果有）；
（2） 投标函及投标函附录（如果有）；
（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
（4） 通用合同条件；
（5） 承包人建议书； 
（6） 价格清单；
（7） 双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc100906990][bookmark: _Toc100907316][bookmark: _Toc22490]七、承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 若为联合体中标，联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应共同履行合同，相互承担连带责任。联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.招标人向中标人支付预付款后，由中标人支付招标代理机构，若中标单位为联合体的，联合体各单位根据各自实施范围内的中标金额按比例分摊招标代理服务费。

[bookmark: _Toc100907317][bookmark: _Toc100906991][bookmark: _Toc2204]八、订立时间
本合同于        年     月     日订立。
[bookmark: _Toc100907318][bookmark: _Toc100906992][bookmark: _Toc25141]九、订立地点
本合同在                        订立。
[bookmark: _Toc17915][bookmark: _Toc100907319][bookmark: _Toc100906993]十、合同生效
本合同经双方签字盖章后成立，并自            生效。
[bookmark: _Toc100906994][bookmark: _Toc100907320][bookmark: _Toc27747]十一、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。
	发包人：（公章）


	承包人：（公章）



	法定代表人或其委托代理人：
（签字）

	法定代表人或其委托代理人：
（签字）


	统一社会信用代码：            
地址：                       
邮政编码：                      
法定代表人：                 
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                    
开户银行：                   
账号：                       
	统一社会信用代码：            
地址：                        
邮政编码：                      
法定代表人：                  
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                   
开户银行：                   
账号：                       
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[bookmark: _Toc100906995][bookmark: _Toc100907321][bookmark: _Toc22958]第二部分 通用合同条件
[bookmark: _Toc12084][bookmark: _Toc100907322][bookmark: _Toc100906996]第1条 一般约定
[bookmark: _Toc100906997][bookmark: _Toc100907323][bookmark: _Toc22942]1.1 词语定义和解释
合同协议书、通用合同条件、专用合同条件中的下列词语应具有本款所赋予的含义：
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条件及其附件、通用合同条件、《发包人要求》、承包人建议书、价格清单以及双方约定的其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。
1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
1.1.1.6 《发包人要求》：指构成合同文件组成部分的名为《发包人要求》的文件，其中列明工程的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 项目清单：是指发包人提供的载明工程总承包项目勘察费（如果有）、设计费、建筑安装工程费、设备购置费、暂估价、暂列金额和双方约定的其他费用的名称和相应数量等内容的项目明细。
1.1.1.8 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按发包人提供的项目清单规定的格式和要求填写并标明价格的清单。
1.1.1.9 承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。
1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程实施有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条件中进行约定。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：是指与承包人订立合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继受人。本合同中“因发包人原因”里的“发包人”包括发包人及所有发包人人员。
1.1.2.3 承包人：是指与发包人订立合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继受人。
1.1.2.4 联合体：是指经发包人同意由两个或两个以上法人或者其他组织组成的，作为承包人的临时机构。
1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人任命并派驻工作现场，在发包人授权范围内行使发包人权利和履行发包人义务的人。
1.1.2.6 工程师：是指在专用合同条件中指明的，受发包人委托按照法律规定和发包人的授权进行合同履行管理、工程监督管理等工作的法人或其他组织；该法人或其他组织应雇用一名具有相应执业资格和职业能力的自然人作为工程师代表，并授予其根据本合同代表工程师行事的权利。
1.1.2.7 工程总承包项目经理：是指由承包人任命的，在承包人授权范围内负责合同履行的管理，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。
1.1.2.8 设计负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调设计工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.9 采购负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调采购工作的人员。
1.1.2.10 施工负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调施工工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.11 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人订立分包合同的具有相应资质或资格的法人或其他组织。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 工程实施：是指进行工程的设计、采购、施工和竣工以及对工程任何缺陷的修复。
1.1.3.3 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.4 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.5 单位/区段工程：是指在专用合同条件中指明特定范围的，能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.6 工程设备：指构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置，包括其配件及备品、备件、易损易耗件等。
1.1.3.7 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括工程设备、临时工程和材料。
1.1.3.8 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.9 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条件中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：是指专用合同条件中指明为实施工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：是指专用合同条件中指明为实施工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期和期限
1.1.4.1 开始工作通知：指工程师按第8.1.2项〔开始工作通知〕的约定通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：包括计划开始工作日期和实际开始工作日期。计划开始工作日期是指合同协议书约定的开始工作日期；实际开始工作日期是指工程师按照第8.1款〔开始工作〕约定发出的符合法律规定的开始工作通知中载明的开始工作日期。
1.1.4.3 开始现场施工日期：包括计划开始现场施工日期和实际开始现场施工日期。计划开始现场施工日期是指合同协议书约定的开始现场施工日期；实际开始现场施工日期是指工程师发出的符合法律规定的开工通知中载明的开始现场施工日期。
1.1.4.4 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第8.2款[竣工日期]的约定确定。
1.1.4.5 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成合同工作所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更及按合同约定承包人有权取得的工期延长。
1.1.4.6 缺陷责任期：是指发包人预留工程质量保证金以保证承包人履行第11.3款[缺陷调查]下质量缺陷责任的期限。
1.1.4.7 保修期：是指承包人按照合同约定和法律规定对工程质量承担保修责任的期限，该期限自缺陷责任期起算之日起计算。
1.1.4.8 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同订立日前28天的日期为基准日期。
1.1.4.9 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.4.10 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第9条[竣工试验]要求进行的试验。
1.1.4.11 竣工验收：是指承包人完成了合同约定的各项内容后，发包人按合同要求进行的验收。
1.1.4.12 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第12条[竣工后试验]约定进行的试验。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括暂估价及暂列金额等。
1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 人工费：是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的建筑工人的各项费用。
1.1.5.5 暂估价：是指发包人在项目清单中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备、专业工程的金额。
1.1.5.6 暂列金额：是指发包人在项目清单中给定的，用于在订立协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.7 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。
1.1.5.8 质量保证金：是指按第14.6款[质量保证金]约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的担保。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同约定应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件、函件、洽商性文件和其他技术性文件。
1.1.6.3 变更：指根据第13条[变更与调整]的约定，经指示或批准对《发包人要求》或工程所做的改变。
[bookmark: _Toc4062][bookmark: _Toc100906998][bookmark: _Toc100907324]1.2 语言文字
合同文件以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。专用术语使用外文的，应附有中文注释。合同当事人在专用合同条件约定使用两种及以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。
与合同有关的联络应使用专用合同条件约定的语言。如没有约定，则应使用中国的汉语简体语言文字。
[bookmark: _Toc26961][bookmark: _Toc100906999][bookmark: _Toc100907325]1.3 法律
合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。
合同当事人可以在专用合同条件中约定合同适用的其他规范性文件。
[bookmark: _Toc100907326][bookmark: _Toc21075][bookmark: _Toc100907000]1.4 标准和规范
1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条件中约定。
1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条件中约定提供标准规范的名称、份数和时间。
1.4.3 没有相应成文规定的标准、规范时，由发包人在专用合同条件中约定的时间向承包人列明技术要求，承包人按约定的时间和技术要求提出实施方法，经发包人认可后执行。承包人需要对实施方法进行研发试验的，或须对项目人员进行特殊培训及其有特殊要求的，除签约合同价已包含此项费用外，双方应另行订立协议作为合同附件，其费用由发包人承担。
1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在《发包人要求》中予以明确。除专用合同条件另有约定外，应视为承包人在订立合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。
[bookmark: _Toc100907327][bookmark: _Toc14702][bookmark: _Toc100907001]1.5 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条件另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1） 合同协议书；
（2） 中标通知书（如果有）；
（3） 投标函及投标函附录（如果有）；
（4） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
（5） 通用合同条件；
（6） 承包人建议书； 
（7） 价格清单；
（8） 双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
[bookmark: _Toc100907002][bookmark: _Toc100907328][bookmark: _Toc22317]1.6 文件的提供和照管
1.6.1 发包人文件的提供
发包人应按照专用合同条件约定的期限、数量和形式向承包人免费提供前期工作相关资料、环境保护、气象水文、地质条件进行工程设计、现场施工等工程实施所需的文件。因发包人未按合同约定提供文件造成工期延误的，按照第8.7.1项[因发包人原因导致工期延误]约定办理。
1.6.2 承包人文件的提供
除专用合同条件另有约定外，承包人文件应包含下列内容，并用第1.2款[语言文字]约定的语言制作：
（1） 《发包人要求》中规定的相关文件；
（2） 满足工程相关行政审批手续所必须的应由承包人负责的相关文件；
（3） 第5.4款[竣工文件]与第5.5款[操作和维修手册]中要求的相关文件。
承包人应按照专用合同条件约定的期限、名称、数量和形式向工程师提供应当由承包人编制的与工程设计、现场施工等工程实施有关的承包人文件。工程师对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送工程师。合同约定承包人文件应经审查的，工程师应在合同约定的期限内审查完毕，但工程师的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。承包人文件的提供和审查还应遵守第5.2款[承包人文件审查]和第5.4款[竣工文件]的约定。
1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现文件中存在明显的错误或疏忽，应及时通知另一方。
1.6.4 文件的照管
除专用合同条件另有约定外，承包人应在现场保留一份合同、《发包人要求》中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其他根据合同收发的往来信函。发包人和工程师有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
[bookmark: _Toc100907003][bookmark: _Toc6252][bookmark: _Toc100907329]1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内（如无约定，应在合理期限内）通过特快专递或专人、挂号信、传真或双方商定的电子传输方式送达收件地址。
1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条件中约定各自的送达方式和收件地址。任何一方合同当事人指定的送达方式或收件地址发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。
1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方通过约定的送达方式送达至收件地址的来往文件。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。
1.7.4 对于工程师向承包人发出的任何通知，均应以书面形式由工程师或其代表签认后送交承包人实施，并抄送发包人；对于合同一方向另一方发出的任何通知，均应抄送工程师。对于由工程师审查后报发包人批准的事项，应由工程师向承包人出具经发包人签认的批准文件。
[bookmark: _Toc2601][bookmark: _Toc100907004][bookmark: _Toc100907330]1.8 严禁贿赂
合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
承包人不得与工程师或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为工程师提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向工程师支付报酬。
[bookmark: _Toc17842][bookmark: _Toc100907005][bookmark: _Toc100907331]1.9 化石、文物
在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知工程师。
发包人、工程师和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc3398][bookmark: _Toc100907006][bookmark: _Toc100907332]1.10 知识产权 
1.10.1 除专用合同条件另有约定外，由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件，就合同当事人之间而言，其著作权和其他知识产权应归发包人所有。承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.10.2 除专用合同条件另有约定外，由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，就合同当事人之间而言，其著作权和其他知识产权应归承包人享有。发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经承包人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.10.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在工程设计、使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。
1.10.4 除专用合同条件另有约定外，承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、商业软件、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。
1.10.5 合同当事人可就本合同涉及的合同一方、或合同双方（含一方或双方相关的专利商或第三方设计单位)的技术专利、建筑设计方案、专有技术、设计文件著作权等知识产权，订立知识产权及保密协议，作为本合同的组成部分。
[bookmark: _Toc686][bookmark: _Toc100907007][bookmark: _Toc100907333]1.11 保密
合同当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密，以及任何一方明确要求保密的其它信息，负有保密责任。
除法律规定或合同另有约定外，未经对方同意，任何一方当事人不得将对方提供的文件、技术秘密以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方或者用于本合同以外的目的。
一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密等保密信息给另一方造成损失的，应承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方应予以提供。当事人认为必要时，可订立保密协议，作为合同附件。
[bookmark: _Toc100907334][bookmark: _Toc100907008][bookmark: _Toc19965]1.12 《发包人要求》和基础资料中的错误
承包人应尽早认真阅读、复核《发包人要求》以及其提供的基础资料，发现错误的，应及时书面通知发包人补正。发包人作相应修改的，按照第13条[变更与调整]的约定处理。
《发包人要求》或其提供的基础资料中的错误导致承包人增加费用和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Toc100907335][bookmark: _Toc31149][bookmark: _Toc100907009]1.13 责任限制
承包人对发包人的赔偿责任不应超过专用合同条件约定的赔偿最高限额。若专用合同条件未约定，则承包人对发包人的赔偿责任不应超过签约合同价。但对于因欺诈、犯罪、故意、重大过失、人身伤害等不当行为造成的损失，赔偿的责任限度不受上述最高限额的限制。
[bookmark: _Toc100907010][bookmark: _Toc23863][bookmark: _Toc100907336]1.14 建筑信息模型技术的应用
如果项目中拟采用建筑信息模型技术，合同双方应遵守国家现行相关标准的规定，并符合项目所在地的相关地方标准或指南。合同双方应在专用合同条件中就建筑信息模型的开发、使用、存储、传输、交付及费用等相关内容进行约定。除专用合同条件另有约定外，承包人应负责与本项目中其他使用方协商。
[bookmark: _Toc4223][bookmark: _Toc100907011][bookmark: _Toc100907337]第2条 发包人
[bookmark: _Toc26596][bookmark: _Toc100907338][bookmark: _Toc100907012]2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并承担因发包人违反法律给承包人造成的任何费用和损失。发包人不得以任何理由，要求承包人在工程实施过程中违反法律、行政法规以及建设工程质量、安全、环保标准，任意压缩合理工期或者降低工程质量。
[bookmark: _Toc100907339][bookmark: _Toc11562][bookmark: _Toc100907013]2.2 提供施工现场和工作条件
2.2.1 提供施工现场
发包人应按专用合同条件约定向承包人移交施工现场，给承包人进入和占用施工现场各部分的权利，并明确与承包人的交接界面，上述进入和占用权可不为承包人独享。如专用合同条件没有约定移交时间的，则发包人应最迟于计划开始现场施工日期7天前向承包人移交施工现场，但承包人未能按照第4.2款[履约担保]提供履约担保的除外。
2.2.2 提供工作条件
发包人应按专用合同条件约定向承包人提供工作条件。专用合同条件对此没有约定的，发包人应负责提供开展本合同相关工作所需要的条件，包括：
（1） 将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；
（2） 保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；
（3） 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木、文物、化石及坟墓等的保护工作，并承担相关费用；
（4） 对工程现场临近发包人正在使用、运行、或由发包人用于生产的建筑物、构筑物、生产装置、设施、设备等，设置隔离设施，竖立禁止入内、禁止动火的明显标志， 并以书面形式通知承包人须遵守的安全规定和位置范围；
（5） 按照专用合同条件约定应提供的其他设施和条件。
2.2.3 逾期提供的责任
因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场和施工条件的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
[bookmark: _Toc100907014][bookmark: _Toc23911][bookmark: _Toc100907340]2.3 提供基础资料
发包人应按专用合同条件和《发包人要求》中的约定向承包人提供施工现场及工程实施所必需的毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地上、地下管线和设施资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并根据第1.12款[《发包人要求》和基础资料中的错误]承担基础资料错误造成的责任。按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程实施前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常履约为限。因发包人原因未能在合理期限内提供相应基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期。
[bookmark: _Toc100907015][bookmark: _Toc100907341][bookmark: _Toc25910]2.4 办理许可和批准
2.4.1 发包人在履行合同过程中应遵守法律，并办理法律规定或合同约定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等许可和批准。对于法律规定或合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件、批件或备案，发包人应给予必要的协助。
2.4.2 因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
[bookmark: _Toc100907016][bookmark: _Toc31274][bookmark: _Toc100907342]2.5 支付合同价款
2.5.1 发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
2.5.2 发包人应当制定资金安排计划，除专用合同条件另有约定外，如发包人拟对资金安排做任何重要变更，应将变更的详细情况通知承包人。如发生承包人收到价格大于签约合同价10%的变更指示或累计变更的总价超过签约合同价30%；或承包人未能根据第14条[合同价格与支付]收到付款，或承包人得知发包人的资金安排发生重要变更但并未收到发包人上述重要变更通知的情况，则承包人可随时要求发包人在28天内补充提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。
2.5.3 发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。
[bookmark: _Toc100907017][bookmark: _Toc100907343][bookmark: _Toc5208]2.6 现场管理配合
发包人应负责保证在现场或现场附近的发包人人员和发包人的其他承包人（如有）：
（1） 根据第7.3款[现场合作]的约定，与承包人进行合作；
（2） 遵守第7.5款[现场劳动用工]、第7.6款[安全文明施工]、第7.7款[职业健康]和第7.8款[环境保护]的相关约定。
发包人应与承包人、由发包人直接发包的其他承包人（如有）订立施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。
[bookmark: _Toc100907018][bookmark: _Toc100907344][bookmark: _Toc24606]2.7 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务，双方可在专用合同条件内对发包人应履行的其他义务进行补充约定。
[bookmark: _Toc100907019][bookmark: _Toc32140][bookmark: _Toc100907345]第3条 发包人的管理
[bookmark: _Toc100907020][bookmark: _Toc100907346][bookmark: _Toc29683]3.1 发包人代表
发包人应任命发包人代表，并在专用合同条件中明确发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表应在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。
除非发包人另行通知承包人，发包人代表应被授予并且被认为具有发包人在授权范围内享有的相应权利，涉及第16.1款[由发包人解除合同]的权利除外。
发包人代表（或者在其为法人的情况下，被任命代表其行事的自然人）应：
（1） 履行指派给其的职责，行使发包人托付给的权利；
（2） 具备履行这些职责、行使这些权利的能力；
（3） 作为熟练的专业人员行事。
如果发包人代表为法人且在签订本合同时未能确定授权代表的，发包人代表应在本合同签订之日起3日内向双方发出书面通知，告知被任命和授权的自然人以及任何替代人员。此授权在双方收到本通知后生效。发包人代表撤销该授权或者变更授权代表时也应同样发出该通知。
发包人更换发包人代表的，应提前14天将更换人的姓名、地址、任务和权利、以及任命的日期书面通知承包人。发包人不得将发包人代表更换为承包人根据本款发出通知提出合理反对意见的人员，不论是法人还是自然人。
发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。
[bookmark: _Toc100907347][bookmark: _Toc29144][bookmark: _Toc100907021]3.2 发包人人员
发包人人员包括发包人代表、工程师及其他由发包人派驻施工现场的人员，发包人可以在专用合同条件中明确发包人人员的姓名、职务及职责等事项。发包人或发包人代表可随时对一些助手指派和托付一定的任务和权利，也可撤销这些指派和托付。这些助手可包括驻地工程师或担任检验、试验各项工程设备和材料的独立检查员。这些助手应具有适当的资质、履行其任务和权利的能力。以上指派、托付或撤销，在承包人收到通知后生效。承包人对于可能影响正常履约或工程安全质量的发包人人员保有随时提出沟通的权利。
发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任由发包人承担。
[bookmark: _Toc11591][bookmark: _Toc100907348][bookmark: _Toc100907022]3.3 工程师 
3.3.1 发包人需对承包人的设计、采购、施工、服务等工作过程或过程节点实施监督管理的，有权委任工程师。工程师的名称、监督管理范围、内容和权限在专用合同条件中写明。根据国家相关法律法规规定，如本合同工程属于强制监理项目的，由工程师履行法定的监理相关职责，但发包人另行授权第三方进行监理的除外。
3.3.2 工程师按发包人委托的范围、内容、职权和权限，代表发包人对承包人实施监督管理。若承包人认为工程师行使的职权不在发包人委托的授权范围之内的，则其有权拒绝执行工程师的相关指示，同时应及时通知发包人，发包人书面确认工程师相关指示的，承包人应遵照执行。
3.3.3 在发包人和承包人之间提供证明、行使决定权或处理权时，工程师应作为独立专业的第三方，根据自己的专业技能和判断进行工作。但工程师或其人员均无权修改合同，且无权减轻或免除合同当事人的任何责任与义务。
3.3.4 通用合同条件中约定由工程师行使的职权如不在发包人对工程师的授权范围内的，则视为没有取得授权，该职权应由发包人或发包人指定的其他人员行使。若承包人认为工程师的职权与发包人（包括其人员）的职权相重叠或不明确时，应及时通知发包人，由发包人予以协调和明确并以书面形式通知承包人。
[bookmark: _Toc4688][bookmark: _Toc100907349][bookmark: _Toc100907023]3.4 任命和授权
3.4.1 发包人应在发出开始工作通知前将工程师的任命通知承包人。更换工程师的，发包人应提前7天以书面形式通知承包人，并在通知中写明替换者的姓名、职务、职权、权限和任命时间。工程师超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.4.2 工程师可以授权其他人员负责执行其指派的一项或多项工作，但第3.6款[商定或确定]下的权利除外。工程师应将被授权人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的人员在授权范围内发出的指示视为已得到工程师的同意，与工程师发出的指示具有同等效力。工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。
[bookmark: _Toc100907024][bookmark: _Toc14626][bookmark: _Toc100907350]3.5 指示
3.5.1 工程师应按照发包人的授权发出指示。工程师的指示应采用书面形式，盖有工程师授权的项目管理机构章，并由工程师的授权人员签字。在紧急情况下，工程师的授权人员可以口头形式发出指示或当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。工程师应在授权人员发出口头指示或临时书面指示后24小时内发出书面确认函，在24小时内未发出书面确认函的，该口头指示或临时书面指示应被视为工程师的正式指示。
3.5.2 承包人收到工程师作出的指示后应遵照执行。如果任何此类指示构成一项变更时，应按照第13条[变更与调整]的约定办理。
3.5.3 由于工程师未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Toc100907025][bookmark: _Toc12053][bookmark: _Toc100907351]3.6 商定或确定
3.6.1 合同约定工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，工程师应及时与合同当事人协商，尽量达成一致。工程师应将商定的结果以书面形式通知发包人和承包人，并由双方签署确认。
3.6.2 除专用合同条件另有约定外，商定的期限应为工程师收到任何一方就商定事由发出的通知后42天内或工程师提出并经双方同意的其他期限。未能在该期限内达成一致的，由工程师按照合同约定审慎作出公正的确定。确定的期限应为商定的期限届满后42天内或工程师提出并经双方同意的其他期限。工程师应将确定的结果以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。
3.6.3 任何一方对工程师的确定有异议的，应在收到确定的结果后28天内向另一方发出书面异议通知并抄送工程师。除第19.2款[承包人索赔的处理程序]另有约定外，工程师未能在确定的期限内发出确定的结果通知的，或者任何一方发出对确定的结果有异议的通知的，则构成争议并应按照第20条[争议解决]的约定处理。如未在28天内发出上述通知的，工程师的确定应被视为已被双方接受并对双方具有约束力，但专用合同条件另有约定的除外。
3.6.4 在该争议解决前，双方应暂按工程师的确定执行。按照第20条[争议解决]的约定对工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和延误的工期由责任方承担。
[bookmark: _Toc2421][bookmark: _Toc100907026][bookmark: _Toc100907352]3.7 会议
3.7.1 除专用合同条件另有约定外，任何一方可向另一方发出通知，要求另一方出席会议，讨论工程的实施安排或与本合同履行有关的其他事项。发包人的其他承包人、承包人的分包人和其他第三方可应任何一方的请求出席任何此类会议。
3.7.2 除专用合同条件另有约定外，发包人应保存每次会议参加人签名的记录，并将会议纪要提供给出席会议的人员。任何根据此类会议以及会议纪要采取的行动应符合本合同的约定。
[bookmark: _Toc100907353][bookmark: _Toc4957][bookmark: _Toc100907027]第4条 承包人
[bookmark: _Toc100907028][bookmark: _Toc378][bookmark: _Toc100907354]4.1 承包人的一般义务 
除专用合同条件另有约定外，承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：
（1） 办理法律规定和合同约定由承包人办理的许可和批准，将办理结果书面报送发包人留存，并承担因承包人违反法律或合同约定给发包人造成的任何费用和损失；
（2） 按合同约定完成全部工作并在缺陷责任期和保修期内承担缺陷保证责任和保修义务，对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的；
（3） 提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除；
（4） 按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，保证项目进度计划的实现，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责；
（5） 按法律规定和合同约定采取安全文明施工、职业健康和环境保护措施，办理员工工伤保险等相关保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程实施造成的人身伤害和财产损失；
（6） 将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员（包括建筑工人）工资，并及时向分包人支付合同价款；
（7） 在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。
[bookmark: _Toc100907355][bookmark: _Toc20180][bookmark: _Toc100907029]4.2 履约担保
发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条件中约定履约担保的方式、金额及提交的时间等，并应符合第2.5款[支付合同价款]的规定。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，承包人为联合体的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义代表联合体提交，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。
承包人应保证其履约担保在发包人竣工验收前一直有效，发包人应在竣工验收合格后7天内将履约担保款项退还给承包人或者解除履约担保。
因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。
[bookmark: _Toc11813][bookmark: _Toc100907356][bookmark: _Toc100907030]4.3 工程总承包项目经理
4.3.1 工程总承包项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条件中明确工程总承包项目经理的姓名、注册执业资格或职称、联系方式及授权范围等事项。工程总承包项目经理应具备履行其职责所需的资格、经验和能力，并为承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交工程总承包项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为工程总承包项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，工程总承包项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换工程总承包项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。同时，发包人有权根据专用合同条件约定要求承包人承担违约责任。
4.3.2 承包人应按合同协议书的约定指派工程总承包项目经理，并在约定的期限内到职。工程总承包项目经理不得同时担任其他工程项目的工程总承包项目经理或施工工程总承包项目经理（含施工总承包工程、专业承包工程）。工程在现场实施的全部时间内，工程总承包项目经理每月在施工现场时间不得少于专用合同条件约定的天数。工程总承包项目经理确需离开施工现场时，应事先通知工程师，并取得发包人的书面同意。工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的，承包人应按照专用合同条件的约定承担违约责任。工程总承包项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的资格、经验和能力。
4.3.3 承包人应根据本合同的约定授予工程总承包项目经理代表承包人履行合同所需的权利，工程总承包项目经理权限以专用合同条件中约定的权限为准。经承包人授权后，工程总承包项目经理应按合同约定以及工程师按第3.5款[指示]作出的指示，代表承包人负责组织合同的实施。在紧急情况下，且无法与发包人和工程师取得联系时，工程总承包项目经理有权采取必要的措施保证人身、工程和财产的安全，但须在事后48小时内向工程师送交书面报告。
4.3.4 承包人需要更换工程总承包项目经理的，应提前14天书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。通知中应当载明继任工程总承包项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任工程总承包项目经理继续履行本合同约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换工程总承包项目经理，在发包人未予以书面回复期间内，工程总承包项目经理将继续履行其职责。工程总承包项目经理突发丧失履行职务能力的，承包人应当及时委派一位具有相应资格能力的人员担任临时工程总承包项目经理，履行工程总承包项目经理的职责，临时工程总承包项目经理将履行职责直至发包人同意新的工程总承包项目经理的任命之日止。承包人擅自更换工程总承包项目经理的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。
4.3.5 发包人有权书面通知承包人要求更换其认为不称职的工程总承包项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。如承包人没有提出改进报告，应在收到更换通知后28天内更换项目经理。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的工程总承包项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任工程总承包项目经理继续履行本合同约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。
4.3.6 工程总承包项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应事先将上述人员的姓名、注册执业资格、管理经验等信息和授权范围书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。
[bookmark: _Toc100907031][bookmark: _Toc100907357][bookmark: _Toc20170]4.4 承包人人员
4.4.1 人员安排
承包人人员的资质、数量、配置和管理应能满足工程实施的需要。除专用合同条件另有约定外，承包人应在接到开始工作通知之日起14天内，向工程师提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的关键人员名单及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件，以及设计人员和各工种技术负责人的安排状况。
关键人员是发包人及承包人一致认为对工程建设起重要作用的承包人主要管理人员或技术人员。关键人员的具体范围由发包人及承包人在附件5[承包人主要管理人员表]中另行约定。
4.4.2 关键人员更换
承包人派驻到施工现场的关键人员应相对稳定。承包人更换关键人员时，应提前14天将继任关键人员信息及相关证明文件提交给工程师，并由工程师报发包人征求同意。在发包人未予以书面回复期间内，关键人员将继续履行其职务。关键人员突发丧失履行职务能力的，承包人应当及时委派一位具有相应资格能力的人员临时继任该关键人员职位，履行该关键人员职责，临时继任关键人员将履行职责直至发包人同意新的关键人员任命之日止。承包人擅自更换关键人员，应按照专用合同条件约定承担违约责任。
工程师对于承包人关键人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在工程师所质疑的情形。工程师指示撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。
4.4.3 现场管理关键人员在岗要求
除专用合同条件另有约定外，承包人的现场管理关键人员离开施工现场每月累计不超过7天的，应报工程师同意；离开施工现场每月累计超过7天的，应书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。现场管理关键人员因故离开施工现场的，可授权有经验的人员临时代行其职责，但承包人应将被授权人员信息及授权范围书面通知发包人并取得其同意。现场管理关键人员未经工程师或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条件约定承担违约责任。
[bookmark: _Toc13059][bookmark: _Toc100907358][bookmark: _Toc100907032]4.5 分包 
4.5.1 一般约定
承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将法律或专用合同条件中禁止分包的工作事项分包给第三人，不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。
4.5.2 分包的确定
承包人应按照专用合同条件约定对工作事项进行分包，确定分包人。
专用合同条件未列出的分包事项，承包人可在工程实施阶段分批分期就分包事项向发包人提交申请，发包人在接到分包事项申请后的14天内，予以批准或提出意见。未经发包人同意，承包人不得将提出的拟分包事项对外分包。发包人未能在14天内批准亦未提出意见的，承包人有权将提出的拟分包事项对外分包，但应在分包人确定后通知发包人。
4.5.3 分包人资质
分包人应符合国家法律规定的资质等级，否则不能作为分包人。承包人有义务对分包人的资质进行审查。
4.5.4 分包管理
承包人应当对分包人的工作进行必要的协调与管理，确保分包人严格执行国家有关分包事项的管理规定。承包人应向工程师提交分包人的主要管理人员表，并对分包人的工作人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。
4.5.5 分包合同价款支付
（1） 除本项第（2）目约定的情况或专用合同条件另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包合同价款；
（2） 生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项，将扣款直接支付给分包人，并书面通知承包人。
4.5.6 责任承担
承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作向发包人承担连带责任。
[bookmark: _Toc28172][bookmark: _Toc100907033][bookmark: _Toc100907359]4.6 联合体
4.6.1 经发包人同意，以联合体方式承包工程的，联合体各方应共同与发包人订立合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。
4.6.2 承包人应在专用合同条件中明确联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项。联合体各成员分工承担的工作内容必须与适用法律规定的该成员的资质资格相适应，并应具有相应的项目管理体系和项目管理能力，且不应根据其就承包工作的分工而减免对发包人的任何合同责任。
4.6.3 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得变更联合体成员和其负责的工作范围，或者修改联合体协议中与本合同履行相关的内容。
[bookmark: _Toc100907034][bookmark: _Toc100907360][bookmark: _Toc5955]4.7 承包人现场查勘
4.7.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应对基于发包人提交的基础资料所做出的解释和推断负责，因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，按照第2.3项[提供基础资料]的规定承担责任。承包人发现基础资料中存在明显错误或疏忽的，应及时书面通知发包人。
4.7.2 承包人应对现场和工程实施条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。承包人提交投标文件，视为承包人已对施工现场及周围环境进行了踏勘，并已充分了解评估施工现场及周围环境对工程可能产生的影响，自愿承担相应风险与责任。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险，但属于4.8款[不可预见的困难]约定的情形除外。
[bookmark: _Toc6240][bookmark: _Toc100907035][bookmark: _Toc100907361]4.8 不可预见的困难 
不可预见的困难是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条件约定的其他情形，但不包括气候条件。
承包人遇到不可预见的困难时，应采取克服不可预见的困难的合理措施继续施工，并及时通知工程师并抄送发包人。通知应载明不可预见的困难的内容、承包人认为不可预见的理由以及承包人制定的处理方案。工程师应当及时发出指示，指示构成变更的，按第13条[变更与调整]约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
[bookmark: _Toc15280][bookmark: _Toc100907362][bookmark: _Toc100907036]4.9 工程质量管理
4.9.1 承包人应按合同约定的质量标准规范，建立有效的质量管理系统，确保设计、采购、加工制造、施工、竣工试验等各项工作的质量，并按照国家有关规定，通过质量保修责任书的形式约定保修范围、保修期限和保修责任。
4.9.2 承包人按照第8.4款[项目进度计划]约定向工程师提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和工程师违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。
4.9.3 承包人应对其人员进行质量教育和技术培训，定期考核人员的劳动技能，严格执行相关规范和操作规程。
4.9.4 承包人应按照法律规定和合同约定，对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送工程师审查。此外，承包人还应按照法律规定和合同约定，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。
[bookmark: _Toc18167][bookmark: _Toc100907363][bookmark: _Toc100907037]第5条 设计
[bookmark: _Toc100907364][bookmark: _Toc18927][bookmark: _Toc100907038]5.1 承包人的设计义务 
5.1.1 设计义务的一般要求
承包人应当按照法律规定，国家、行业和地方的规范和标准，以及《发包人要求》和合同约定完成设计工作和设计相关的其他服务，并对工程的设计负责。承包人应根据工程实施的需要及时向发包人和工程师说明设计文件的意图，解释设计文件。
5.1.2 对设计人员的要求
承包人应保证其或其设计分包人的设计资质在合同有效期内满足法律法规、行业标准或合同约定的相关要求，并指派符合法律法规、行业标准或合同约定的资质要求并具有从事设计所必需的经验与能力的设计人员完成设计工作。承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内，都能按时参加发包人或工程师组织的工作会议。
5.1.3 法律和标准的变化
除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向工程师提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的工程师应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。如果该项建议构成变更的，按照第13.2款[承包人的合理化建议]的约定执行。
在基准日期之后，因国家颁布新的强制性规范、标准导致承包人的费用变化的，发包人应合理调整合同价格；导致工期延误的，发包人应合理延长工期。
[bookmark: _Toc100907365][bookmark: _Toc1361][bookmark: _Toc100907039]5.2 承包人文件审查 
5.2.1 根据《发包人要求》应当通过工程师报发包人审查同意的承包人文件，承包人应当按照《发包人要求》约定的范围和内容及时报送审查。
除专用合同条件另有约定外，自工程师收到承包人文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知工程师，并向工程师提交修改后的承包人文件，审查期重新起算。
发包人同意承包人文件的，应及时通知承包人，发包人不同意承包人文件的，应在审查期限内通过工程师以书面形式通知承包人，并说明不同意的具体内容和理由。
承包人对发包人的意见按以下方式处理：
（1） 发包人的意见构成变更的，承包人应在7天内通知发包人按照第13条[变更与调整]中关于发包人指示变更的约定执行，双方对是否构成变更无法达成一致的，按照第20条[争议解决]的约定执行；
（2） 因承包人原因导致无法通过审查的，承包人应根据发包人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。因此引起的工期延长和必要的工程费用增加，由承包人负责。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人文件已获发包人同意。
发包人对承包人文件的审查和同意不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。
5.2.2 承包人文件不需要政府有关部门或专用合同条件约定的第三方审查单位审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的承包人文件设计和实施工程。
发包人需要组织审查会议对承包人文件进行审查的，审查会议的审查形式、时间安排、费用承担，在专用合同条件中约定。发包人负责组织承包人文件审查会议，承包人有义务参加发包人组织的审查会议，向审查者介绍、解答、解释承包人文件，并提供有关补充资料。
发包人有义务向承包人提供审查会议的批准文件和纪要。承包人有义务按照相关审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对承包人文件进行修改、补充和完善。
5.2.3 承包人文件需政府有关部门或专用合同条件约定的第三方审查单位审查或批准的，发包人应在发包人审查同意承包人文件后7天内，向政府有关部门或第三方报送承包人文件，承包人应予以协助。
对于政府有关部门或第三方审查单位的审查意见，不需要修改《发包人要求》的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改《发包人要求》的，承包人应按第13.2款[承包人的合理化建议]的约定执行。上述情形还应适用第5.1款[承包人的设计义务]和第13条[变更与调整]的有关约定。
政府有关部门或第三方审查单位审查批准后，承包人应当严格按照批准后的承包人文件实施工程。政府有关部门或第三方审查单位批准时间较合同约定时间延长的，竣工日期相应顺延。因此给双方带来的费用增加，由双方在负责的范围内各自承担。
[bookmark: _Toc11838][bookmark: _Toc100907040][bookmark: _Toc100907366]5.3 培训
承包人应按照《发包人要求》，对发包人的雇员或其它发包人指定的人员进行工程操作、维修或其它合同中约定的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第10.1款[竣工验收]约定的竣工验收前或试运行结束前完成培训。
培训的时长应由双方在专用合同条件中约定，承包人应为培训提供有经验的人员、设施和其它必要条件。
[bookmark: _Toc100907367][bookmark: _Toc27241][bookmark: _Toc100907041]5.4 竣工文件
5.4.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工文件的形式、技术标准以及其它相关内容应按照相关法律法规、行业标准与《发包人要求》执行。竣工记录应保存在施工现场，并在竣工试验开始前，按照专用合同条件约定的份数提交给工程师。
5.4.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照《发包人要求》的份数和形式向工程师提交相应竣工图纸，并取得工程师对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。工程师应按照第5.2款[承包人文件审查]的约定进行审查。
5.4.3 除专用合同条件另有约定外，在工程师收到本款下的文件前，不应认为工程已根据第10.1款[竣工验收]和第10.2款[单位/区段工程的验收]的约定完成验收。
[bookmark: _Toc100907368][bookmark: _Toc30848][bookmark: _Toc100907042]5.5 操作和维修手册
5.5.1 在竣工试验开始前，承包人应向工程师提交暂行的操作和维修手册并负责及时更新，该手册应足够详细，以便发包人能够对工程设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理，以及实现《发包人要求》。同时，手册还应包含发包人未来可能需要的备品备件清单。
5.5.2 工程师收到承包人提交的文件后，应依据第5.2款[承包人文件审查]的约定对操作和维修手册进行审查，竣工试验工程中，承包人应为任何因操作和维修手册错误或遗漏引起的风险或损失承担责任。
5.5.3 除专用合同条件另有约定外，承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在《发包人要求》中明确的相关操作和维修手册。除专用合同条件另有约定外，在工程师收到上述文件前，不应认为工程已根据第10.1款[竣工验收]和第10.2款[单位/区段工程的验收]的约定完成验收。
[bookmark: _Toc100907043][bookmark: _Toc100907369][bookmark: _Toc4134]5.6 承包人文件错误 
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了同意，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正，并按照第5.2款[承包人文件审查]的要求，重新送工程师审查，审查日期从工程师收到文件开始重新计算。因此款原因重新提交审查文件导致的工程延误和必要费用增加由承包人承担。《发包人要求》的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
[bookmark: _Toc100907370][bookmark: _Toc100907044][bookmark: _Toc9823]第6条 材料、工程设备
[bookmark: _Toc100907371][bookmark: _Toc100907045][bookmark: _Toc9057]6.1 实施方法 
承包人应按以下方法进行材料的加工、工程设备的采购、制造和安装、以及工程的所有其他实施作业：
（1） 按照法律规定和合同约定的方法；
（2） 按照公认的良好行业习惯，使用恰当、审慎、先进的方法；
（3） 除专用合同条件另有规定外，应使用适当配备的实施方法、设备、设施和无危险的材料。
[bookmark: _Toc100907046][bookmark: _Toc10185][bookmark: _Toc100907372]6.2 材料和工程设备
6.2.1 发包人提供的材料和工程设备
发包人自行供应材料、工程设备的，应在订立合同时在专用合同条件的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、主要参数、数量、单价、质量等级和交接地点等。
承包人应根据项目进度计划的安排，提前28天以书面形式通知工程师供应材料与工程设备的进场计划。承包人按照第8.4款[项目进度计划]约定修订项目进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。发包人应按照上述进场计划，向承包人提交材料和工程设备。
发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同工程师在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条件另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
发包人需要对进场计划进行变更的，承包人不得拒绝，应根据第13条[变更与调整]的规定执行，并由发包人承担承包人由此增加的费用，以及引起的工期延误。承包人需要对进场计划进行变更的，应事先报请工程师批准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
6.2.2 承包人提供的材料和工程设备
承包人应按照专用合同条件的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送工程师批准。承包人应向工程师提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并根据合同约定的质量标准，对材料、工程设备质量负责。
承包人应按照已被批准的第8.4款[项目进度计划]规定的数量要求及时间要求，负责组织材料和工程设备采购（包括备品备件、专用工具及厂商提供的技术文件），负责运抵现场。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，除专用合同条件另有约定外，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。
对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同工程师进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和工程师指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交工程师，所需费用由承包人承担。
因承包人提供的材料和工程设备不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、规范，所造成的质量缺陷，由承包人自费修复，竣工日期不予延长。在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成承包人负责提供的材料和工程设备，虽符合合同约定的标准，但不符合新颁布的强制性标准时，由承包人负责修复或重新订货，相关费用支出及导致的工期延长由发包人负责。
6.2.3 材料和工程设备的保管 
（1） 发包人供应材料与工程设备的保管与使用
发包人供应的材料和工程设备，承包人清点并接收后由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担，但专用合同条件另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿。
发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责必要的检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。
（2） 承包人采购材料与工程设备的保管与使用
承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。合同约定或法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按工程师的指示进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。
工程师发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
6.2.4 材料和工程设备的所有权
除本合同另有约定外，承包人根据第6.2.2项[承包人提供的材料和工程设备]约定提供的材料和工程设备后，材料及工程设备的价款应列入第14.3.1项第（2）目的进度款金额中，发包人支付当期进度款之后，其所有权转为发包人所有（周转性材料除外）；在发包人接收工程前，承包人有义务对材料和工程设备进行保管、维护和保养，未经发包人批准不得运出现场。
承包人按第6.2.2项提供的材料和工程设备，承包人应确保发包人取得无权利负担的材料及工程设备所有权，因承包人与第三人的物权争议导致的增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
[bookmark: _Toc100907373][bookmark: _Toc14586][bookmark: _Toc100907047]6.3 样品
6.3.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条件中约定。样品的报送程序如下：
（1） 承包人应在计划采购前28天向工程师报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。
（2） 承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留工程师审批意见栏。工程师应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。
（3） 经工程师审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。
（4） 工程师对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。
6.3.2 样品的保管
经批准的样品应由工程师负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。
[bookmark: _Toc100907374][bookmark: _Toc14360][bookmark: _Toc100907048]6.4 质量检查
6.4.1 工程质量要求
工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条件中约定。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
6.4.2 质量检查
发包人有权通过工程师或自行对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为工程师或发包人的检查和检验提供方便，包括到施工现场，或制造、加工地点，或专用合同条件约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按工程师或发包人指示，进行施工现场的取样试验，工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及工程师或发包人指示进行的其他工作。工程师或发包人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
6.4.3 隐蔽工程检查
除专用合同条件另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应书面通知工程师在约定的期限内检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。
工程师应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经工程师检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经工程师检查质量不合格的，承包人应在工程师指示的时间内完成修复，并由工程师重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
除专用合同条件另有约定外，工程师不能按时进行检查的，应提前向承包人提交书面延期要求，顺延时间不得超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延，顺延超过48小时的，由此导致的工期延误及费用增加由发包人承担。工程师未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送工程师，工程师应签字确认。工程师事后对检查记录有疑问的，可按下列约定重新检查。
承包人覆盖工程隐蔽部位后，工程师对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
承包人未通知工程师到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，工程师有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。
[bookmark: _Toc14557][bookmark: _Toc100907375][bookmark: _Toc100907049]6.5 由承包人试验和检验
6.5.1 试验设备与试验人员
（1） 承包人根据合同约定或工程师指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。工程师在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。
（2） 承包人应按专用合同条件约定的试验内容、时间和地点提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向工程师提交相应进场计划表。
承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过工程师与承包人共同校定。
（3） 承包人应向工程师提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。
6.5.2 取样
试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于工程师抽检性质的，可由工程师取样，也可由承包人的试验人员在工程师的监督下取样。
6.5.3 材料、工程设备和工程的试验和检验
（1） 承包人应按合同约定进行材料和工程设备的试验和检验，并为工程师对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由工程师与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
（2） 试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于工程师抽检性质的，工程师可以单独进行试验，也可由承包人与工程师共同进行。承包人对由工程师单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，工程师未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送工程师，工程师应承认该试验结果。
（3） 工程师对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由工程师与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
6.5.4 现场工艺试验
承包人应按合同约定进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，发包人认为必要时，承包人应根据发包人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送发包人审查。
[bookmark: _Toc100907050][bookmark: _Toc14748][bookmark: _Toc100907376]6.6 缺陷和修补
6.6.1 发包人可在颁发接收证书前随时指示承包人：
（1） 对不符合合同要求的任何工程设备或材料进行修补，或者将其移出现场并进行更换；
（2） 对不符合合同的其他工作进行修补，或者将其去除并重新实施； 
（3） 实施因意外、不可预见的事件或其他原因引起的、为工程的安全迫切需要的任何修补工作。
6.6.2 承包人应遵守第6.6.1项下指示，并在合理可行的情况下，根据上述指示中规定的时间完成修补工作。除因下列原因引起的第6.6.1项第（3）目下的情形外，承包人应承担所有修补工作的费用：
（1） 因发包人或其人员的任何行为导致的情形，且在此情况下发包人应承担因此引起的工期延误和承包人费用损失，并向承包人支付合理的利润。
（2） 第17.4款[不可抗力后果的承担]中适用的不可抗力事件的情形。
6.6.3 如果承包人未能遵守发包人的指示，发包人可以自行决定请第三方完成上述修补工作，并有权要求承包人支付因未履行指示而产生的所有费用，但承包人根据第6.6.2项有权就修补工作获得支付的情况除外。
[bookmark: _Toc30182][bookmark: _Toc100907051][bookmark: _Toc100907377]第7条 施工
[bookmark: _Toc100907052][bookmark: _Toc100907378]7.1 交通运输 
7.1.1 出入现场的权利
除专用合同条件另有约定外，发包人应根据工程实施需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因工程实施所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。
7.1.2 场外交通
除专用合同条件另有约定外，发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责承担由此产生的相关费用。承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
7.1.3 场内交通
除专用合同条件另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和工程师为实现合同目的使用。场内交通与场外交通的边界由合同当事人在专用合同条件中约定。
7.1.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条件另有约定的除外。
7.1.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工现场内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
7.1.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
[bookmark: _Toc499][bookmark: _Toc100907053][bookmark: _Toc100907379]7.2 施工设备和临时设施 
7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施
承包人应按项目进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工现场的承包人提供的施工设备需经工程师核查后才能投入使用。承包人更换合同约定由承包人提供的施工设备的，应报工程师批准。
除专用合同条件另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。承包人应在专用合同条件7.2款约定的时间内向发包人提交临时占地资料，因承包人未能按时提交资料，导致工期延误的，由此增加的费用和（或）竣工日期延误，由承包人负责。
7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条件中约定。
7.2.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足项目进度计划和（或）质量要求时，工程师有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
7.2.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
承包人运入施工现场的施工设备以及在施工现场建设的临时设施必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。
[bookmark: _Toc100907380][bookmark: _Toc100907054][bookmark: _Toc141]7.3 现场合作
承包人应按合同约定或发包人的指示，与发包人人员、发包人的其他承包人等人员就在现场或附近实施与工程有关的各项工作进行合作并提供适当条件，包括使用承包人设备、临时工程或进入现场等。
承包人应对其在现场的施工活动负责，并应尽合理努力按合同约定或发包人的指示，协调自身与发包人人员、发包人的其他承包人等人员的活动。
除专用合同条件另有约定外，如果承包人提供上述合作、条件或协调在考虑到《发包人要求》所列内容的情况下是不可预见的，则承包人有权就额外费用和合理利润从发包人处获得支付，且因此延误的工期应相应顺延。
[bookmark: _Toc100907381][bookmark: _Toc100907055][bookmark: _Toc1980]7.4 测量放线
7.4.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条件约定的期限内，将施工控制网资料报送工程师。
7.4.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。承包人负责对工程、单位/区段工程、施工部位放线，并对放线的准确性负责。
7.4.3 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或基准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。
[bookmark: _Toc100907056][bookmark: _Toc100907382][bookmark: _Toc7466]7.5 现场劳动用工
7.5.1 承包人及其分包人招用建筑工人的，应当依法与所招用的建筑工人订立劳动合同，实行建筑工人劳动用工实名制管理，承包人应当按照有关规定开设建筑工人工资专用账户、存储工资保证金，专项用于支付和保障该工程建设项目建筑工人工资。
7.5.2 承包人应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工及工资发放实施监督管理。承包人拖欠建筑工人工资的,应当依法予以清偿。分包人拖欠建筑工人工资的,由承包人先行清偿,再依法进行追偿。因发包人未按照合同约定及时拨付工程款导致建筑工人工资拖欠的，发包人应当以未结清的工程款为限先行垫付被拖欠的建筑工人工资。合同当事人可在专用合同条件中约定具体的清偿事宜和违约责任。
7.5.3 承包人应当按照相关法律法规的要求，进行劳动用工管理和建筑工人工资支付。
[bookmark: _Toc30][bookmark: _Toc100907057][bookmark: _Toc100907383]7.6 安全文明施工
7.6.1 安全生产要求
合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条件中明确安全生产标准化目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及工程师强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。
在工程实施过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告工程师和发包人，发包人应当及时下令停工并采取应急措施，按照相关法律法规的要求需上报政府有关行政管理部门的，应依法上报。
因安全生产需要暂停施工的，按照第8.9款[暂停工作]的约定执行。
7.6.2 安全生产保证措施
承包人应当按照法律法规和工程建设强制性标准进行设计、在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、工程师及政府安全监督部门的检查与监督。
承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强对于易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
7.6.3 文明施工
承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条件中明确。
在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。
7.6.4 事故处理
工程实施过程中发生事故的，承包人应立即通知工程师。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，工程师通知承包人进行抢救和抢修，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救和抢修。此类抢救和抢修按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
7.6.5 安全生产责任
发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：
（1） 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2） 由于发包人原因在施工现场及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失；
（3） 由于发包人原因对发包人自身、承包人、工程师造成的人身伤害和财产损失。
承包人应负责赔偿由于承包人原因在施工现场及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
如果上述损失是由于发包人和承包人共同原因导致的，则双方应根据过错情况按比例承担。
[bookmark: _Toc100907384][bookmark: _Toc16632][bookmark: _Toc100907058]7.7 职业健康
承包人应遵守适用的职业健康的法律和合同约定（包括对雇用、职业健康、安全、福利等方面的规定），负责现场实施过程中其人员的职业健康和保护，包括：
（1） 承包人应遵守适用的劳动法规，保护承包人员工及承包人聘用的第三方人员的合法休假权等合法权益，按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或酬劳。
（2） 承包人应依法为承包人员工及承包人聘用的第三方人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人员工及分包人聘用的第三方人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境，必要的现场食宿条件。
（3） 承包人应对其施工人员进行相关作业的职业健康知识培训、危险及危害因素交底、安全操作规程交底、采取有效措施，按有关规定为其现场人员提供劳动保护用品、防护器具、防暑降温用品和安全生产设施。采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。
（4） 承包人应在有毒有害作业区域设置警示标志和说明，对有毒有害岗位进行防治检查，对不合格的防护设施、器具、搭设等及时整改，消除危害职业健康的隐患。发包人人员和工程师人员未经承包人允许、未配备相关保护器具，进入该作业区域所造成的伤害，由发包人承担责任和费用。
（5） 承包人应采取有效措施预防传染病，保持食堂的饮食卫生，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工现场，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
[bookmark: _Toc100907059][bookmark: _Toc100907385][bookmark: _Toc1784]7.8 环境保护
7.8.1 承包人负责在现场施工过程中对现场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等进行保护。因承包人未能通知发包人，并在未能得到发包人进一步指示的情况下，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。如承包人已及时通知发包人，发包人未能及时作出指示的，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日期延误，由发包人负责。
7.8.2 承包人应采取措施，并负责控制和（或）处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。
7.8.3 承包人及时或定期将施工现场残留、废弃的垃圾分类后运到发包人或当地有关行政部门指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因违反上述约定导致当地行政部门的罚款、赔偿等增加的费用，由承包人承担；因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
[bookmark: _Toc100907386][bookmark: _Toc100907060][bookmark: _Toc2620]7.9 临时性公用设施 
7.9.1 提供临时用水、用电等和节点铺设
除专用合同条件另有约定外，发包人应在承包人进场前将施工临时用水、用电等接至约定的节点位置，并保证其需要。上述临时使用的水、电等的类别、取费单价在专用合同条件中约定，发包人按实际计量结果收费。发包人无法提供的水、电等在专用合同条件中约定，相关费用由承包人纳入报价并承担相关责任。
发包人未能按约定的类别和时间完成节点铺设，使开工时间延误，竣工日期相应顺延。未能按约定的品质、数量和时间提供水、电等，给承包人造成的损失由发包人承担，导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
7.9.2 临时用水、用电等
承包人应在计划开始现场施工日期28天前或双方约定的其它时间，按专用合同条件中约定的发包人能够提供的临时用水、用电等类别，向发包人提交施工（含工程物资保管）所需的临时用水、用电等的品质、正常用量、高峰用量、使用时间和节点位置等资料。承包人自费负责计量仪器的购买、安装和维护，并依据专用合同条件中约定的单价向发包人交费，合同当事人另有约定时除外。
因承包人未能按合同约定提交上述资料，造成发包人费用增加和竣工日期延误时，由承包人负责。
[bookmark: _Toc100907061][bookmark: _Toc29654][bookmark: _Toc100907387]7.10 现场安保
承包人承担自发包人向其移交施工现场、进入占有施工现场至发包人接收单位/区段工程或（和）工程之前的现场安保责任，并负责编制相关的安保制度、责任制度和报告制度，提交给发包人。除专用合同条件另有约定外，承包人的该等义务不因其与他人共同合法占有施工现场而减免。承包人有权要求发包人负责协调他人就共同合法占有现场的安保事宜接受承包人的管理。
承包人应将其作业限制在现场区域、合同约定的区域或为履行合同所需的区域内。承包人应采取一切必要的预防措施，以保持承包人的设备和人员处于现场区域内，避免其进入邻近地区。
承包人为履行合同义务而占用的其他场所（如预制加工场所、办公及生活营区） 的安保适用本款前述关于现场安保的规定。
[bookmark: _Toc100907062][bookmark: _Toc17222][bookmark: _Toc100907388]7.11 工程照管
自开始现场施工日期起至发包人应当接收工程之日止，承包人应承担工程现场、材料、设备及承包人文件的照管和维护工作。
如部分工程于竣工验收前提前交付发包人的，则自交付之日起，该部分工程照管及维护职责由发包人承担。
如发包人及承包人进行竣工验收时尚有部分未竣工工程的，承包人应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
如合同解除或终止的，承包人自合同解除或终止之日起不再对工程承担照管和维护义务。
[bookmark: _Toc100907389][bookmark: _Toc15603][bookmark: _Toc100907063]第8条 工期和进度
[bookmark: _Toc12769][bookmark: _Toc100907390][bookmark: _Toc100907064]8.1 开始工作
8.1.1 开始工作准备
合同当事人应按专用合同条件约定完成开始工作准备工作。
8.1.2 开始工作通知
经发包人同意后，工程师应提前7天向承包人发出经发包人签认的开始工作通知，工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起算。
除专用合同条件另有约定外，因发包人原因造成实际开始现场施工日期迟于计划开始现场施工日期后第84天的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Toc100907065][bookmark: _Toc100907391][bookmark: _Toc8035]8.2 竣工日期 
承包人应在合同协议书约定的工期内完成合同工作。除专用合同条件另有约定外，工程的竣工日期以第10.1条[竣工验收]的约定为准，并在工程接收证书中写明。
因发包人原因，在工程师收到承包人竣工验收申请报告42天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
[bookmark: _Toc23403][bookmark: _Toc100907066][bookmark: _Toc100907392]8.3 项目实施计划
8.3.1 项目实施计划的内容
项目实施计划是依据合同和经批准的项目管理计划进行编制并用于对项目实施进行管理和控制的文件，应包含概述、总体实施方案、项目实施要点、项目初步进度计划以及合同当事人在专用合同条件中约定的其他内容。
8.3.2 项目实施计划的提交和修改
除专用合同条件另有约定外，承包人应在合同订立后14天内，向工程师提交项目实施计划，工程师应在收到项目实施计划后21天内确认或提出修改意见。对工程师提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实施的实际情况需要修改项目实施计划的，承包人应向工程师提交修改后的项目实施计划。
项目进度计划的编制和修改按照第8.4款[项目进度计划]执行。
[bookmark: _Toc7514][bookmark: _Toc100907067][bookmark: _Toc100907393]8.4 项目进度计划
8.4.1 项目进度计划的提交和修改
承包人应按照第8.3款[项目实施计划]约定编制并向工程师提交项目初步进度计划，经工程师批准后实施。除专用合同条件另有约定外，工程师应在21天内批复或提出修改意见，否则该项目初步进度计划视为已得到批准。对工程师提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。
经工程师批准的项目初步进度计划称为项目进度计划，是控制合同工程进度的依据，工程师有权按照进度计划检查工程进度情况。承包人还应根据项目进度计划，编制更为详细的分阶段或分项的进度计划，由工程师批准。
8.4.2 项目进度计划的内容
项目进度计划应当包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等，其编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例。项目进度计划的具体要求、关键路径及关键路径变化的确定原则、承包人提交的份数和时间等，在专用合同条件约定。
8.4.3 项目进度计划的修订
项目进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向工程师提交修订的项目进度计划，并附具有关措施和相关资料。工程师也可以直接向承包人发出修订项目进度计划的通知，承包人如接受，应按该通知修订项目进度计划，报工程师批准。承包人如不接受，应当在14天内答复，如未按时答复视作已接受修订项目进度计划通知中的内容。
除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到修订的项目进度计划后14天内完成审批或提出修改意见，如未按时答复视作已批准承包人修订后的项目进度计划。工程师对承包人提交的项目进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。
除合同当事人另有约定外，项目进度计划的修订并不能减轻或者免除双方按第8.7款[工期延误]、第8.8款[工期提前]、第8.9款[暂停工作]应承担的合同责任。
[bookmark: _Toc100907068][bookmark: _Toc100907394][bookmark: _Toc10852]8.5 进度报告
项目实施过程中，承包人应进行实际进度记录，并根据工程师的要求编制月进度报告，并提交给工程师。进度报告应包含以下主要内容：
（1） 工程设计、采购、施工等各个工作内容的进展报告；
（2） 工程施工方法的一般说明；
（3） 当月工程实施介入的项目人员、设备和材料的预估明细报告；
（4） 当月实际进度与进度计划对比分析，以及提出未来可能引起工期延误的情形，同时提出应对措施；需要修订项目进度计划的，应对项目进度计划的修订部分进行说明； 
（5） 承包人对于解决工期延误所提出的建议；
（6） 其他与工程有关的重大事项。
进度报告的具体要求等，在专用合同条件约定。
[bookmark: _Toc100907395][bookmark: _Toc100907069][bookmark: _Toc11250]8.6 提前预警
任何一方应当在下列情形发生时尽快书面通知另一方：
（1） 该情形可能对合同的履行或实现合同目的产生不利影响；
（2） 该情形可能对工程完成后的使用产生不利影响；
（3） 该情形可能导致合同价款增加；
（4） 该情形可能导致整个工程或单位/区段工程的工期延长。
发包人有权要求承包人根据第13.2款[承包人的合理化建议]的约定提交变更建议，采取措施尽量避免或最小化上述情形的发生或影响。
[bookmark: _Toc100907396][bookmark: _Toc2483][bookmark: _Toc100907070]8.7 工期延误
8.7.1 因发包人原因导致工期延误
在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：
（1） 根据第13条[变更与调整]的约定构成一项变更的；
（2） 发包人违反本合同约定，导致工期延误和（或）费用增加的；
（3） 发包人、发包人代表、工程师或发包人聘请的任意第三方造成或引起的任何延误、妨碍和阻碍；
（4） 发包人未能依据第6.2.1项[发包人提供的材料和工程设备]的约定提供材料和工程设备导致工期延误和（或）费用增加的；
（5） 因发包人原因导致的暂停施工；
（6） 发包人未及时履行相关合同义务，造成工期延误的其他原因。
8.7.2 因承包人原因导致工期延误
由于承包人的原因，未能按项目进度计划完成工作，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。
由于承包人原因造成工期延误并导致逾期竣工的，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条件中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务，且发包人有权从工程进度款、竣工结算款或约定提交的履约担保中扣除相当于逾期竣工违约金的金额。
8.7.3 行政审批迟延 
合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照专用合同条件约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成工期延误的，竣工日期相应顺延。造成费用增加的，由双方在负责的范围内各自承担。
8.7.4 异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在订立合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条件中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。
承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知工程师。工程师应当及时发出指示，指示构成变更的，按第13条[变更与调整]约定办理。承包人因采取合理措施而延误的工期由发包人承担。
[bookmark: _Toc100907397][bookmark: _Toc29663][bookmark: _Toc100907071]8.8 工期提前
8.8.1 发包人指示承包人提前竣工且被承包人接受的，应与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订项目进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，增加的费用按第13条[变更与调整]的约定执行；发包人不得以任何理由要求承包人超过合理限度压缩工期。承包人有权不接受提前竣工的指示，工期按照合同约定执行。
8.8.2 承包人提出提前竣工的建议且发包人接受的，应与发包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订项目进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，增加的费用按第13条[变更与调整]的约定执行，并向承包人支付专用合同条件约定的相应奖励金。
[bookmark: _Toc100907398][bookmark: _Toc27391][bookmark: _Toc100907072]8.9 暂停工作 
8.9.1 由发包人暂停工作
发包人认为必要时，可通过工程师向承包人发出经发包人签认的暂停工作通知，应列明暂停原因、暂停的日期及预计暂停的期限。承包人应按该通知暂停工作。
承包人因执行暂停工作通知而造成费用的增加和（或）工期延误由发包人承担，并有权要求发包人支付合理利润，但由于承包人原因造成发包人暂停工作的除外。
8.9.2 由承包人暂停工作 
因承包人原因所造成部分或全部工程的暂停，承包人应采取措施尽快复工并赶上进度，由此造成费用的增加或工期延误由承包人承担。因此造成逾期竣工的，承包人应按第8.7.2项[因承包人原因导致工期延误]承担逾期竣工违约责任。
合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不予以纠正，承包人有权暂停施工，并通知工程师。承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润：
（1） 发包人拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，或未能按合同约定支付价款，导致付款延误的；
（2） 发包人未按约定履行合同其他义务导致承包人无法继续履行合同的，或者发包人明确表示暂停或实质上已暂停履行合同的。
8.9.3 除上述原因以外的暂停工作，双方应遵守第17条[不可抗力]的相关约定。
8.9.4 暂停工作期间的工程照管 
不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责对工程、工程物资及文件等进行照管和保护，并提供安全保障，由此增加的费用按第8.9.1项[由发包人暂停工作]和第8.9.2项[由承包人暂停工作]的约定承担。
因承包人未能尽到照管、保护的责任造成损失的，使发包人的费用增加，（或）竣工日期延误的，由承包人按本合同约定承担责任。
8.9.5 拖长的暂停
根据第8.9.1项[由发包人暂停工作]暂停工作持续超过56天的，承包人可向发包人发出要求复工的通知。如果发包人没有在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作，承包人有权根据第13条[变更与调整]的约定，要求以变更方式调减受暂停影响的部分工程。发包人的暂停超过56天且暂停影响到整个工程的，承包人有权根据第16.2款[由承包人解除合同]的约定，发出解除合同的通知。
[bookmark: _Toc100907073][bookmark: _Toc100907399]8.10 复工 
8.10.1 收到发包人的复工通知后，承包人应按通知时间复工；发包人通知的复工时间应当给予承包人必要的准备复工时间。
8.10.2 不论由于何种原因引起暂停工作，双方均可要求对方一同对受暂停影响的工程、工程设备和工程物资进行检查，承包人应将检查结果及需要恢复、修复的内容和估算通知发包人。
8.10.3 除第17条[不可抗力]另有约定外，发生的恢复、修复价款及工期延误的后果由责任方承担。
[bookmark: _Toc100907400][bookmark: _Toc25833][bookmark: _Toc100907074]第9条 竣工试验 
[bookmark: _Toc100907401][bookmark: _Toc100907075][bookmark: _Toc6335]9.1 竣工试验的义务
9.1.1 承包人完成工程或区段工程进行竣工试验所需的作业，并根据第5.4款[竣工文件]和第5.5款[操作和维修手册]提交文件后，进行竣工试验。
9.1.2 承包人应在进行竣工试验之前，至少提前42天向工程师提交详细的竣工试验计划，该计划应载明竣工试验的内容、地点、拟开展时间和需要发包人提供的资源条件。工程师应在收到计划后的14天内进行审查，并就该计划不符合合同的部分提出意见，承包人应在收到意见后的14天内自费对计划进行修正。工程师逾期未提出意见的，视为竣工试验计划已得到确认。除提交竣工试验计划外，承包人还应提前21天将可以开始进行各项竣工试验的日期通知工程师，并在该日期后的14天内或工程师指示的日期进行竣工试验。
9.1.3 承包人应根据经确认的竣工试验计划以及第6.5款[由承包人试验和检验]进行竣工试验。除《发包人要求》中另有说明外，竣工试验应按以下顺序分阶段进行，即只有在工程或区段工程已通过上一阶段试验的情况下，才可进行下一阶段试验：
（1） 承包人进行启动前试验，包括适当的检查和功能性试验，以证明工程或区段工程的每一部分均能够安全地承受下一阶段试验；
（2） 承包人进行启动试验，以证明工程或区段工程能够在所有可利用的操作条件下安全运行，并按照专用合同条件和《发包人要求》中的规定操作；
（3） 承包人进行试运行试验。当工程或区段工程能稳定安全运行时，承包人应通知工程师，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程或区段工程符合《发包人要求》中列明的性能保证指标。
进行上述试验不应构成第10条[验收和工程接收]规定的接收，但试验所产生的任何产品或其他收益均应归属于发包人。
9.1.4 完成上述各阶段竣工试验后，承包人应向工程师提交试验结果报告，试验结果须符合约定的标准、规范和数据。工程师应在收到报告后14天内予以回复，逾期未回复的，视为认可竣工试验结果。但在考虑工程或区段工程是否通过竣工试验时，应适当考虑发包人对工程或其任何部分的使用，对工程或区段工程的性能、特性和试验结果产生的影响。
[bookmark: _Toc6702][bookmark: _Toc100907402][bookmark: _Toc100907076]9.2 延误的试验
9.2.1 如果承包人已根据第9.1款[竣工试验的义务]就可以开始进行各项竣工试验的日期通知工程师，但该等试验因发包人原因被延误14天以上的，发包人应承担由此增加的费用和工期延误，并支付承包人合理利润。同时，承包人应在合理可行的情况下尽快进行竣工试验。
9.2.2 承包人无正当理由延误进行竣工试验的，工程师可向其发出通知，要求其在收到通知后的21天内进行该项竣工试验。承包人应在该21天的期限内确定进行试验的日期，并至少提前7天通知工程师。
9.2.3 如果承包人未在该期限内进行竣工试验，则发包人有权自行组织该项竣工试验，由此产生的合理费用由承包人承担。发包人应在试验完成后28天内向承包人发送试验结果。
[bookmark: _Toc100907077][bookmark: _Toc100907403]9.3 重新试验 
如果工程或区段工程未能通过竣工试验，则承包人应根据第6.6款[缺陷和修补]修补缺陷。发包人或承包人可要求按相同的条件，重新进行未通过的试验以及相关工程或区段工程的竣工试验。该等重新进行的试验仍应适用本条对于竣工试验的规定。
[bookmark: _Toc100907404][bookmark: _Toc100907078][bookmark: _Toc31226]9.4 未能通过竣工试验
9.4.1 因发包人原因导致竣工试验未能通过的，承包人进行竣工试验的费用由发包人承担，竣工日期相应顺延。
9.4.2 如果工程或区段工程未能通过根据第9.3款[重新试验]重新进行的竣工试验的，则：
（1） 发包人有权要求承包人根据第6.6款[缺陷和修补]继续进行修补和改正，并根据第9.3款[重新试验]再次进行竣工试验；
（2） 未能通过竣工试验，对工程或区段工程的操作或使用未产生实质性影响的，发包人有权要求承包人自费修复，承担因此增加的费用和误期损害赔偿责任，并赔偿发包人的相应损失；无法修复时，发包人有权扣减该部分的相应付款，同时视为通过竣工验收；
（3） 未能通过竣工试验，使工程或区段工程的任何主要部分丧失了生产、使用功能时，发包人有权指令承包人更换相关部分，承包人应承担因此增加的费用和误期损害赔偿责任，并赔偿发包人的相应损失；
（4） 未能通过竣工试验，使整个工程或区段工程丧失了生产、使用功能时，发包人可拒收工程或区段工程，或指令承包人重新设计、重置相关部分，承包人应承担因此增加的费用和误期损害赔偿责任，并赔偿发包人的相应损失。同时发包人有权根据第16.1款[由发包人解除合同]的约定解除合同。
[bookmark: _Toc100907405][bookmark: _Toc100907079][bookmark: _Toc15736]第10条 验收和工程接收
[bookmark: _Toc100907406][bookmark: _Toc100907080][bookmark: _Toc23754]10.1 竣工验收
10.1.1 竣工验收条件
工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：
（1） 除因第13条[变更与调整]导致的工程量删减和第14.5.3项[扫尾工作清单]列入缺陷责任期内完成的扫尾工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位/区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
（2） 已按合同约定编制了扫尾工作和缺陷修补工作清单以及相应实施计划；
（3） 已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料；
（4） 合同约定要求在竣工验收前应完成的其他工作。
10.1.2 竣工验收程序
除专用合同条件另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：
（1） 承包人向工程师报送竣工验收申请报告，工程师应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。工程师审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的14天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成工程师通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至工程师同意为止。
（2） 工程师同意承包人提交的竣工验收申请报告的，或工程师收到竣工验收申请报告后14天内不予答复的，视为发包人收到并同意承包人的竣工验收申请，发包人应在收到该竣工验收申请报告后的28天内进行竣工验收。工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；完成竣工验收但发包人不予签发工程接收证书的，视为竣工验收合格，以完成竣工验收之日为实际竣工日期。
（3） 竣工验收不合格的，工程师应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。
（4） 因发包人原因，未在工程师收到承包人竣工验收申请报告之日起42天内完成竣工验收的，以承包人提交竣工验收申请报告之日作为工程实际竣工日期。
（5） 工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
除专用合同条件另有约定外，发包人不按照本项和第10.4款[接收证书]约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照贷款市场报价利率（LPR）支付违约金。
[bookmark: _Toc100907407][bookmark: _Toc18979][bookmark: _Toc100907081]10.2 单位/区段工程的验收
10.2.1 发包人根据项目进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位/区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位/区段工程验收。验收的程序可参照第10.1款[竣工验收]的约定进行。验收合格后，由工程师向承包人出具经发包人签认的单位/区段工程验收证书。单位/区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
10.2.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位/区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc100907082][bookmark: _Toc17943][bookmark: _Toc100907408]10.3 工程的接收
10.3.1 根据工程项目的具体情况和特点，可按工程或单位/区段工程进行接收，并在专用合同条件约定接收的先后顺序、时间安排和其他要求。
10.3.2 除按本条约定已经提交的资料外，接收工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间，在专用合同条件中约定。
10.3.3 发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条件中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。
10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条件中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。
[bookmark: _Toc100907409][bookmark: _Toc21616][bookmark: _Toc100907083]10.4 接收证书
10.4.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应在竣工验收合格后向发包人提交第14.6款[质量保证金]约定的质量保证金，发包人应在竣工验收合格且工程具备接收条件后的14天内向承包人颁发工程接收证书，但承包人未提交质量保证金的，发包人有权拒绝颁发。发包人拒绝颁发工程接收证书的，应向承包人发出通知，说明理由并指出在颁发接收证书前承包人需要做的工作，需要修补的缺陷和承包人需要提供的文件。
10.4.2 发包人向承包人颁发的接收证书，应注明工程或单位/区段工程经验收合格的实际竣工日期，并列明不在接收范围内的，在收尾工作和缺陷修补完成之前对工程或单位/区段工程预期使用目的没有实质影响的少量收尾工作和缺陷。
10.4.3 竣工验收合格而发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。
10.4.4 工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。
10.4.5 存在扫尾工作的，工程接收证书中应当将第14.5.3项[扫尾工作清单]中约定的扫尾工作清单作为工程接收证书附件。
[bookmark: _Toc100907084][bookmark: _Toc100907410][bookmark: _Toc30770]10.5 竣工退场
10.5.1 竣工退场
颁发工程接收证书后，承包人应对施工现场进行清理，并撤离相关人员，使得施工现场处于以下状态，直至工程师检验合格为止：
（1） 施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；
（2） 临时工程已拆除，场地已按合同约定进行清理、平整或复原；
（3） 按合同约定应撤离的人员、承包人提供的施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；
（4） 施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；
（5） 施工现场其他竣工退场工作已全部完成。
施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条件约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。
10.5.2 地表还原
承包人应按合同约定和工程师的要求恢复临时占地及清理场地，否则发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。
10.5.3 人员撤离
除了经工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，承包人应按专用合同条件约定和工程师的要求将其余的人员、施工设备和临时工程撤离施工现场或拆除。除专用合同条件另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工现场。
[bookmark: _Toc100907411][bookmark: _Toc100907085][bookmark: _Toc24634]第11条 缺陷责任与保修 
[bookmark: _Toc100907086][bookmark: _Toc12078][bookmark: _Toc100907412]11.1 工程保修的原则
在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。
[bookmark: _Toc27225][bookmark: _Toc100907413][bookmark: _Toc100907087]11.2 缺陷责任期 
缺陷责任期原则上从工程竣工验收合格之日起计算，合同当事人应在专用合同条件约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。
单位/区段工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。因发包人原因导致工程未在合同约定期限进行验收，但工程经验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日起算；因发包人原因导致工程未能进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人延长该项工程或工程设备的缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期最长不超过24个月。
[bookmark: _Toc18739][bookmark: _Toc100907414][bookmark: _Toc100907088]11.3 缺陷调查
11.3.1 承包人缺陷调查
如果发包人指示承包人调查任何缺陷的原因，承包人应在发包人的指导下进行调查。承包人应在发包人指示中说明的日期或与发包人达成一致的其他日期开展调查。除非该缺陷应由承包人负责自费进行修补，承包人有权就调查的成本和利润获得支付。
如果承包人未能根据本款开展调查，该调查可由发包人开展。但应将上述调查开展的日期通知承包人，承包人可自费参加调查。如果该缺陷应由承包人自费进行修补，则发包人有权要求承包人支付发包人因调查产生的合理费用。
11.3.2 缺陷责任
缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从质量保证金中扣除，费用超出质量保证金金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人在使用过程中，发现已修补的缺陷部位或部件还存在质量缺陷的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
11.3.3 修复费用
发包人和承包人应共同查清缺陷或损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复的费用。经查验非承包人原因造成的，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润。
11.3.4 修复通知
在缺陷责任期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条件约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。
11.3.5 在现场外修复
在缺陷责任期内，承包人认为设备中的缺陷或损害不能在现场得到迅速修复，承包人应当向发包人发出通知，请求发包人同意把这些有缺陷或者损害的设备移出现场进行修复，通知应当注明有缺陷或者损害的设备及维修的相关内容，发包人可要求承包人按移出设备的全部重置成本增加质量保证金的数额。
11.3.6 未能修复
因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。
如果工程或工程设备的缺陷或损害使发包人实质上失去了工程的整体功能，发包人有权向承包人追回已支付的工程款项，并要求其赔偿发包人相应损失。
[bookmark: _Toc100907415][bookmark: _Toc100907089]11.4 缺陷修复后的进一步试验
任何一项缺陷修补后的7天内，承包人应向发包人发出通知，告知已修补的情况。如根据第9条[竣工试验]或第12条[竣工后试验]的规定适用重新试验的，还应建议重新试验。发包人应在收到重新试验的通知后14天内答复，逾期未进行答复的视为同意重新试验。承包人未建议重新试验的，发包人也可在缺陷修补后的14天内指示进行必要的重新试验，以证明已修复的部分符合合同要求。
所有的重复试验应按照适用于先前试验的条款进行，但应由责任方承担修补工作的成本和重新试验的风险和费用。
[bookmark: _Toc100907090][bookmark: _Toc8775][bookmark: _Toc100907416]11.5 承包人出入权
在缺陷责任期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关安保和保密等规定。
[bookmark: _Toc533][bookmark: _Toc100907091][bookmark: _Toc100907417]11.6 缺陷责任期终止证书
除专用合同条件另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满前7天内向发包人发出缺陷责任期即将届满通知，发包人应在收到通知后7天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在缺陷责任期届满之日，向承包人颁发缺陷责任期终止证书，并按第14.6.3项[质量保证金的返还]返还质量保证金。
如根据第10.5.3项[人员撤离]承包人在施工现场还留有人员、施工设备和临时工程的，承包人应当在收到缺陷责任期终止证书后28天内，将上述人员、施工设备和临时工程撤离施工现场。
[bookmark: _Toc32191][bookmark: _Toc100907092][bookmark: _Toc100907418]11.7 保修责任
因承包人原因导致的质量缺陷责任，由合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条件和工程质量保修书中约定工程质量保修范围、期限和责任。
[bookmark: _Toc100907419][bookmark: _Toc25845][bookmark: _Toc100907093]第12条 竣工后试验
本合同工程包含竣工后试验的，遵守本条约定。
[bookmark: _Toc24167][bookmark: _Toc100907420][bookmark: _Toc100907094]12.1 竣工后试验的程序
12.1.1 工程或区段工程被发包人接收后，在合理可行的情况下应根据合同约定尽早进行竣工后试验。
12.1.2 除专用合同条件另有约定外，发包人应提供全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员实施竣工后试验。
12.1.3 除《发包人要求》另有约定外，发包人应在合理可行的情况下尽快进行每项竣工后试验，并至少提前21天将该项竣工后试验的内容、地点和时间，以及显示其他竣工后试验拟开展时间的竣工后试验计划通知承包人。
12.1.4 发包人应根据《发包人要求》、承包人按照第5.5款[操作和维修手册]提交的文件，以及承包人被要求提供的指导进行竣工后试验。如承包人未在发包人通知的时间和地点参加竣工后试验，发包人可自行进行，该试验应被视为是承包人在场的情况下进行的，且承包人应视为认可试验数据。
12.1.5 竣工后试验的结果应由双方进行整理和评价，并应适当考虑发包人对工程或其任何部分的使用，对工程或区段工程的性能、特性和试验结果产生的影响。
[bookmark: _Toc100907421][bookmark: _Toc100907095][bookmark: _Toc27586]12.2 延误的试验 
12.2.1 如果竣工后试验因发包人原因被延误的，发包人应承担承包人由此增加的费用并支付承包人合理利润。
12.2.2 如果因承包人以外的原因，导致竣工后试验未能在缺陷责任期或双方另行同意的其他期限内完成，则相关工程或区段工程应视为已通过该竣工后试验。
[bookmark: _Toc100907422][bookmark: _Toc460][bookmark: _Toc100907096]12.3 重新试验
如工程或区段工程未能通过竣工后试验，则承包人应根据第11.3款[缺陷调查]的规定修补缺陷，以达到合同约定的要求；并按照第11.4款[缺陷修复后的进一步试验]重新进行竣工后试验以及承担风险和费用。如未通过试验和重新试验是承包人原因造成的，则承包人还应承担发包人因此增加的费用。
[bookmark: _Toc100907097][bookmark: _Toc100907423][bookmark: _Toc17353]12.4 未能通过竣工后试验
12.4.1 工程或区段工程未能通过竣工后试验，且合同中就该项未通过的试验约定了性能损害赔偿违约金及其计算方法的，或者就该项未通过的试验另行达成补充协议的，承包人在缺陷责任期内向发包人支付相应违约金或按补充协议履行后，视为通过竣工后试验。
12.4.2 对未能通过竣工后试验的工程或区段工程，承包人可向发包人建议，由承包人对该工程或区段工程进行调整或修补。发包人收到建议后，可向承包人发出通知，指示其在发包人方便的合理时间进入工程或区段工程进行调查、调整或修补，并为承包人的进入提供方便。承包人提出建议，但未在缺陷责任期内收到上述发包人通知的，相关工程或区段工程应视为已通过该竣工后试验。
12.4.3 发包人无故拖延给予承包人进行调查、调整或修补所需的进入工程或区段工程的许可，并造成承包人费用增加的，应承担由此增加的费用并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc100907424][bookmark: _Toc30262][bookmark: _Toc100907098]第13条 变更与调整
[bookmark: _Toc100907425][bookmark: _Toc100907099][bookmark: _Toc10164]13.1 发包人变更权 
13.1.1 变更指示应经发包人同意，并由工程师发出经发包人签认的变更指示。除第11.3.6项[未能修复]约定的情况外，变更不应包括准备将任何工作删减并交由他人或发包人自行实施的情况。承包人收到变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。发包人与承包人对某项指示或批准是否构成变更产生争议的，按第20条[争议解决]处理。
13.1.2 承包人应按照变更指示执行，除非承包人及时向工程师发出通知，说明该项变更指示将降低工程的安全性、稳定性或适用性；涉及的工作内容和范围不可预见；所涉设备难以采购；导致承包人无法执行第7.5款[现场劳动用工]、第7.6款[安全文明施工]、第7.7款[职业健康]或第7.8款[环境保护]内容；将造成工期延误；与第4.1款[承包人的一般义务]相冲突等无法执行的理由。工程师接到承包人的通知后，应作出经发包人签认的取消、确认或改变原指示的书面回复。
[bookmark: _Toc25372][bookmark: _Toc100907426][bookmark: _Toc100907100]13.2 承包人的合理化建议
13.2.1 承包人提出合理化建议的，应向工程师提交合理化建议说明，说明建议的内容、理由以及实施该建议对合同价格和工期的影响。
13.2.2 除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第13.3.3项[变更估价]约定执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人。
13.2.3 合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，双方可以按照专用合同条件的约定进行利益分享。
[bookmark: _Toc100907427][bookmark: _Toc687][bookmark: _Toc100907101]13.3 变更程序
13.3.1 发包人提出变更
发包人提出变更的，应通过工程师向承包人发出书面形式的变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。
13.3.2 变更执行
承包人收到工程师下达的变更指示后，认为不能执行，应在合理期限内提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示需要采取的具体措施及对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第13.3.3项[变更估价]约定确定变更估价。
13.3.3 变更估价
13.3.3.1 变更估价原则
除专用合同条件另有约定外，变更估价按照本款约定处理：
（1） 合同中未包含价格清单，合同价格应按照所执行的变更工程的成本加利润调整；
（2） 合同中包含价格清单，合同价格按照如下规则调整：
1） 价格清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的费率和价格；
2） 价格清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的费率或价格；
3） 价格清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，该工程项目应按成本加利润原则调整适用新的费率或价格。
13.3.3.2 变更估价程序
承包人应在收到变更指示后14天内，向工程师提交变更估价申请。工程师应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，工程师对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。
因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。
13.3.4 变更引起的工期调整
因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第3.6款[商定或确定]并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。
[bookmark: _Toc100907102][bookmark: _Toc10818][bookmark: _Toc100907428]13.4 暂估价
13.4.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目，专用合同条件约定由承包人作为招标人的，招标文件、评标方案、评标结果应报送发包人批准。与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价中。
专用合同条件约定由发包人和承包人共同作为招标人的，与组织招标工作有关的费用在专用合同条件中约定。
具体的招标程序以及发包人和承包人权利义务关系可在专用合同条件中约定。暂估价项目的中标金额与价格清单中所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用应列入合同价格。
13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目，承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，具体的协商和估价程序以及发包人和承包人权利义务关系可在专用合同条件中约定。确定后的暂估价项目金额与价格清单中所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用应列入合同价格。
因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
[bookmark: _Toc100907429][bookmark: _Toc28047][bookmark: _Toc100907103]13.5 暂列金额 
除专用合同条件另有约定外，每一笔暂列金额只能按照发包人的指示全部或部分使用，并对合同价格进行相应调整。付给承包人的总金额应仅包括发包人已指示的，与暂列金额相关的工作、货物或服务的应付款项。
对于每笔暂列金额，发包人可以指示用于下列支付：
（1） 发包人根据第13.1款[发包人变更权]指示变更，决定对合同价格和付款计划表（如有）进行调整的、由承包人实施的工作（包括要提供的工程设备、材料和服务）；
（2） 承包人购买的工程设备、材料、工作或服务，应支付包括承包人已付（或应付）的实际金额以及相应的管理费等费用和利润（管理费和利润应以实际金额为基数根据合同约定的费率（如有）或百分比计算）。
发包人根据上述(1)和（或）(2)指示支付暂列金额的，可以要求承包人提交其供应商提供的全部或部分要实施的工程或拟购买的工程设备、材料、工作或服务的项目报价单。发包人可以发出通知指示承包人接受其中的一个报价或指示撤销支付，发包人在收到项目报价单的7天内未作回应的，承包人应有权自行接受其中任何一个报价。
每份包含暂列金额的文件还应包括用以证明暂列金额的所有有效的发票、凭证和账户或收据。
[bookmark: _Toc100907430][bookmark: _Toc100907104][bookmark: _Toc20172]13.6 计日工
13.6.1 需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由工程师通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入价格清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；价格清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由工程师按照第3.6款[商定或确定]确定计日工的单价。
13.6.2 采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送工程师审查：
（1） 工作名称、内容和数量；
（2） 投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；
（3） 投入该工作的材料类别和数量；
（4） 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5） 其他有关资料和凭证。
计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由工程师审查并经发包人批准后列入进度付款。
[bookmark: _Toc100907431][bookmark: _Toc100907105][bookmark: _Toc24093]13.7 法律变化引起的调整
13.7.1 基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第13.8款[市场价格波动引起的调整]约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。
13.7.2 因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由工程师按第3.6款[商定或确定]的约定处理。
13.7.3 因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
13.7.4 因法律变化而需要对工程的实施进行任何调整的，承包人应迅速通知发包人，或者发包人应迅速通知承包人，并附上详细的辅助资料。发包人接到通知后，应根据第13.3款[变更程序]发出变更指示。
[bookmark: _Toc14784][bookmark: _Toc100907432][bookmark: _Toc100907106]13.8 市场价格波动引起的调整
13.8.1 主要工程材料、设备、人工价格与招标时基期价相比，波动幅度超过合同约定幅度的，双方按照合同约定的价格调整方式调整。
13.8.2 发包人与承包人在专用合同条件中约定采用《价格指数权重表》的，适用本项约定。
13.8.2.1 双方当事人可以将部分主要工程材料、工程设备、人工价格及其他双方认为应当根据市场价格调整的费用列入附件6[价格指数权重表]，并根据以下公式计算差额并调整合同价格：
（1） 价格调整公式
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公式中：△P---需调整的价格差额；
PO---付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的预留和支付、预付款的支付和扣回。第13条[变更与调整]约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；
A ---定值权重（即不调部分的权重）； 
B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例，且A+B1+B2+B3+……+Bn=1；
Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
（2） 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
（3） 权重的调整
按第13.1款[发包人变更权]约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由工程师与承包人和发包人协商后进行调整。
（4） 承包人原因工期延误后的价格调整
因承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用本款第(1)项价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。
（5） 发包人引起的工期延误后的价格调整
由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用本款第（1）目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。
13.8.2.2 未列入《价格指数权重表》的费用不因市场变化而调整。
13.8.3 双方约定采用其他方式调整合同价款的，以专用合同条件约定为准。
[bookmark: _Toc100907433][bookmark: _Toc100907107][bookmark: _Toc25094]第14条 合同价格与支付
[bookmark: _Toc28628][bookmark: _Toc100907434][bookmark: _Toc100907108]14.1 合同价格形式
14.1.1 除专用合同条件中另有约定外，本合同为总价合同，除根据第13条[变更与调整]，以及合同中其它相关增减金额的约定进行调整外，合同价格不做调整。
14.1.2 除专用合同条件另有约定外：
（1） 工程款的支付应以合同协议书约定的签约合同价格为基础，按照合同约定进行调整；
（2） 承包人应支付根据法律规定或合同约定应由其支付的各项税费，除第13.7款[法律变化引起的调整]约定外，合同价格不应因任何这些税费进行调整；
（3） 价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
14.1.3 合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条件的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
[bookmark: _Toc100907435][bookmark: _Toc18939][bookmark: _Toc100907109]14.2 预付款
14.2.1 预付款支付
预付款的额度和支付按照专用合同条件约定执行。预付款应当专用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等合同工作。
除专用合同条件另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。
发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第15.1.1项[发包人违约的情形]执行。
14.2.2 预付款担保
发包人指示承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保，专用合同条件另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。
发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。
[bookmark: _Toc10878][bookmark: _Toc100907436][bookmark: _Toc100907110]14.3 工程进度款
14.3.1 工程进度付款申请
（1）人工费的申请
人工费应按月支付，工程师应在收到承包人人工费付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并向承包人签发人工费支付证书，发包人应在人工费支付证书签发后7天内完成支付。已支付的人工费部分，发包人支付进度款时予以相应扣除。
（2）除专用合同条件另有约定外，承包人应在每月月末向工程师提交进度付款申请单，该进度付款申请单应包括下列内容：
1） 截至本次付款周期内已完成工作对应的金额；
2） 扣除依据本款第（1）目约定中已扣除的人工费金额；
3） 根据第13条[变更与调整]应增加和扣减的变更金额；
4） 根据第14.2款[预付款]约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
5） 根据第14.6.2项[质量保证金的预留]约定应预留的质量保证金金额；
6） 根据第19条[索赔]应增加和扣减的索赔金额；
7） 对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；
8） 根据合同约定应增加和扣减的其他金额。
14.3.2 进度付款审核和支付
除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并向承包人签发进度款支付证书。发包人逾期（包括因工程师原因延误报送的时间）未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。
工程师对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。工程师应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到工程师报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条[争议解决]的约定处理。
除专用合同条件另有约定外，发包人应在进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付利息；逾期支付超过56天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付利息。 
发包人签发进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。
14.3.3 进度付款的修正
在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。
[bookmark: _Toc100907437][bookmark: _Toc3837][bookmark: _Toc100907111]14.4 付款计划表
14.4.1 付款计划表的编制要求
除专用合同条件另有约定外，付款计划表按如下要求编制：
（1） 付款计划表中所列的每期付款金额，应为第14.3.1项[工程进度付款申请]每期进度款的估算金额；
（2） 实际进度与项目进度计划不一致的，合同当事人可按照第3.6款[商定或确定]修改付款计划表；
（3） 不采用付款计划表的，承包人应向工程师提交按季度编制的支付估算付款计划表，用于支付参考。
14.4.2 付款计划表的编制与审批
（1） 除专用合同条件另有约定外，承包人应根据第8.4款[项目进度计划]约定的项目进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同进行分解，确定付款期数、计划每期达到的主要形象进度和（或）完成的主要计划工程量（含设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验等）等目标任务，编制付款计划表。其中人工费应按月确定付款期和付款计划。承包人应当在收到工程师和发包人批准的项目进度计划后7天内，将付款计划表及编制付款计划表的支持性资料报送工程师。
（2） 工程师应在收到付款计划表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经工程师审核的付款计划表后7天内完成审批，经发包人批准的付款计划表为有约束力的付款计划表。
（3） 发包人逾期未完成付款计划表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的付款计划表视为已经获得发包人批准。
[bookmark: _Toc100907438][bookmark: _Toc100907112][bookmark: _Toc5783]14.5 竣工结算
14.5.1 竣工结算申请
除专用合同条件另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后42天内向工程师提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条件中约定。
除专用合同条件另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：
（1） 竣工结算合同价格；
（2） 发包人已支付承包人的款项；
（3） 采用第14.6.1项[承包人提供质量保证金的方式]第（2）种方式提供质量保证金的，应当列明应预留的质量保证金金额；采用第14.6.1项[承包人提供质量保证金的方式]中其他方式提供质量保证金的，应当按第14.6款[质量保证金]提供相关文件作为附件；
（4） 发包人应支付承包人的合同价款。
14.5.2 竣工结算审核
（1） 除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到工程师提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由工程师向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。工程师或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。
发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。
（2） 除专用合同条件另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付违约金；逾期支付超过56天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付违约金。
（3） 承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条件约定的方式和程序进行复核，或按照第20条[争议解决]约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。
14.5.3 扫尾工作清单
经双方协商，部分工作在工程竣工验收后进行的，承包人应当编制扫尾工作清单，扫尾工作清单中应当列明承包人应当完成的扫尾工作的内容及完成时间。
承包人完成扫尾工作清单中的内容应取得的费用包含在第14.5.1项[竣工结算申请]及第14.5.2项[竣工结算审核]中一并结算。
扫尾工作的缺陷责任期按第11条[缺陷责任与保修]处理。承包人未能按照扫尾工作清单约定的完成时间完成扫尾工作的，视为承包人原因导致的工程质量缺陷按照第11.3款[缺陷调查]处理。
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经合同当事人协商一致提供质量保证金的，应在专用合同条件中予以明确。在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时要求承包人提供质量保证金。
14.6.1 承包人提供质量保证金的方式
承包人提供质量保证金有以下三种方式：
（1） 提交工程质量保证担保；
（2） 预留相应比例的工程款；
（3） 双方约定的其他方式。
除专用合同条件另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式，且承包人应在工程竣工验收合格后7天内，向发包人提交工程质量保证担保。承包人提交工程质量保证担保时，发包人应同时返还预留的作为质量保证金的工程价款（如有）。但不论承包人以何种方式提供质量保证金，累计金额均不得高于工程价款结算总额的3%。
14.6.2 质量保证金的预留
双方约定采用预留相应比例的工程款方式提供质量保证金的，质量保证金的预留有以下三种方式：
（1） 按专用合同条件的约定在支付工程进度款时逐次预留，直至预留的质量保证金总额达到专用合同条件约定的金额或比例为止。在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2） 工程竣工结算时一次性预留质量保证金；
（3） 双方约定的其他预留方式。
除专用合同条件另有约定外，质量保证金的预留原则上采用上述第（1）种方式。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交工程质量保证担保，发包人应同时返还预留的作为质量保证金的工程价款。发包人在返还本条款项下的质量保证金的同时，按照中国人民银行同期同类存款基准利率支付利息。
14.6.3 质量保证金的返还
缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，缺陷责任期满，发包人根据第11.6款[缺陷责任期终止证书]向承包人颁发缺陷责任期终止证书后，承包人可向发包人申请返还质量保证金。
发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于7天内将质量保证金返还承包人，逾期未返还的，应承担违约责任。发包人在接到承包人返还质量保证金申请后7天内不予答复，视同认可承包人的返还质量保证金申请。
发包人和承包人对质量保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条[争议解决]约定的争议和纠纷解决程序处理。
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14.7.1 最终结清申请单
（1） 除专用合同条件另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条件约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
除专用合同条件另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。
（2） 发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。
14.7.2 最终结清证书和支付
（1） 除专用合同条件另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。
（2） 除专用合同条件另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付利息；逾期支付超过56天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付利息。
（3） 承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条[争议解决]的约定办理。
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15.1.1 发包人违约的情形
除专用合同条件另有约定外，在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：
（1） 因发包人原因导致开始工作日期延误的； 
（2） 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；
（3） 发包人违反第13.1.1项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；
（4） 因发包人违反合同约定造成工程暂停施工的；
（5） 工程师无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（6） 发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（7） 发包人未能按照合同约定履行其他义务的。
15.1.2 通知改正
发包人发生除第15.1.1项第(6)目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程实施，并通知工程师。
15.1.3 发包人违约的责任
发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条件中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。
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15.2.1 承包人违约的情形
除专用合同条件另有约定外，在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属于承包人违约：
（1） 承包人的原因导致的承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律法规、工程质量验收标准以及合同约定；
（2） 承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；
（3） 承包人违反约定采购和使用不合格材料或工程设备；
（4） 因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；
（5） 承包人未经工程师批准，擅自将已按合同约定进入施工现场的施工设备、临时设施或材料撤离施工现场；
（6） 承包人未能按项目进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（7） 由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；
（8） 承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人指示进行修复的；
（9） 承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（10） 承包人未能按照合同约定履行其他义务的。
15.2.2 通知改正
承包人发生除第15.2.1项第(7)目、第(9)目约定以外的其他违约情况时，工程师可在专用合同条件约定的合理期限内向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。
15.2.3 承包人违约的责任
承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条件中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。
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在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
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16.1.1 因承包人违约解除合同
除专用合同条件另有约定外，发包人有权基于下列原因，以书面形式通知承包人解除合同，解除通知中应注明是根据第16.1.1项发出的，发包人应在发出正式解除合同通知14天前告知承包人其解除合同意向，除非承包人在收到该解除合同意向通知后14天内采取了补救措施，否则发包人可向承包人发出正式解除合同通知立即解除合同。解除日期应为承包人收到正式解除合同通知的日期，但在第(5)目的情况下，发包人无须提前告知承包人其解除合同意向，可直接发出正式解除合同通知立即解除合同：
（1） 承包人未能遵守第4.2款[履约担保]的约定；
（2） 承包人未能遵守第4.5款[分包]有关分包和转包的约定；
（3） 承包人实际进度明显落后于进度计划，并且未按发包人的指令采取措施并修正进度计划；
（4） 工程质量有严重缺陷，承包人无正当理由使修复开始日期拖延达28天以上；
（5） 承包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明承包人将进入破产和（或）清算程序，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件（根据有关适用法律）具有与前述行动或事件相似的效果；
（6） 承包人明确表示或以自己的行为表明不履行合同、或经发包人以书面形式通知其履约后仍未能依约履行合同、或以不适当的方式履行合同；
（7） 未能通过的竣工试验、未能通过的竣工后试验，使工程的任何部分和（或）整个工程丧失了主要使用功能、生产功能；
（8） 因承包人的原因暂停工作超过56天且暂停影响到整个工程，或因承包人的原因暂停工作超过182天；
（9） 承包人未能遵守第8.2款[竣工日期]规定，延误超过182天；
（10） 工程师根据第15.2.2项[通知改正]发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的。
16.1.2 因承包人违约解除合同后承包人的义务
合同解除后，承包人应按以下约定执行：
（1） 除了为保护生命、财产或工程安全、清理和必须执行的工作外，停止执行所有被通知解除的工作，并将相关人员撤离现场；
（2） 经发包人批准，承包人应将与被解除合同相关的和正在执行的分包合同及相关的责任和义务转让至发包人和（或）发包人指定方的名下，包括永久性工程及工程物资，以及相关工作；
（3） 移交已完成的永久性工程及负责已运抵现场的工程物资。在移交前，妥善做好已完工程和已运抵现场的工程物资的保管、维护和保养；
（4） 将发包人提供的所有信息及承包人为本工程编制的设计文件、技术资料及其它文件移交给发包人。在承包人留有的资料文件中，销毁与发包人提供的所有信息相关的数据及资料的备份；
（5） 移交相应实施阶段已经付款的并已完成的和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等；
16.1.3 因承包人违约解除合同后的估价、付款和结算
因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：
（1） 合同解除后，按第3.6款[商定或确定]商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；
（2） 合同解除后，承包人应支付的违约金；
（3） 合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；
（4） 合同解除后，承包人应按照发包人的指示完成现场的清理和撤离；
（5） 发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。
因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项，发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条[争议解决]的约定处理。
16.1.4 因承包人违约解除合同的合同权益转让
合同解除后，发包人可以继续完成工程，和（或）安排第三人完成。发包人有权要求承包人将其为实施合同而订立的材料和设备的订货合同或任何服务合同利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人和（或）第三人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件。
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16.2.1 因发包人违约解除合同
除专用合同条件另有约定外，承包人有权基于下列原因，以书面形式通知发包人解除合同，解除通知中应注明是根据第16.2.1项发出的，承包人应在发出正式解除合同通知14天前告知发包人其解除合同意向，除非发包人在收到该解除合同意向通知后14天内采取了补救措施，否则承包人可向发包人发出正式解除合同通知立即解除合同。解除日期应为发包人收到正式解除合同通知的日期，但在第(5)目的情况下，承包人无须提前告知发包人其解除合同意向，可直接发出正式解除合同通知立即解除合同：
（1） 承包人就发包人未能遵守第2.5.2项关于发包人的资金安排发出通知后42天内，仍未收到合理的证明；
（2） 在第14条规定的付款时间到期后42天内，承包人仍未收到应付款项； 
（3） 发包人实质上未能根据合同约定履行其义务，构成根本性违约；
（4） 发承包双方订立本合同协议书后的84天内，承包人未收到根据第8.1款[开始工作]的开始工作通知；
（5） 发包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明发包人将进入破产和（或）清算程序或发包人资信严重恶化，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件（根据有关适用法律）具有与前述行动或事件相似的效果；
（6） 发包人未能遵守第2.5.3项的约定提交支付担保；
（7） 发包人未能执行第15.1.2项[通知改正]的约定，致使合同目的不能实现的；
（8） 因发包人的原因暂停工作超过56天且暂停影响到整个工程，或因发包人的原因暂停工作超过182天的；
（9） 因发包人原因造成开始工作日期迟于承包人收到中标通知书（或在无中标通知书的情况下，订立本合同之日）后第84天的。
发包人接到承包人解除合同意向通知后14天内，发包人随后给予了付款，或同意复工、或继续履行其义务、或提供了支付担保等，承包人应尽快安排并恢复正常工作；因此造成工期延误的，竣工日期顺延；承包人因此增加的费用，由发包人承担。
16.2.2 因发包人违约解除合同后承包人的义务
合同解除后，承包人应按以下约定执行：
（1） 除为保护生命、财产、工程安全的工作外，停止所有进一步的工作；承包人因执行该保护工作而产生费用的，由发包人承担；
（2） 向发包人移交承包人已获得支付的承包人文件、生产设备、材料和其他工作；
（3） 从现场运走除为了安全需要以外的所有属于承包人的其他货物，并撤离现场。
16.2.3 因发包人违约解除合同后的付款
承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并退还履约担保：
（1） 合同解除前所完成工作的价款；
（2） 承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3） 承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4） 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；
（5） 按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；
（6） 按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；
（7） 按照合同约定应返还的质量保证金；
（8） 因解除合同给承包人造成的损失。
承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
[bookmark: _Toc100907122][bookmark: _Toc100907448]16.3 合同解除后的事项
16.3.1 结算约定依然有效
合同解除后，由发包人或由承包人解除合同的结算及结算后的付款约定仍然有效，直至解除合同的结算工作结清。
16.3.2 解除合同的争议
双方对解除合同或解除合同后的结算有争议的，按照第20条[争议解决]的约定处理。
[bookmark: _Toc12993][bookmark: _Toc100907123][bookmark: _Toc100907449]第17条 不可抗力
[bookmark: _Toc100907450][bookmark: _Toc32600][bookmark: _Toc100907124]17.1 不可抗力的定义
不可抗力是指合同当事人在订立合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免、不能克服且不能提前防备的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条件中约定的其他情形。
[bookmark: _Toc12202][bookmark: _Toc100907451][bookmark: _Toc100907125]17.2 不可抗力的通知 
合同一方当事人觉察或发现不可抗力事件发生，使其履行合同义务受到阻碍时，有义务立即通知合同另一方当事人和工程师，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
不可抗力持续发生的，合同一方当事人应每隔28天向合同另一方当事人和工程师提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
[bookmark: _Toc100907452][bookmark: _Toc100907126][bookmark: _Toc28831]17.3 将损失减至最小的义务
不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，使不可抗力对履行合同造成的损失减至最小。另一方全力协助并采取措施，需暂停实施的工作，立即停止。任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
[bookmark: _Toc100907453][bookmark: _Toc100907127][bookmark: _Toc15219]17.4 不可抗力后果的承担 
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：
（1） 永久工程，包括已运至施工现场的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2） 承包人提供的施工设备的损坏由承包人承担；
（3） 发包人和承包人各自承担其人员伤亡及其他财产损失；
（4） 因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的现场必要的工人工资由发包人承担；
（5） 因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人指示赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；
（6） 承包人在停工期间按照工程师或发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。
不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行支付。
[bookmark: _Toc26514][bookmark: _Toc100907454][bookmark: _Toc100907128]17.5 不可抗力影响分包人 
分包人根据分包合同的约定，有权获得更多或者更广的不可抗力而免除某些义务时，承包人不得以分包合同中不可抗力约定向发包人抗辩免除其义务。
[bookmark: _Toc100907129][bookmark: _Toc23636][bookmark: _Toc100907455]17.6 因不可抗力解除合同 
因单次不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，承包人应按照第10.5款[竣工退场]的规定进行。由双方当事人按照第3.6款[商定或确定]商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：
（1） 合同解除前承包人已完成工作的价款；
（2） 承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；当发包人支付上述费用后，此项材料、工程设备与其他物品应成为发包人的财产，承包人应将其交由发包人处理；
（3） 发包人指示承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；
（4） 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；
（5） 按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；
（6） 扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；
（7） 双方商定或确定的其他款项。
除专用合同条件另有约定外，合同解除后，发包人应当在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。
[bookmark: _Toc100907130][bookmark: _Toc30175][bookmark: _Toc100907456]第18条 保险 
[bookmark: _Toc100907131][bookmark: _Toc100907457][bookmark: _Toc22583]18.1 设计和工程保险
18.1.1 双方应按照专用合同条件的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条件中明确约定。
18.1.2 双方应按照专用合同条件的约定投保第三者责任险，并在缺陷责任期终止证书颁发前维持其持续有效。第三者责任险最低投保额应在专用合同条件内约定。
[bookmark: _Toc100907132][bookmark: _Toc8442][bookmark: _Toc100907458]18.2 工伤和意外伤害保险
18.2.1 发包人应依照法律规定为其在施工现场的雇用人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费；并要求工程师及由发包人为履行合同聘请的第三方在施工现场的雇用人员依法办理工伤保险。
18.2.2 承包人应依照法律规定为其履行合同雇用的全部人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方雇用的全部人员依法办理工伤保险。
18.2.3 发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条件约定。
[bookmark: _Toc100907133][bookmark: _Toc16707][bookmark: _Toc100907459]18.3 货物保险
承包人应按照专用合同条件的约定为运抵现场的施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险，保险期限自上述货物运抵现场至其不再为工程所需要为止。
[bookmark: _Toc100907460][bookmark: _Toc100907134][bookmark: _Toc21214]18.4 其他保险
发包人应按照工程总承包模式所适用的法律法规和专用合同条件约定，投保其他保险并保持保险有效，其投保费用发包人自行承担。承包人应按照工程总承包模式所适用法律法规和专用合同条件约定投保相应保险并保持保险有效，其投保费用包含在合同价格中，但在合同执行过程中，新颁布适用的法律法规规定由承包人投保的强制保险，应根据本合同第13条[变更与调整]的约定增加合同价款。
[bookmark: _Toc100907461][bookmark: _Toc24599][bookmark: _Toc100907135]18.5 对各项保险的一般要求
18.5.1 持续保险
合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
18.5.2 保险凭证
合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件，保险单必须与专用合同条件约定的条件保持一致。
18.5.3 未按约定投保的补救
负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则另一方当事人可代为办理，所需费用由负有投保义务的一方当事人承担。
负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到足额赔偿的，由负有投保义务的一方当事人负责按照原应从该项保险得到的保险金数额进行补足。
18.5.4 通知义务
除专用合同条件另有约定外，任何一方当事人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得另一方当事人同意，并通知工程师。
保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。
双方按本条规定投保不减少双方在合同下的其他义务。
[bookmark: _Toc26112][bookmark: _Toc100907462][bookmark: _Toc100907136]第19条 索赔 
[bookmark: _Toc100907463][bookmark: _Toc12407][bookmark: _Toc100907137]19.1 索赔的提出
根据合同约定，任意一方认为有权得到追加/减少付款、延长缺陷责任期和（或）延长工期的，应按以下程序向对方提出索赔：
（1） 索赔方应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向对方递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；索赔方未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加/减少付款、延长缺陷责任期和（或）延长工期的权利；
（2） 索赔方应在发出索赔意向通知书后28天内，向对方正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额、延长缺陷责任期和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3） 索赔事件具有持续影响的，索赔方应每月递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额、延长缺陷责任期和（或）工期延长天数；
（4） 在索赔事件影响结束后28天内，索赔方应向对方递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额、延长缺陷责任期和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
（5） 承包人作为索赔方时，其索赔意向通知书、索赔报告及相关索赔文件应向工程师提出；发包人作为索赔方时，其索赔意向通知书、索赔报告及相关索赔文件可自行向承包人提出或由工程师向承包人提出。
[bookmark: _Toc100907464][bookmark: _Toc19884][bookmark: _Toc100907138]19.2 承包人索赔的处理程序
（1） 工程师收到承包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时工程师可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2） 工程师应按第3.6款[商定或确定]商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后及时书面告知发包人，并在42天内，将发包人书面认可的索赔处理结果答复承包人。工程师在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3） 承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成支付。承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条[争议解决]约定处理。
[bookmark: _Toc100907139][bookmark: _Toc3250][bookmark: _Toc100907465]19.3 发包人索赔的处理程序
（1） 承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；
（2） 承包人应在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后42天内，将索赔处理结果答复发包人。承包人在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3） 发包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条[争议解决]约定处理。
[bookmark: _Toc100907140][bookmark: _Toc100907466]19.4 提出索赔的期限
（1） 承包人按第14.5款[竣工结算]约定接收竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
（2） 承包人按第14.7款[最终结清]提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限均自接受最终结清证书时终止。
[bookmark: _Toc9820][bookmark: _Toc100907141][bookmark: _Toc100907467]第20条 争议解决 
[bookmark: _Toc100907468][bookmark: _Toc17691][bookmark: _Toc100907142]20.1 和解
合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
[bookmark: _Toc5587][bookmark: _Toc100907469][bookmark: _Toc100907143]20.2 调解 
合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
[bookmark: _Toc3133][bookmark: _Toc100907470][bookmark: _Toc100907144]20.3 争议评审
合同当事人在专用合同条件中约定采取争议评审方式及评审规则解决争议的，按下列约定执行：
20.3.1 争议评审小组的确定
合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。如专用合同条件未对成员人数进行约定，则应由三名成员组成。除专用合同条件另有约定外，合同当事人应当自合同订立后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。
选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，为首席争议评审员。争议评审员为一人且合同当事人未能达成一致的，或争议评审员为三人且合同当事人就首席争议评审员未能达成一致的，由专用合同条件约定的评审机构指定。
除专用合同条件另有约定外，争议评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。
20.3.2 争议的避免
合同当事人协商一致，可以共同书面请求争议评审小组，就合同履行过程中可能出现争议的情况提供协助或进行非正式讨论，争议评审小组应给出公正的意见或建议。
此类协助或非正式讨论可在任何会议、施工现场视察或其他场合进行，并且除专用合同条件另有约定外，发包人和承包人均应出席。
争议评审小组在此类非正式讨论上给出的任何意见或建议，无论是口头还是书面的，对发包人和承包人不具有约束力，争议评审小组在之后的争议评审程序或决定中也不受此类意见或建议的约束。
20.3.3 争议评审小组的决定
合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天或争议评审小组建议并经双方同意的其他期限内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条件中对本项事项另行约定。
20.3.4 争议评审小组决定的效力
争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。
任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。
任何一方当事人不接受争议评审小组的决定，并不影响暂时执行争议评审小组的决定，直到在后续的采用其他争议解决方式中对争议评审小组的决定进行了改变。
[bookmark: _Toc100907471][bookmark: _Toc100907145]20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条件中约定以下一种方式解决争议：
（1） 向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2） 向有管辖权的人民法院起诉。
[bookmark: _Toc100907146][bookmark: _Toc100907472]20.5 争议解决条款效力
合同有关争议解决的条款独立存在，合同的不生效、无效、被撤销或者终止的，不影响合同中有关争议解决条款的效力。
第三部分 专用合同条件
第1条一般约定
1.1词语定义和解释
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件：。
1.1.3工程和设备
1.1.3.5单位/区段工程的范围：。
1.1.3.9作为施工场所组成部分的其他场所包括：。
1.1.3.10永久占地包括：。
1.1.3.11临时占地包括：。
1.2语言文字
本合同除使用汉语外，还使用/语言。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：按现行相关法律法规执行。
1.4标准和规范
1.4.1适用于本合同的标准、规范（名称）包括：。
1.4.2发包人提供的国外标准、规范的名称：/；发包人提供的国外标准、规范的份数：/；发包人提供的国外标准、规范的时间：/。
1.4.3没有成文规范、标准规定的约定：/。
1.4.4发包人对于工程的技术标准、功能要求：。
1.5合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：。
1.6文件的提供和照管
1.6.1发包人文件的提供
发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：。
1.6.2承包人文件的提供
承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：。
1.6.4文件的照管
关于现场文件准备的约定：。
1.7联络
1.7.2发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：。
发包人的送达地址：。
承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：。
承包人的送达地址：。
1.10知识产权
1.10.1由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：。
1.10.2由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：。
1.10.4承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式。
1.11保密
双方订立的商业保密协议（名称）：，作为本合同附件。
双方订立的技术保密协议（名称）：，作为本合同附件。
1.13责任限制
承包人对发包人赔偿责任的最高限额为。
1.14建筑信息模型技术的应用
关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：。
第2条发包人
2.2提供施工现场和工作条件
2.2.1提供施工现场
关于发包人提供施工现场的范围和期限：。
2.2.2提供工作条件
关于发包人应负责提供的工作条件包括：。
2.3提供基础资料
关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：。
2.5支付合同价款
2.5.2发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：。
2.5.3发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：/。
2.7其他义务
发包人应履行的其他义务：。
第3条发包人的管理
3.1发包人代表
发包人代表的姓名：；
发包人代表的身份证号：；
发包人代表的职务：；
发包人代表的联系电话：；
发包人代表的电子邮箱：；
发包人代表的通信地址：；
发包人对发包人代表的授权范围如下：；
发包人代表的职责：代表发包人全面履行本合同。
3.2发包人人员
发包人人员姓名：；
发包人人员职务：；
发包人人员职责：。
3.3工程师
3.3.1工程师名称：；工程师监督管理范围、内容：；工程师权限：。
3.6商定或确定
3.6.2关于商定时间限制的具体约定：。
3.6.3关于商定或确定效力的具体约定：；关于对工程师的确定提出异议的具体约定：。
3.7会议
3.7.1关于召开会议的具体约定：。
3.7.2关于保存和提供会议纪要的具体约定：。
第4条承包人
4.1承包人的一般义务
承包人应履行的其他义务：。
4.2履约担保
承包人是否提供履约担保：是。
履约担保的方式、金额及期限：担保方式为银行保函或保证保险或法律法规规定的其他担保形式，担保金额暂估合同总价的3%，联合体投标的，联合体各单位根据各自实施范围内的中标金额按比例分摊履约担保。
4.3工程总承包项目经理
4.3.1工程总承包项目经理姓名：；
执业资格或职称类型：；
执业资格证或职称证号码：；
联系电话：；
电子邮箱：；
通信地址：。
承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：。
4.3.2工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：。
工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：。
4.3.3承包人对工程总承包项目经理的授权范围：。
4.3.4承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：派驻本合同工程的项目经理未经得发包人及监理工程师的同意不得更换。
发包人或监理方发现承包人委派项目经理不能满足项目实施要求，有权要求承包人更换或增派相关人员，承包人应立即执行，否则将视承包人违约。
4.3.5承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任：。
4.4承包人人员
4.4.1人员安排
承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：。
承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：。
4.4.2关键人员更换
承包人擅自更换关键人员的违约责任：。
承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：。
4.4.3现场管理关键人员在岗要求
承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：。
承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：。
4.5分包
4.5.1一般约定
禁止分包的工程包括：。
4.5.2分包的确定
允许分包的工程包括：。
其他关于分包的约定：承包人承包工程范围内的项目原则上不允许分包，若确需分包才能完成的项目，承包人必须把相关分包工程的内容范围，拟采取的分包单位选择方式，分包单位根据国家相关规定应具有的相应资质报发包人，经发包人书面同意后，方可依法进行。但以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务分包时，属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法招标。
本项目中特殊的专项施工工程若由发包人另行组织招标，另行签订施工合同，本合同承包人必须给予配合，发包人平行发包项目的承包人，须向本合同联合体牵头单位缴纳2.5%的总承包服务费。
4.5.5分包合同价款支付
关于分包合同价款支付的约定：。
4.6联合体
4.6.2联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：若以联合体形式中标，本合同价款将根据联合体协议约定的分工和比例，由发包人直接支付至承担相应工作的联合体成员账户。各成员单位需分别向发包人开具符合税务规定的增值税专用发票。
4.6.3联合体各方针对联合体协议书约定各自承担所实施部分的违约责任，发包人需依据联合体协议书约定向违约方追究相关责任。联合体牵头单位协助发包人及相关单位对联合体各成员进行管协调、沟通，提供项目施工现场临时道路使用及预留临水临电接口，除设计、勘察单位以外的联合体成员须向联合体牵头单位缴纳2.5%的总承包服务费。
4.7承包人现场查勘
4.7.1双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：。
4.8不可预见的困难
不可预见的困难包括：。
第5条设计
5.2承包人文件审查
5.2.1承包人文件审查的期限：。
5.2.2审查会议的审查形式和时间安排为：，审查会议的相关费用由
承担。
5.2.3关于第三方审查单位的约定：。
5.3培训
培训的时长为，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为。
5.4竣工文件
5.4.1竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：。
5.4.3关于竣工文件的其他约定：。
5.5操作和维修手册
5.5.3对最终操作和维修手册的约定：。
第6条材料、工程设备
6.1实施方法
双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：。
6.2材料和工程设备
6.2.1发包人提供的材料和工程设备
发包人提供的材料和工程设备验收后，由负责接收、运输和保管。
6.2.2承包人提供的材料和工程设备
材料和工程设备的类别、估算数量：。
竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：。
6.2.3材料和工程设备的保管
发包人供应的材料和工程设备的保管费用由承担。
承包人提交保管、维护方案的时间：。
发包人提供的库房、堆场、设施和设备：。
6.3样品
6.3.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：。
6.4质量检查
6.4.1工程质量要求
工程质量的特殊标准或要求：。
6.4.2质量检查
除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：无。
6.4.3隐蔽工程检查
关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：。
6.5由承包人试验和检验
6.5.1试验设备与试验人员
试验的内容、时间和地点：。
试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：。
试验和检验费用的计价原则：。
第7条施工
7.1交通运输
7.1.1出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：。
7.1.2场外交通
关于场外交通的特别约定：。
7.1.3场内交通
关于场内交通的特别约定：。
关于场内交通与场外交通边界的约定：。
7.1.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承担。
7.2施工设备和临时设施
7.2.1承包人提供的施工设备和临时设施
临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：。
7.2.2发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施范围：。
7.3现场合作
关于现场合作费用的特别约定：。
7.4测量放线
7.4.1关于测量放线的特别约定的技术规范：。施工控制网资料的告知期限：。
7.5现场劳动用工
7.5.2合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：。
7.6安全文明施工
7.6.1安全生产要求
合同当事人对安全施工的要求：。
7.6.3文明施工
合同当事人对文明施工的要求：。
7.9临时性公用设施
关于临时性公用设施的特别约定：。
7.10现场安保
承包人现场安保义务的特别约定：。
第8条工期和进度
8.1开始工作
8.1.1开始准备工作：。
8.1.2发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形：。
8.2竣工日期
竣工日期的约定：。
8.3项目实施计划
8.3.1项目实施计划的内容
项目实施计划的内容：。
8.3.2项目实施计划的提交和修改
项目实施计划的提交及修改期限：。
8.4项目进度计划
8.4.1工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：。
8.4.2进度计划的具体要求：。
关键路径及关键路径变化的确定原则：。
承包人提交项目进度计划的份数和时间：。
8.4.3进度计划的修订
承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：。
发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：。
承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：。
8.5进度报告
进度报告的具体要求：。
8.7工期延误
8.7.2因承包人原因导致工期延误
因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的%或人民币金额为：10000元、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的：1%或人民币金额为：。
8.7.3行政审批迟延
行政审批报送的职责分工：由发包人负责。
8.7.4异常恶劣的气候条件
双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：。
8.8工期提前
8.8.2承包人提前竣工的奖励：。
第9条竣工试验
9.1竣工试验的义务
9.1.3竣工试验的阶段、内容和顺序：。
竣工试验的操作要求：。
第10条验收和工程接收
10.1竣工验收
10.1.2关于竣工验收程序的约定：。
发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：。
10.3    工程的接收
10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：。
10.3.2接收工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：。
10.3.3发包人逾期接收工程的违约责任：。
10.3.4承包人无正当理由不移交工程的违约责任：。
10.4接收证书
10.4.1工程接收证书颁发时间：。
10.5竣工退场
10.5.1竣工退场的相关约定：。
10.5.3人员撤离
工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：。
第11条缺陷责任与保修
11.2缺陷责任期
缺陷责任期的期限：。
11.3缺陷调查
11.3.4修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：。
11.6缺陷责任期终止证书
承包人应于缺陷责任期届满后天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。
11.7保修责任
工程质量保修范围、期限和责任为：。
第12条竣工后试验
本合同工程是否包含竣工后试验：。
12.1竣工后试验的程序
12.1.2竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：。
第13条变更与调整
13.2承包人的合理化建议
13.2.2工程师应在收到承包人提交的合理化建议后日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人
13.2.3承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：。
13.3变更程序
13.3.3变更估价
13.3.3.1变更估价原则
关于变更估价原则的约定：。
13.3.3.2变更价款约定的其他方法：中标人的设计方案、施工图纸应按建设程序逐级审查、报批，确保以最优化的施工图纸控制签约合同价格。由于设计方案和施工图纸不完善带来的设计变更影响合同价格时，按以下方式进行处理：
①导致工程内容和工程量减少时，综合单价、设备采购价和主材价格执行合同补充协议确定的签约工程造价中相应价格，以中标建筑安装工程费结算优惠率（%）按实对建安工程造价进行调整；
②导致工程内容和工程量增加时，综合单价、设备采购价和主材价格执行合同补充协议确定的签约工程造价中相应价格和类似价格，按中标建筑安装工程费结算优惠率（%）按实对建安工程造价进行调整；无相应和类似价格时，由发包人和承包人协商确定。
13.4暂估价
13.4.1依法必须招标的暂估价项目
承包人可以参与投标的暂估价项目范围：。
承包人不得参与投标的暂估价项目范围：。
招投标程序及其他约定：。
13.4.2不属于依法必须招标的暂估价项目
不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：。
13.5暂列金额
其他关于暂列金额使用的约定：。
13.8市场价格波动引起的调整
13.8.2关于是否采用《价格指数权重表》的约定：。
13.8.3关于采用其他方式调整合同价款的约定：。
第14条合同价格与支付
14.1合同价格形式
14.1.1关于合同价格形式的约定：。
14.1.2关于合同价格调整的约定：。
14.1.3按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：。
14.1.4发、承包双方签订勘察设计施工总承包合同后，应根据项目勘察、设计、采购、施工实际情况签订补充协议。在协议中应明确签约工程造价，该工程造价为承包人根据审查合格的施工图纸编制的已标价工程量清单，经招标人（或由招标人委托的造价咨询单位）审查确定的建安工程造价。在工程造价中，由发、承包双方认定项目各施工内容的综合单价、设备采购价和主材价格。补充协议相关内容由发、承包双方共同协商，未达成一致意见的，不视为承包人违约。
14.1.4.1合同总价：
本合同签约合同价格为暂定价；合同总价是发、承包双方结算时，依据合同及其补充协议约定需要增减的费用对签约合同价格进行相应调整后的价格。
合同总价按照以下方式计算：
（1）合同（暂定）总价=暂定建筑安装工程费×（1-建筑安装工程费结算优惠率）+设计费+勘察费。
承包人在施工图确认45天内按本合同计价原则完成承包范围内的清单预算编制，本工程造价咨询单位在收到清单预算后15天内向发包人提交审核报告，经发包人审核确定后的清单预算金额为本工程暂定建筑安装工程费，如承包人未在规定时间内上报清单预算或不配合相关清单预算的审核工作，致使审核工作不能完成的，停止相关工程计量支付工作，本工程的建筑安装工程费结算优惠率为承包人投标时填报的优惠率（该值不因任何因素调整），其中材料价格信息没有明确的材料设备价格，由甲方、乙方和监理方根据当地材料价格信息或市场情况询价认价确定，询价认价确定的材料且不采用优惠结算率。
设计费结算价=按第三方造价咨询单位审定的建筑安装工程费设计费×[招标控制价×（1－设计费优惠率）]。
勘察费结算价=勘察实际完成工程量×[勘察费招标控制价×（1－勘察费优惠率）]。
（2）最终的结算价=按第三方造价咨询单位审定的结算价（已按建筑安装工程费结算优惠率计算）+设计费+勘察费。
（3）合同价款及其调整
本项目建筑安装工程费用按以下约定的方式确定。
1）最终结算计价规则：
本项目各类工程计价标准执行《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及配套的工程量计算规范、《云南省建设工程造价计价标准（2020版）》及有关配套文件执行。
2）材料计价：
①总承包方进场后15日内，向监理单位递交本项目预计将使用的材料、设备清单，发包人将组织监理单位对清单进行审核，初步确定甲供（即发包人供应的材料、设备）、甲指乙供（即发包人指定，承包方组织采购、供应的材料、设备）及其他材料、设备的范围，并确定材料、设备品牌及价格。
②甲供材料、设备按其实际采购价格计入工程造价，并根据《云南省建设工程造价计价标准（2020版）》中相关专业工程的消耗量进行核算，节余和浪费由承包方受益或承担，在支付工程款及结算时，首先计算出含甲供或甲供材料、设备的造价后，再按实际采购价格及定额消耗量进行扣减；甲供材料、设备结算造价，不参与造价下浮。
③甲指乙供材料、设备按发包人确定的材料及设备的实际采购价格计入工程造价，消耗量按《云南省建设工程造价计价标准（2020版）》中相关专业工程进行计算，该部分材料费结算时不采用优惠结算率，除参与税金计算外，不参与其他取费。
④当地建设材料价格信息中没有的材料设备承包人应提前上报价格，待造价工程师、监理人员及发包人审核批复后执行，审核批复的价格不因施工期价格变动而做调整，以上材料价格参与取费，且不采用优惠结算率。
⑤新能源、仓储设备部分承包人应提前上报价格，待造价工程师、监理人员及发包人审核批复后执行，审核批复的价格不因施工期价格变动而做调整，以上设备价格参与取费，且此部分设备不采用优惠结算率。
⑥人工费按《云南省建设工程造价计价标准（2020版）》、云建科〔2023〕54号《云南省住房和城乡建设厅关于云南省建设工程造价标准调整定额人工费的通知》中相关专业工程定额基价计算，参与造价下浮。若施工过程中云南省住房和城乡建设厅发布新政策性文件，按规定执行。
⑦机械费按《云南省建设工程造价计价标准（2020版）》中的消耗量及定额基价计算,工程施工期间，承包人采用的机械设备不同于消耗量定额中的机械设备时，或承包人为保证工期、安全采用的其他机械设备的，不作为承包人调整定额的依据；在施工过程中，机械台班中燃料动力使用的电、油按《云南省建设工程造价计价标准（2020版）》中的消耗量及定额基价计算，如电费、油费单价存在差额，据实补差，参与管理费、利润计算。
施工期油料价格=∑(每月核定完成产值对应的油料用量×当期油料指导价)／同类油料总用量
电价比较稳定，但如果发生波动，参照油料调差执行。
⑧辅助材料费按《云南省建设工程造价计价标准（2020版）》中相关专业工程中的消耗量及定额基价进行计算，参与造价下浮。（除本条第④款约定的主要材料以外均为辅材）
⑨措施费、管理费、利润、规费、税金按《云南省建设工程造价计价标准（2020版）》的有关规定及本合同签订之日的云南省现行有关配套计价文件规定计算，措施费（安全文明施工费除外）、管理费、利润参与造价下浮。安全文明施工费、规费和税金应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计取，且不采用优惠结算率。
⑩总承包方需向发包方指定分包的专业工程、甲供材料及设备、甲指乙供材料及设备、相关专业分包单位进行管理、服务，以及提供施工现场管理、总协调、竣工资料汇总整理等服务工作，相应分包单位须向本合同联合体牵头单位缴纳2.5%的总承包服务费。
双方约定合同价款的其他调整因素：在合同履行过程中友好协商。
14.2预付款
14.2.1预付款支付
预付款的金额或比例为：             。
预付款支付期限：                    。
预付款扣回的方式：                       。
14.2.2预付款担保
提供预付款担保期限：一年。
预付款担保形式：金融机构出具的保险保函或法律法规规定的其他担保形式。
14.3工程进度款
14.3.1工程进度付款申请：
承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：。
进度付款申请单应包括的内容：。
14.3.2进度付款审核和支付
进度付款的审核方式和支付的约定：发包人每次付款前，承包人应提供符合财税要求的增值税专用发票（专票普票需根据具体项目确定），承包人未提供或所提供发票不符合发包人要求的，发包人有权拒付，且不承担任何责任。因发票提供不当所产生的责任及损失由承包人承担。其余内容签订合同时约定。
联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：本合同价款将根据联合体协议约定的分工和比例，由发包人直接支付至承担相应工作的联合体成员账户。
14.4付款计划表
14.4.1付款计划表的编制要求：。
14.4.2付款计划表的编制与审批
付款计划表的编制：。
14.5竣工结算
14.5.1竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请的时间：。
竣工结算申请的资料清单和份数：。
竣工结算申请单的内容应包括：。
14.5.2竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：。
发包人完成竣工付款的期限：。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：。
14.6质量保证金
14.6.1承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（2）种方式：
(1)工程质量保证担保，保证金额为：/；
(2)3%的工程款；按《建设工程质量保证金管理办法》建质〔2017〕138号文执行。
(3)其他方式：。
14.6.2质量保证金的预留
质量保证金的预留采取以下第（2）种方式：
(1)在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
(2)工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第14.6.1项第(2)目约定的工程款预留比例的质量保证金；
(3)其他预留方式:。
关于质量保证金的补充约定：。
14.7最终结清
14.7.1最终结清申请单
当事人双方关于最终结清申请的其他约定：。
14.7.2最终结清证书和支付
当事人双方关于最终结清支付的其他约定：。
第15条违约
15.1发包人违约
15.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形。
15.1.3发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：。
15.2承包人违约
15.2.1承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：。
15.2.2通知改正
工程师通知承包人改正的合理期限是：。
15.2.3承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：。
第16条合同解除
16.1由发包人解除合同
16.1.1因承包人违约解除合同
双方约定可由发包人解除合同的其他事由：。
16.2由承包人解除合同
16.2.1因发包人违约解除合同
双方约定可由承包人解除合同的其他事由：。
第17条不可抗力
17.1不可抗力的定义
除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：。
17.6因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的天内完成款项的支付。
第18条保险
18.1设计和工程保险
18.1.1双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：。
18.1.2双方当事人关于第三方责任险的特别约定：。
18.2工伤和意外伤害保险
18.2.3关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：。
18.3货物保险
关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：。
18.4其他保险
关于其他保险的约定：。
18.5对各项保险的一般要求
18.5.2保险凭证
保险单的条件：。
18.5.4通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：。
第20条争议解决
20.3争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。
20.3.1争议评审小组的确定
争议评审小组成员的人数：。
争议评审小组成员的确定：。
选定争议避免/评审组的期限：。
评审机构：。
其他事项的约定：。
争议评审员报酬的承担人：。
20.3.2争议的避免
发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：。
20.3.3争议评审小组的决定
关于争议评审小组的决定的特别约定：。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决：
（1）向/仲裁委员会申请仲裁；

（2）向项目所在地人民法院起诉。
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《发包人要求》应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，《发包人要求》不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于承包人负责提供的有关设备和服务，对发包人人员进行培训和提供一些消耗品等，在《发包人要求》中应一并明确规定。
《发包人要求》通常包括但不限于以下内容：
一、功能要求
（一）工程目的。
（二）工程规模。
（三）性能保证指标（性能保证表）。
（四）产能保证指标。
二、工程范围
（一）概述
（二）包括的工作
1. 永久工程的设计、采购、施工范围。
2. 临时工程的设计与施工范围。
3. 竣工验收工作范围。
4. 技术服务工作范围。
5. 培训工作范围。
6. 保修工作范围。
（三）工作界区
（四）发包人提供的现场条件
1. 施工用电。
2. 施工用水。
3. 施工排水。
4. 施工道路。
（五）发包人提供的技术文件
除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件:
1. 发包人需求任务书。
2. 发包人已完成的设计文件。
三、工艺安排或要求（如有）
四、时间要求
（一）开始工作时间。
（二）设计完成时间。
（三）进度计划。
（四）竣工时间。
（五）缺陷责任期。
（六）其他时间要求。
五、技术要求
（一）设计阶段和设计任务。
（二）设计标准和规范。
（三）技术标准和要求。
（四）质量标准。
（五）设计、施工和设备监造、试验（如有）。
（六）样品。
（七）发包人提供的其他条件，如发包人或其委托的第三人提供的设计、工艺包、用于试验检验的工器具等，以及据此对承包人提出的予以配套的要求。
六、竣工试验
（一）第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备。
（二）第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件。
（三）第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。
七、竣工验收
八、竣工后试验（如有）
九、文件要求
（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。
（二）沟通计划。
（三）风险管理计划。
（四）竣工文件和工程的其他记录。
（五）操作和维修手册。
（六）其他承包人文件。
十、工程项目管理规定
（一）质量。
（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）。
（三）支付。
（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）。
（五）沟通。
（六）变更。
十一、其他要求
（一）对承包人的主要人员资格要求。
（二）相关审批、核准和备案手续的办理。
（三）对项目业主人员的操作培训。
（四）分包。
（五）设备供应商。
（六）缺陷责任期的服务要求。
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发包人（全称）：                                  
承包人（全称）：                                  
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                 （工程全称）订立工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                  。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5     年；
3．装修工程为     2    年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为     2      年；
5．供热与供冷系统为    2    个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；
7．其他项目保修期限约定如下：                      。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为      个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：                。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：               承包人(公章)：          
地  址：                     地  址：       
法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：       
电  话：                     电  话：
传  真：                     传  真：  
开户银行：                   开户银行：
账  号：                     账  号： 
邮政编码：                   邮政编码：   

[bookmark: _Toc100907497][bookmark: _Toc100907171][bookmark: _Toc7037]附件4 主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	






[bookmark: _Toc12900][bookmark: _Toc100907172][bookmark: _Toc100907498]附件5 承包人主要管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	工程总承包
项目经理
	
	
	
	


	项目副经理
	
	
	
	

	设计负责人
	
	
	
	

	采购负责人
	
	
	
	

	施工负责人
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	环境管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc2747][bookmark: _Toc100907173][bookmark: _Toc100907499]附件6 价格指数权重表
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	序号
	名称
	变更权重B
	基本价格指数F0
	备注

	
	
	代号
	权重
	代号
	指数
	

	
	变
值
部
分
	
	B1
	
	F01
	
	

	
	
	
	B2
	
	F02
	
	

	
	
	
	B3
	
	F03
	
	

	
	
	
	B4
	
	F04
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	定值部分权重A
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[bookmark: _Toc3704]


注：（该示范文本仅供参考使用，具体合同内容需结合中标人投标文件及发包人根据项目具体情况最终签署的内容为准）



[bookmark: _Toc152042571][bookmark: _Toc247514233][bookmark: _Toc247527820][bookmark: _Toc152045782][bookmark: _Toc144974851]第二卷
第5章 [bookmark: _Toc48853210][bookmark: _Toc27345][bookmark: _Toc22714][bookmark: _Toc14218]
发包人要求
一、规划及设计要求
1、 [bookmark: _Toc26074][bookmark: _Toc10394]工程概况
1.1 工程名称：蒙自（新亚太）零碳智慧冷链物流产业园项目
1.2 项目地址：红河州蒙自市雨过铺街道田心村云南新亚太物流港
1.3 项目建设规模：项目总占地面积约159.7亩（划分为126.791亩+12.855亩+17.30亩+2.744亩，共计四个地块建筑用地）。
一期建设用地：126.791亩 84527.5880平方米（其他商服用地）和2.744亩1,829.68平方米（住宅用地）。 
二期建设用地：12.855 亩 8569.995 平方米（其他商服用地）和 17.30亩11,521.13平方米（集体用地，正在办理土地证）。
1.4 项目投资要求：128420.00万元人民币。
2、 [bookmark: _Toc26335][bookmark: _Toc15325]设计范围
[bookmark: _Toc26544]2.1设计总体要求
2.1.1 对全期159.7亩进行整体总图规划设计及施工图设计，设计内容包含但不限于：
（1）方案规划设计、参与方案规划评审会议。
（2）初步设计、参与初步设计评审会议。
（3）各单体各专业施工图设计并通过审图办审核；
（4）编制建筑节能设计专篇、绿色建筑设计专篇、消防设计专篇并通过评审；
（5）编制零碳智慧园区设计文件，并满足零碳智慧园区评审要求。
（6）提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题；
（7）各阶段设计形成的设计成果按设计周期时间提供给当地规划部门及建设单位；
（8）提供施工图审查合格蓝图6套、提交电子版设计文件CAD版及PDF格式各1份；
（9）竣工图审核等；
[bookmark: _Toc10387]2.2土建工程设计内容
2.2.1本项目所有建筑、结构、总图、绿化设计等。包括但不限于：智能立体冷库、分拣加工中心、农产品集采集配中心、现代服务区等配套建筑（构筑）物及相应设备基础，及周边道路、围墙、管廊、给排水（含自来水、雨污水、消防水）、室外总图规划等。
[bookmark: _Toc26739][bookmark: _Toc31042]2.3机电工程设计内容
2.3.1电气工程（10/0.4kV变配电/电力/照明/防雷接地/应急发电系统）、给排水工程（包括室内外给水、排水设计，海绵城市政设计）、暖通工程、气动工程、消防工程（含消防排烟送风、消防给水系统、火灾报警及火灾联动、消防应急广播、消防控制室等）；弱电工程（含厂务系统自控FMCS、计算机网络系统、电话/数据综合布线系统、广播系统、视频监控系统、门禁控制及考勤系统、停车场系统、周界报警系统）。
[bookmark: _Toc27615][bookmark: _Toc28217]2.4工艺设计内容
2.4.1温区规划：按需求划分多温区，明确面积、容量及适用物资，保障布局科学节能。
制冷系统：选型适配设备与技术，优化流程及管道布局，确保稳定节能。
保温设计：选用优质材料，做好全结构保温及冷桥处理，减少冷量损耗。
智慧仓储分拣：设计自动化货架与分拣设备布局，提升出入库及分拣效率。
全程追溯监控：构建全流程追溯系统，布设传感与监控设备，实现信息实时采集预警。
节能环保：选用节能设备材料，设计余热回收、污水处理等系统，降低能耗与污染。
[bookmark: _Toc26263][bookmark: _Toc18942]2.5 配合内容
2.5.1 工程量清单及施工图预算的编制由专业咨询公司出具，设计单位配合完成。
2.5.2 配合屋面光伏电站，设计在变配电室预留光伏并网位置；厂房需要考虑屋面光伏电站的安装及荷载。
2.5.3 废水、废气处理、弱电系统、幕墙设计、精装修设计等由专业工程深化设计，设计配合完成土建及机电需求条件。
2.5.4 在工程施工阶段结合项目实际进度，根据业主工作需要，安排建筑、结构、暖通、气动、给排水等专业的设计人员进行指导配合各专业施工，协助业主进行施工管理。
3、 [bookmark: _Toc26336][bookmark: _Toc8684]建筑设计
[bookmark: _Toc18098][bookmark: _Toc22156]3.1总图规划设计依据
（1）《蒙自市国土空间总体规划（2021-2035年）》
（2）《蒙自市国土空间规划管理技术规定》（2025年01月）
（3）《云南蒙自产业园区国土空间详细规划》
（4）《蒙自市消防专项规划（2021-2035年）》
（5）《总图制图标准》       GB T50103-2010
（6）《建筑设计防火规范》   GB 50016-2014（2018年版）
（7）《建筑防火通用规范》   GB 55037-2022
（8）《城乡建设用地竖向规划规范》CJJ83-2016
（9）《物流建筑设计规范》  GB 51157-2016
[bookmark: _Toc52099779][bookmark: _Toc28646][bookmark: _Toc2141]3.2建筑设计基础及依据
（1）《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018 年版）；
（2）《冷库设计规范》GB50072-2021；
（3）《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019；
（4）《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014；
（5）《汽车库建筑设计规范》JGJ100-2015；
（6）《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012；
（7）《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010；
（8）建设单位提供的电子版的地形图；
（9）国家和地方现行的有关工程设计规范规定标准
[bookmark: _Toc31978][bookmark: _Toc21083]3.3设计原则及指导思想
[bookmark: _Toc21524][bookmark: _Toc10898]3.3.1设计原则
[bookmark: _Toc517663411][bookmark: _Toc478440144][bookmark: _Toc490921937][bookmark: _Toc517837054][bookmark: _Toc509632584][bookmark: _Toc487784798][bookmark: _Toc517838592][bookmark: _Toc490639876][bookmark: _Toc287365515][bookmark: _Toc490639906]各专业遵照国家相关的规范、标准及业主方的建设要求，功能分区明确、布局合理，交通流线便捷顺畅，空间环境优美舒适，满足卫生防疫、消防、环保、安全等方面的要求。
满足业主提供的规模、功能及使用要求，做到功能实用，物流建筑标准化，整体效果现代化。
整体工程体现现代、简洁、动感、实用的建筑设计特点，多层次、多视角彰显建筑文化的内涵。
充分利用现有环境进行绿化和景观设计，构筑环保型物流园区。
结合冷藏库使用特点，满足生鲜食品进出库和贮藏的食品安全，达到冷链连续环节要求。
加强节能降耗技术措施，对建筑、工艺、设备、系统等进行优化，采用国内外先进的工艺和设备，实现节能的目的。
兼顾工程造价的经济性，从结构选型和建筑的空间利用，以及建筑材料的使用都充分的体现建筑的经济合理性。同时提高性价比，达到投资合理和经济运行，体现现代冷链物流建筑的技术水平。
[bookmark: _Toc30631][bookmark: _Toc5574]3.3.2指导思想
依据国家政策，顺应市场需求，力求实现现代都市型农产品流通服务业的升级。同时有赖于雄厚而稳定的市场基础、优越的地理位置、便捷的交通，打造集商流、物流、信息流和资金流于一体的畅销中转平台、农产品流通的创新和示范中心。
在总体设计中贯彻“开放、交流、发展；生态、环保、节能；实用、经济、美观”的原则，努力营造仓储、物流企业的立体多功能空间。从而在总体上延续并提升企业经营管理的超前理念及未来发展目标方针。
以业主的经营目标及发展战略为指导思想，坚持高起点、高技术、高质量，以使园区的建筑布局，建筑形式适应现代冷链物流业的发展需要。
[bookmark: _Toc26283][bookmark: _Toc30035]3.4总平面布置
[bookmark: _Toc15648][bookmark: _Toc19859]3.4.1场地概述
蒙自(新亚太)零碳智慧冷链物流产业园区项目(原云南新亚太物流港)位于云南省红河州蒙自国家级经济技术开发区。项目计划用地 159.7 亩106448.39 平方米。所有土地已获建设用地规划许可证，其中：142.4 亩 94927.26 平方米土地，持有国有建设用地使用权证，土地用途：其他商服用地。17.30 亩11,521.13 平方米土地为集体用地（办理出让中）。
[bookmark: _Toc31088][bookmark: _Toc5264]3.4.2功能分区
一期建设用地：126.791 亩 84527.588 平方米（其他商服用地）2.744亩 1,829.68 平方米（住宅用地）。
二期建设用地：12.855 亩 8569.995 平方米（其他商服用地）和 17.30亩 11,521.13 平方米。
[bookmark: _Toc7888][bookmark: _Toc6953]3.4.3交通组织
交通顺畅是保证物流园区快速运转、提高效率的重要因素。
根据人流、车流、货流的实际流向，园区共设置了 3 个出入口，包括 1 个主要出入口（园区西侧），2个次要出入口（园区北侧东侧）。出入口设置与园区内的道路紧密结合，满足园区的使用。
对于大型冷库及交易市场类场区，其内部有高容量的各类交通工具，本设计拟通过以下方案缓解其高强的交通压力：
主要道路宽10m以上，双向两车道，沿建筑物环形布置，各单体建筑用道路和回车场连接，形成消防环路。
冷库设单面站台，设大面积冷库用回车场，回车场为 50 米宽，东西贯通，供各接收区、发货区、交易区停车、回车使用，方便货物的进出、配送及交易。
另外，消防流线贯穿在场区的交通体系中，便捷通畅。
[bookmark: _Toc5049][bookmark: _Toc21586]3.4.4竖向设计
拟结合场地状况，采用平坡式布置方式，地表雨水采用有组织排除。
[bookmark: _Toc9742][bookmark: _Toc9963]3.4.5绿化与景观
结合大型冷库、交易市场的特点，在场地主入口处、停车位周边进行集中绿化布置；除此以外，充分利用场地周边及场地内建筑四周零星地段进行绿化。以此点片结合，利用花坛、绿植、草坪、小品等园林处理手法，力求营造宜人的场区环境。
[bookmark: _Toc31565]3.4.6平面设计构思
园区初步计划两栋冷库，一栋分拣加工中心、一栋集采集配区及现代服务区。合计总库容量≧10万吨，需合理划分高温库、中温库、低温库及超低温库，满足本项目可行性研究报告整体要求。一层柱网间距划分不得小于10m、二层柱网间距划分不得小于20m。合理采用智慧货架及高架立体库方式储存。
[bookmark: _Toc12313][bookmark: _Toc30859]4结构设计
[bookmark: _Toc25811][bookmark: _Toc13872]4.1总则
4.1.1结构设计按现行国家及地方相关设计规范、规程、标准及规定进行。
4.1.2结构方案应合理，设计应兼顾质量与成本，在保证结构安全的前提下力求节约。
[bookmark: _Toc18313][bookmark: _Toc8997]4.2技术要求
（1）设计合理使用年限：主体结构 50 年。建筑结构的安全等级为：二级。
（2）基本风压 Wo＝0.35kN/m2（n=50 年）。
（3）抗震设防烈度为 7 度,设计地震分组：第三组。
（4）场地类别：待勘察报告提供后确定。特征周期：待勘察报告提供后确定。
（5）场地的工程地质条件待勘察报告提供后确定。
（6）本工程结构设计执行的主要国家和地区规范、规程、标准。
《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB50068-2018）
《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）
《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）
《建筑抗震设计标准》（GB/T50011-2010）（2024年版）
《冷库设计标准》（GB50072-2021）
《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）
《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2012）
《混凝土结构设计标准》（GB/T50010-2010）（2024 年版）
《钢结构设计标准》（GB50017-2017）
《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）
《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009 年版）
《建筑设计防火规范》（GB50016-2014)（2018 年版）
《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）
《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T50046-2018）
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB51022-2015)
《建筑工程设计文件编制深度规定》
[bookmark: _Toc6353][bookmark: _Toc4383]4.3建筑结构方案
（1）建筑分类等级
建筑结构安全等级为二级。
建筑抗震设防类别：标准设防类（丙类）。
钢筋混凝土结构的抗震等级：三级。建筑物耐火等级：二级。
（2）建筑物防震缝与伸缩缝统一布置，其缝宽不小于 100mm，并按《建筑抗震设计标准》（GB/T50011-2010）第 6.1.4 条确定各结构单元的防震缝宽度。
（3）各单体建筑物的基础、墙、柱、梁的截面及配筋将按结构分析计算结果确定。结构的底部嵌固位置取至基础顶面。
[bookmark: _Toc1130][bookmark: _Toc29963]4.4主要结构材料
[bookmark: _Toc1454][bookmark: _Toc5374]（1）混凝土强度等级
基础垫层：C20。
穿堂的基础、梁、板、柱、墙：C30~C45。
[bookmark: _Toc21530][bookmark: _Toc3266]（2）圈梁、构造柱等二次结构构件为 C25。
钢材、钢筋：HPB300（一）级、HRB400（三）级、HRB500（四）级。
钢板、型钢：Q355B、Q235B钢。
吊钩、吊环均采用HPB300级钢筋, 不得采用冷加工钢筋。
焊条：采用E43型、E50型焊条。
[bookmark: _Toc17267][bookmark: _Toc16891]（3）砌体及砂浆
砌体工程施工质量控制等级：B 级。
砌体：所有单体建构筑物的±0.000以下采用MU15的烧结普通砖(黏土砖除外)；冷库穿堂±0.000 以上全部采用 A5.0的加气混凝土砌块。
砂浆：所有单体建构筑物的±0.000以下采用M10的水泥砂浆；冷库穿堂±0.000以上全部采用 Ma5.0的砌筑砂浆。
[bookmark: _Toc8868][bookmark: _Toc12750]4.5设计荷载
楼板荷载取值：与建筑配合考虑二次装修面层。
活荷载标准值见下表：
各单体楼层主要活荷载标准值
	楼号
	活荷载值KN/m2

	
	首层
	标准层

	冷库仓
	30
	20

	穿堂
	30
	20

	分拣区
	 
	10

	制冷机房
	30
	屋顶设备重量由厂家提供

	发电机房/变配电间
	10
	10

	楼梯间
	3.5
	3.5

	上人屋面
	 
	2

	不上人屋面
	 
	0.5


其他未列荷载按《工程结构通用规范》GB55001-2021和《建筑结构荷载规范》GB50009-2012取值。
消防车荷载按照总图所示的消防车道及登高救援场地布置。
[bookmark: _Toc10810][bookmark: _Toc8349]4.6冷库的冷间内采用的水泥必须符合下列规定：
（1）应采用普通硅酸盐水泥。不得采用矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥或粉煤灰硅酸盐水泥。
（2）不同品种水泥不得混合使用，同一构件不得使用两种以上品种的水泥。
[bookmark: _Toc19567][bookmark: _Toc9218]4.7混凝土结构的环境类别及结构混凝土耐久性的基本要求:
（1）所有建构筑物±0.000以下（地下）结构构件的环境类别均为二a类。
（2）冷库穿堂的环境类别为二a类。
（3）室外露天环境混凝土结构构件的环境类别为二a类。
（4）各种环境类别对结构混凝土耐久性的基本要求按《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）第3.5节的要求执行。
（5）冷间内的混凝土提高抗冻融破坏能力时，可掺入适宜的混凝土外加剂。
[bookmark: _Toc402][bookmark: _Toc19030]6、给排水设计
[bookmark: _Toc5203]6.1设计依据
《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）
《节水型生活用水器具》(CJ/T 164-2014)
《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）2018年版
《建筑给水排水与节水通用规范》(GB55020-2021)
《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）
《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）
《建筑灭火器配置规范》（GB50140-2005）   
《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021)
《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014） 
《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）
《消防设施通用规范》（GB55036－2022） 
《冷库设计标准》（GB50072-2021） 
《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017）
《建筑防火封堵应用技术标准》（GB/T51410-2020）
建设单位及其他专业提供的相关资料、设计条件
[bookmark: _Toc30022][bookmark: _Toc4718]6.2消防系统
（1）根据《建筑防火通用规范》规定，本工程设有室外消火栓给水、室内消火栓给水和移动灭火器系统。
（2）根据《消防给水及消火栓系统技术规范》规定，新建冷库建筑高度＜24m，建筑体积>50000m³，火灾危险性等级为丙类2项，设计耐火等级为二级。室内消火栓用水量为25L/s，室外消火栓用水量 45L/s。火灾延续时间为3小时。。
（3）消火栓系统采用临时高压制，室内外设专用的消火栓给水管道，不与生产生活供水系统共用管道。
（4）室外消火栓给水系统
室外消火栓系统在冷链物流区内设置环状管网，由冷链物流园区内设置的消防水池、消水泵联合供水。在环状管网上沿建筑物周围均匀布置室外消火栓，其间距不超过120m，保护半径不超过150米，距道路边不大于2.0m，距建筑物外墙不小于5.0m。管网用阀门分成若干独立段，每段内室外消火栓数量不超过5个。室外消火栓：当位于绿地内时，采用 SS100/65-1.0 型地上式消火栓；当位于道路或回车场时，采用 SA100/65-1.0 型地下式消火栓。
（5）室内消火栓给水系统
室内消火栓系统由园内消防水池、消防水泵、屋顶消防水箱（包含增压稳压设备）联合供水。
冷库内设置室内消火栓系统。室内消火栓管网环状布置，设两条进水管与室外消火栓管网相连。
除冷藏间外，室内消火栓的布置保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位，并尽量设置于明显易于取用的地点。灭火水枪的充实水柱为13m。管道上用阀门分为若干独立段，当某段损坏时，停止使用的消火栓数量不超过5个。所有消防管道上的检修阀门平时常开，用铅封或链条锁住，并有开启标识。室内消火栓箱内设有单出口消火栓1个，DN65长25米衬胶水带1根，φ19mm水枪1支,消防软管卷盘一套。每个室内消火栓处均设置报警按扭，并有保护设施。
（6）消防泵控制方式
消火栓水泵由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关等开关信号直接启动。
消防水泵应能手动启停和自动启动。
消防控制室在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。
系统稳压泵的启停由设在系统管网上的压力联动装置自动控制。
消防水泵房控制柜（盘）上设置专用线路连接的手动直接启泵按钮。
消防水泵、稳压泵应设置就地强制启停泵按钮，并应有保护措施。
（7）建筑灭火器配置
变配电间按E类火灾中危险级配置灭火器，其余均按A类火灾中危险级配置灭火器，采用手提式或推车式磷酸铵盐干粉灭火器。
[bookmark: _Toc6026][bookmark: _Toc14263]6.3排水系统
本工程室外采用雨、污分流制排水系统。冷库排水主要为制冷设备的废水，最高日生产、生活污水量为11m3/d。
冷库废水直接排入厂区排水管网，经管道收集的污水最终排至项目东南侧园区污水管网。
地下通风层等地下室废水采用潜污泵提升排至室外雨水管或污水管。
各设备、水池的泄水、溢流管采用间接排水方式，不与排水管道直接连接。
[bookmark: _bookmark99][bookmark: _Toc3856][bookmark: _Toc28087]6.4雨水系统
冷库屋面雨水采用外落式排水。厂区雨水采用有组织排放，室外道路及回车场设雨水口，雨水经管道排至市政雨水管。屋面雨水设计重现期为10a，厂区雨水设计重现期为3a。
[bookmark: _Toc29085][bookmark: _Toc3117]6.5给水排水节能环保
水泵选用高效、低噪声型，并设隔振基础。水泵进出口管上设置减振软接头、柔性支吊架、缓闭止回阀等。
卫生洁具选用节水型。
给水系统采用分区供水，充分利用市政压力。
水箱、水池，溢流水位均设有报警装置，防止进水阀门故障时溢流排水。
机房屋顶蒸发冷循环水设电化学水处理器，提高水利用率，节能减排。
[bookmark: _bookmark102][bookmark: _Toc5518][bookmark: _Toc1561]6.6卫生防疫
各单体给水入户管设止回阀或倒流防止器。
室内各排水点均设水封或存水弯。
冷库用水点配水龙头选用陶瓷芯节水龙头。
[bookmark: _Toc5211][bookmark: _Toc4638]7、通风、防排烟设计
[bookmark: _Toc16817][bookmark: _Toc16821]7.1设计依据：
《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2015
《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018 版）
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017
《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014
《冷库设计规范》GB 50072-2010
《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245-2017
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016
《建筑给水排水及供暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002
[bookmark: _Toc3254][bookmark: _Toc26597]7.2通风系统
（1）事故通风
（氟）制冷机房、叉车充电间设事故排风。
制冷机房事故通风按换气次数大于12 次/h 计算。事故排风机置于外墙低处，排风口距离机房地面不大于 0.3m。
叉车充电间事故通风按换气次数大于 12 次/h 计算。事故排风机采用防爆型排风机。事故排风机均置于外墙高处；事故通风设施均安装导除静电的接地装置。
（2）冷藏间（高温库）均设通风换气系统。
（3）卫生间、更衣室设置机械通风系统。卫生间换气次数按不小于 8-10 次/小时计算，更衣室换气次数按不小于 5-8 次/小时计算。排风设备带防倒流装置。
（4）变配电间设置机械通风系统，通风量按不小于 15-18 次/小时计算，同时机房设置分体空调，保证设备正常运行。
（5）室外新风口、送风口距排风口距离 10m 以上，或排风口高出新风口、送风口 3 米。
（6）与低温房间有关的一切风道，皆采取防结露及防冷桥措施；送、排风道皆考虑防结露、防冷桥及凝结水的排放。为防止“结露”通风换气阀门均采用密闭型阀门。
[bookmark: _Toc24629]7.3防排烟系统
各单体建筑将按《建筑设计防火规范》、《建筑防烟排烟系统技术标准》的要求设置防、排烟系统。
[bookmark: _bookmark112][bookmark: _Toc6000][bookmark: _Toc32550]7.4节能及环保措施
1、按照功能区域的实际温度要求，尽量提高房间的空调设计温度，分区确定温度，最大程度降低热力消耗量。
2、空调风管及水管做好保温处理，以降低冷损失 。
3、空调主机的制冷工质为新型环保冷媒 R134a，有利于保护环境。
[bookmark: _Toc6642][bookmark: _Toc28986]8、电气设计
[bookmark: _Toc7347][bookmark: _Toc16322]8.1设计依据
国家现行的有关规范、规程及相关行业标准
《供配电系统设计规范》GB 50052－2009
《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013
《低压配电设计规范》GB 50054－2011
《电力工程电缆设计标准》GB 50217－2018
《通用用电设备配电设计规范》GB 50055－2011
《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010
《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018 年版）
《冷库设计标准》GB 50072－2021
《建筑照明设计标准》GB 50034－2024
《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013
《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018
《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014
《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022
《消防设施通用规范》GB 55036-2022
《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245-2017 
[bookmark: _Toc13117][bookmark: _Toc2520]8.2  10/0.4kV变配电系统
（1）负荷等级：本工程消防用电设备、应急照明及疏散指示、冷库保温负荷及相关物流用电为二级负荷，其他为三级负荷。
（2）供电电源及电压等级：本工程由园区外市政电网提供 2 路 10kV电源设置在变配电间，外线由业主负责，分界点为变配电间外墙。
（3）10kV电源侧采用单母线分段运行，两端母线间设母联开关。0.4kV电源侧采用单母线分段运行，两段母线间设置联络开关（手投手复）。变压器均为分列运行，一台变压器检修或故障时，由另一台变压器承担其重要负荷的供电。
（4）无功补偿采用低压侧集中自动补偿方式，补偿后功率因数不低于0.90。无功补偿采用智能模块式混合滤波补偿装置，由无源模块动态调节无功功率并抑制特征次负载谐波电流，同时有源滤波模块动态消除谐波。提高功率因数，抑制系统谐波，改善电能质量，节能增效。
（5）本工程采用高压计量，高压设备为直流电源操作，采用铅酸免维护电池作为操作、继电保护及信号用工作电源。低压配电柜各出线回路设置分项智能计量仪表，对其电压、电流、有功功率、功率因数等参数监测，满足用电分项计量的要求。
（6）变配电系统采用电力监控系统，对配电系统进行实时系统监测,提供数据采集与处理、状态监测、故障报警、事件记录、历史数据查询及报表打印等众多功能。
[bookmark: _bookmark119][bookmark: _Toc9013][bookmark: _Toc21929]8.3低压配电系统
（1）低压配电系统采用放射式与树干式相结合的方式。对制冷压缩机等主要设备采用放射式供电，一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。消防设备用电采用两回路供电，末端互投。
（2）由变配电间至各单体的配电线路采用铜芯电缆室外穿管埋地敷设。各建筑内配电线路采用交联聚乙烯电缆或铝合金电缆沿电缆槽盒敷设，引出电缆槽盒沿墙、顶板或梁穿管敷设。冷藏间采用硅橡胶绝缘硅橡胶护套电力电缆配电。
（3）消防负荷采用双电源供电，末端自动切换。消防用电设备配线采用耐火电缆或矿物绝缘电缆（线），沿专用密闭电缆线槽敷设或穿钢管敷设。明敷时电缆线槽及穿管需外涂防火涂料，暗敷时应敷设在不小于30mm的非燃烧体结构保护层内。向同一消防负荷供电的两回路电源设在一个密闭槽盒时用隔板隔开。
消防设备的控制箱（柜）上应有明显的“消防”标志，并符合消防规范要求。消防设备过载报警不跳闸。
（4）事故排风机控制按钮安装在机房门外，事故排风机过载只报警不跳闸。
（5）本工程小于15kW的电动机采用直接启动；18.5kW（含18.5kW）以上电动机采用软启动（消防用电设备除外）。
[bookmark: _bookmark120][bookmark: _Toc21157][bookmark: _Toc18559]8.4照明配电系统
（1）照明种类及照度标准
照明种类：照明分正常照明和应急照明。
照度标准：按现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T50034-2024及《冷库设计标准》GB50072-2021执行
（2）光源、灯具选择及控制方式
冷藏间采用冷库专用LED照明灯具；穿堂及冲霜泵房采用防潮型LED灯，其它场所按常规设计。
灯具光源选用高效节能型LED灯，冷藏间内照明在穿堂照明配电箱上集中控制，楼梯间采用自熄式开关，其它场所均为就地控制。
（3）应急照明及疏散指示系统
建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:疏散走道不应低于为 3.0lx；疏散楼梯间及其前室或合用前室、避难走道、消防专用通道不应低于10.0lx。
应急照明系统采用集中电源供电方式的集中控制型（A型）消防应急疏散照明系统,保证系统所有设备灯具受到监控，以使火灾发生时能够确保提供快速可靠的照明。应急照明灯具采用非持续型；疏散指示（标志灯）采用持续型。火灾时应急照明系统连续供电时间不少于30min；非火灾状态正常照明停电时，应急照明系统连续供电时间不少于30min。
变配电间、消防设备用房照明采用双路电源供电，设备用照明、疏散照明和疏散指示标志，备用照明火灾时保证正常照度，疏散照明的地面最低水平照度不应低于1.0lx。
应急照明灯具不应采用玻璃或其他易碎材料制作的保护罩，并应符合GB13495.1-2015和GB51309-2018的规定.
（4）照明、插座分别由不同的支路供电，冷间及插座支路（空调插座除外）均设置剩余电流保护装置。
（5）所有灯具均应增加一根 PE 线。
[bookmark: _Toc11225][bookmark: _Toc15296]8.5防雷保护、安全措施及接地系统
[bookmark: _Toc7031][bookmark: _Toc12436]1、防雷保护
本工程屋顶设接闪带（二类防雷敷设10m*10m或12m*8m接闪网格，三类防雷敷设20m*20m或24m*16m的接闪网格），或利用金属物面作为防直击雷的接闪器；利用建筑物结构柱内的主筋或钢柱作引下线，利用结构基础内钢筋网作接地体。
[bookmark: _Toc22494][bookmark: _Toc15998]2、安全措施
(1)各建筑物内接地系统采用TN-S系统，防雷接地、保护接地及弱电系统接地等共用同一接地系统，要求接地电阻不大于1欧姆，否则增设人工接地体。
(2)本工程防雷等电位联结系统，在建筑物的地下室或地面层处，以下物体:建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统、进出建筑物的金属管线均应与防雷装置做防雷等电位连接。
(3)电梯机房的接地利用本建筑物共用接地装置，独立设引下线。
(4)过电压保护:电源引入处及屋顶室外风机、计算机电源系统引入端设电涌保护器，防止高电位侵入。
[bookmark: _Toc1787][bookmark: _Toc18967]8.6制冷自动化控制系统
本工程制冷监控系统采用基于现场工业总线 PROFIBUS 的 PLC 集散控制系统，对冷库制冷系统及其它机电设备进行监视、控制与管理。监控系统中心设有上位管理计算机、大屏幕显示器（根据业主要求设置）、打印机等，可由中央监控计算机对整个制冷系统及其它机电设备进行监控与管理，实现整个制冷系统的生产过程进行集中监控与管理。监控系统具备设备的状态监视，启停及过程逻辑控制，故障报警，事件记录和报表打印功能。
[bookmark: _Toc24976][bookmark: _Toc28806]8.7消防电气系统
[bookmark: _Toc24021][bookmark: _Toc25448]（1）火灾集中报警及联动控制系统
火灾报警及联动控制系统采用集中报警控制系统。园区设消防控制室，对园区内各建筑物的火灾信号及消防设备进行监控，可显示火灾信号的位置，打印、记录火灾地址、状态、时间、日期。消防控制室设有直接报警的外线电话。
在穿堂等处设置吸气式感烟探测器，在建筑内适当位置设置手动报警按钮及火灾声光警报器，消火栓箱处设消火栓按钮。火灾报警后，通过联动控制台可对消火栓系统、防排烟系统等实行监控。联动消防水泵、相关部位排烟风机及相关的消防送风机；电梯归首；用于防火分隔的卷帘门下降到底；确认火灾后，切断相关部位的非消防电源，强制点亮应急照明灯。排烟风机等可通过现场模块自动控制，也可在联动盘上手动控制，并接受其反馈信号。
排烟风机、消防水泵过载保护只报警，不跳闸。
[bookmark: _Toc3339][bookmark: _Toc32582]（2）应急照明及疏散指示系统
建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:疏散走道不应低于为 3.0lx；穿堂为非人员密集的生产场所，不应低于3.0lx；疏散楼梯间及其前室或合用前室、避难走道、消防专用通道不应低于10.0lx。
应急照明系统采用集中电源供电方式的集中控制型（A型）消防应急疏散照明系统,保证系统所有设备灯具受到监控，以使火灾发生时能够确保提供快速可靠的照明。应急照明灯具采用非持续型；疏散指示（标志灯）采用持续型。火灾时应急照明系统连续供电时间不少于30min；非火灾状态正常照明停电时，应急照明系统连续供电时间为30min。
变配电间、消防设备用房照明采用双路电源供电，设备用照明、疏散照明和疏散指示标志，备用照明火灾时保证正常照度，疏散照明的地面最低水平照度不应低于1.0lx。
应急照明灯具不应采用玻璃或其他易碎材料制作的保护罩，并应符合GB13495.1-2015和GB51309-2018的规定。
[bookmark: _Toc26948][bookmark: _Toc10957]8.8消防电源监控系统
本建筑物消防控制室设有消防电源监控系统，系统由监控器（主机）、中继器、传感器（监控模块）和传输缆线组成。通过检测消防设备电源的电流、电压值和开关状态等状态，监测各消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和欠压报警信息，消防应急照明和疏散指示系统的故障状态和应急工作状态信息，并进行报警和记录。
[bookmark: _Toc18678][bookmark: _Toc24840]8.9电气火灾监控系统
变配电间内装设电气火灾监控装置，设置剩余电流监测器，其动作电流不大于 500mA；动作于信号，可发出声光报警信号，显示报警地址并保存记录。电气火灾监控系统报警信息和故障信息应在消防控制室图形显示装置上显示，应与火灾报警信息的显示有区别。
[bookmark: _Toc29151][bookmark: _Toc13938]8.10防火门监控系统
本工程设置防火门监控系统分机，对防火门实时监控的系统。疏散通道上的常闭防火门通过其监控模块向监控器发出信号，提示防火门的开启状态。常开防火门由其所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手报按钮的报警信号，作为常开防火门关闭的联动触发信号，并应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭。
[bookmark: _Toc9799][bookmark: _Toc28649]9、节约能源
[bookmark: _Toc21497][bookmark: _Toc17069]9.1节能标准与法规
《中华人民共和国节约能源法》（2018 年修正）
《中华人民共和国可再生能源法》（2006 年）
《中华人民共和国电力法》（2018 年修正）
《中华人民共和国建筑法》（2011 年修正）
《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012 年修正）
《清洁生产审核办法》（2016 年）
《国务院关于加强节能工作的决定》（2006 年）
《节能中长期专项规划》（发改环资[2004]2505 号）（2004 年）
《中国节能技术政策大纲》（2004 年）
《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（2016 年）
《民用建筑节能管理规定》（2008 年）
《固定资产投资项目节能审查办法》（2017 年）
《工业企业能源管理导则》（GB/T 15587-2008）
《建筑采光设计标准》（GB50033-2013）
《综合能耗计算通则》（GB/T 2589-2008）
《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）
《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485-1998）
[bookmark: _Toc11005][bookmark: _Toc32295]9.2节能设计原则
（1）认真贯彻国家产业政策和行业节能规范，努力做到合理利用和节约使用能源。
（2）积极采用先进的节能新工艺、新技术、新设备，严禁采用已淘汰机电产品。
（3）设置能源检测仪表，加强企业对能源的计量和管理。
（4）根据当地用电实行峰谷制，鼓励低谷用电，冷库等用电量大的设备运行利用夜间低谷时开机，高峰时可节能。
（5）对制冷系统蒸发式冷凝器等设备所排放的废热合理回收利用，对制冷系统冷却水实行循环利用。
[bookmark: _Toc8475][bookmark: _Toc16021]9.3节能措施
[bookmark: _bookmark134][bookmark: _Toc20243][bookmark: _Toc9734]（1）节能措施综述
为了进一步降低能源，减少生产成本，必须采取节能措施，无论是设备选择、工艺流程布置及工程设计中，还是企业今后的实际生产，都要在思想上重视节能，这对节约能源、提高企业经济效益，将起到很重要的作用，综合措施如下：
所有设备的选型要求合理，尽可能选用节能型产品。
做好建筑、设备、管道的保温、保冷层，合理减少冷、热能损失。
变配电间应尽量靠近负荷中心布置，尽量减少线路损耗。
根据当地用电实行峰谷制，鼓励低谷用电，冷库等用电量大的设备运行合理利用夜间低谷时开机，避开高峰用电而节能，也可降低运行成本。
科学运行管理，合理调整工作时间，避免冷、热负荷波动过大，避免多台设备同时启动。
加强生产管理，减少因操作不当带来的材料及能源的损失。
设置专门的能源及材料管理机构，经常检测各部门的能源消耗及节能情况，并制定奖惩制度。
[bookmark: _Toc17438][bookmark: _Toc15418]（2）建筑及节能措施
[bookmark: _Toc22420][bookmark: _Toc16572]a、合理布置平面、确定合理层高
各个建筑单体要根据工艺、通风、设备尺寸、堆码方式、堆码高度、以及防爆、防火、通风统筹综合考虑，以确定最佳的开间、进深和层高，提高房间的利用率。加工间和附属用房，除要按工艺流程布置平面外， 还要根据温度不同，合理调整房间布局。一般采用自然通风的生活用房，布局应宽敞，窗户要大，尽量布置在房屋边缘；而有温度要求和卫生要求的房间，则应尽量少开窗，以减少空调负荷。
[bookmark: _Toc28129][bookmark: _Toc24839]b、合理确定荷载和结构形式
冷库荷载，应综合计算，荷载过大，造成资源及原材料浪费；荷载考虑不足，容易造成缺陷和不安全隐患。
结构形式的不同，所消耗的能源不尽相同，直接影响着工程造价和建筑效果。设计人员在进行结构选型时，应经过充分的验算和经济分析比较，为用户得出最经济合理的结构设计方案。
[bookmark: _Toc26207][bookmark: _Toc18024]c、重视围护结构设计，合理选择节能材料
围护结构是建筑物主要的热量损失部位，改善其保温隔热性能可以从根本上提高建筑物的热稳定性，降低采暖、空调耗能，实现建筑节能。
[bookmark: _Toc541][bookmark: _Toc5295]（3）冷库建筑
为了降低冷库能耗，本工程在执行现行《冷库设计规范》的同时，适当增加冷库冷间墙面、屋面保温层厚度，以保持库温稳定，改善冻品储存质量，可取得较好节能效果。墙面保温层采用聚氨酯现场喷涂发泡材料或聚异三聚氰酸酯夹心保温板。库房部分屋面采用聚氨酯发泡保温层。（以实际设计为准）
墙体保温层热阻在《冷库设计规范》要求的基础上适当增加保温层厚度。库房部分外墙体材料为烧结普通砖内侧聚氨酯喷涂或聚异三聚氰酸酯夹心保温板。
外门（除冷藏门、保温门等特殊用途门外）选用钢制门或加厚铝合金门；外窗选用塑钢框，双层中空玻璃。
控制建筑物体形系数，不采用过多凹凸面。
一般建筑围护结构采用浅色外表面，以反射夏季太阳辐射热，减少外墙面吸收热量。
[bookmark: _Toc3985][bookmark: _Toc9314]（4）制冷工艺节能措施
制冷系统采用蒸发式冷凝器，耗水量、耗电量均比其他形式的冷凝器少，比较经济。
冷间温度自动检测、显示，自动降温和冷风机冲霜可用手指令或全自动程序控制，计算机管理,避免了人为的误操作。
压缩机组为多机头并联中央机组，根据实际的负荷变动自动调节压缩机组 各机头的工作台数或进行变频调节，即制冷量的输出与实际所需的负荷自动相配匹。以上均能提高机组的运行效率，节约能源。
[bookmark: _Toc13354][bookmark: _Toc25680]（5）给排水节能措施
合理使用施工用水，严格控制长流水，要经常检查水管和阀门泄漏；采用节水型施工设备，提高水资源利用率，降低水资源无效消耗。
合理设计给水、排水设施；供水系统采取防渗、防漏措施，选择高质量严密接口的管材管件，减少管道渗漏，杜绝水量流失。
优先采用环保节水型卫生洁具及配件：公共卫生间采用感应式水龙头、感应式小便器冲洗阀，蹲便器采用脚踏式冲洗阀。水龙头采用陶瓷节水型。
卫生间采用水冲式卫生设施，水箱容积符合节水要求。
水泵采用无泄漏高效节能型。
水池设溢流水位报警装置。
配置充足的水流量计量器具，对用水量进行精确计量。
对于对供热管道、法兰、阀门及附件按国家有关标准采取保温措施。
[bookmark: _Toc29555][bookmark: _Toc23202]（6）通风空调节能措施
按照功能区域的实际温度要求，尽量提高房间的空调设计温度，分区确定温度，最大程度降低热力消耗量。
空调风管及水管做好保温处理，以降低冷损失 。
空调主机的制冷工质为新型环保冷媒 R134a，有利于保护环境。
[bookmark: _Toc12942][bookmark: _Toc3020]（7）电气节能措施
根据用电性质、用电容量，选择合理的供电电压和供电方式；电力系统在设计、布置时力求减少线损，合理选择负荷中心，变配电间尽量靠近用电负荷中心以减少线路损耗，节约电能。
在配电室低压侧集中装置电容补偿屏，进行无功功率补偿，补偿后功率因数高压侧不小于0.90。荧光灯、金属卤化物灯等采用就地补偿，采用电子整流器，荧光灯单灯功率因数不小于0.9，气体放电灯单灯功率因数不小于0.85。
采用节能型的高、低压开关柜、变压器、电动机、照明灯等电器元件，严禁使用电炉及非节能型的大功率用电器具，凡超过规定能源限制指标的机械设备，要限制购进，杜绝使用高耗能设备。选用低能耗、低噪音型变压器，采用节能型干式变压器和变配电计算机综合保护系统。
低压配电系统按不同类型负荷设置分项智能计量仪表，并可通过微机打印。
利用变频技术，实现压缩机等设备的能量调节，开发节能制冷设备。
电缆的选型与敷设应符合规范要求，应尽量减少电缆中间接头的数量。加强电缆运行中检查，防止电缆损坏或被老鼠等咬坏，防止电缆运行中过热，增加电力损耗。合理设计配电线路的导线截面，如果输电线路导线截面过小的，导致供电时电流增大，线路上的电压降增大，电能损耗也增大。
照明灯具的安装功率限制，照明灯具的功率密度值符合《建筑照明设计标准 GB50034-2024》第 6 章要求。照明灯具采用高效节能灯具，冷间采用冷库专用 LED 灯，荧光灯采用细管径直管荧光灯和紧凑型荧光灯。楼梯间采用自熄式开关。 
如采用一般照明来满足整个车间不同区域、不同照度要求，则整个车间的照明功率就很大，浪费电能，所以应根据实际情况，减少一般照明，相应增加局部照明，即采用混合照明方式，不但能满足各种照度要求，而且能较大程度节约照明功率。
利用冷冻厂夜间用电量大的特点，实施错锋运行，在全市用电低谷的夜间，多投运机组。
冷库设计方案推荐全自动或半自动控制，冷库中实现自控与手控相比，不仅节省了大量的人力物力，而且可节能 10%～15%。
采用绿色、环保且经国家认证的电气产品。
[bookmark: _Toc22687][bookmark: _Toc12748]（8）能源管理措施
计量器具配备。计量器具的配备应按照《国家用能单位能源计量器具配备和管 理通则》标准和能源三级计量管理网络要求执行，一级计量器具配 备率达到 100%，二级计量器具配备率达 100%，三级计量器具配备率达 95%以上。
能源管理、使用和计量工作主要由各公司管理部专人负责。各项目在运营过程中将成立一个专门的节能领导小组，由公司总经理担任组长，其他部门为组员。节能领导小组负责制定水、电、煤、气的消耗定额，建立能源奖惩条例。下设节能领导小组，监督落实节能工作计划和目标；建立三级节能管理网，使节能工作落实到班组、个人；配备专、兼职节能管理人员，形成定期检测与核查制度；将节能工作纳入各级管理人员业绩考核以及员工岗位培训范围内，并形成制度。
贯彻上级节能工作要求和具体落实措施，并负责本车间节能工作的组织实施，定期进行能耗分析、报表。
车间节能管理主责人员定期组织有关人员，制定年度节能工作计划，落实节能技术改造措施、推广采用切合本车间实际的节能经验和措施，部署其他节能有关工作。
定期检测检查能源计量系统，做好车间能源消耗台帐记录，严格控制各班组能耗指标浮动范围，节能指标落实到班组。
严格管理检测每一台设备每一工段的运行，力争系统处于最佳的平稳运行状态，防止波动，努力降低生产过程的能源消耗。
在能源管理上逐步细化，划分能源管理责任区，全厂各部门各责任区都有相关责任人负责。能源检查小组将每星期不定期检查一次，涉及全厂的各个角落，各个能耗点，发现问题，及时上报。对出现问题的部门、责任人进行通报，按企业制定的能源管理奖惩条例执行。
[bookmark: _Toc9241][bookmark: _Toc15136]10、能源消耗指标分析及结论
[bookmark: _Toc19469][bookmark: _Toc15071]（1）冷库节能的意义
目前我国一些冷库的设计和建造只注重降低费用，造成制冷系统设计和设备配置不合理，以及保温性能差、漏冷严重、操作不规范，其能耗比国内先进水平高 2～ 3 倍。据有关资料，我国冷库年耗电量平均水平约为106kWh/m3，先进水平约62kWh/m3。日本平均水平约 48～56kWh/m3，先进水平约 32kWh/m3；英国平均水平 60kWh/m3，先进水平 16kWh/m3，我国冷库能耗水平与发达国家相比相差 2～4 倍。目前我国冷库容量已位居世界第二位（仅次于美国），冷库节能大有潜力，可以为我国节能降耗做出积极贡献。
[bookmark: _Toc10959][bookmark: _Toc32595]（2）结论
通过以上节能措施的实施和节能分析，本项目消耗的主要能源工质为电能，属于清洁型的优质能源，能源结构合理。
本项目生产选用了目前国内先进的工艺流程和设备，最终产品的单位综合能耗指标和主要工序能耗指标均达到了国内领先水平。经分析比较，企业针对本项目的具体情况，制定了利用能源及节能技术措施，有效降低了各类能源的消耗指标。
符合国家、地方和行业节能设计标准、规范。
[bookmark: _Toc20762][bookmark: _Toc31379]11、对设计成果的施工导向性要求 
11.1模块化与标准化设计：建筑柱网、层高、主要构件尺寸应尽可能模数化、标准化，以利于预制构件（如预制楼板、钢构件、保温板）的工厂化生产与现场快速安装，提高施工效率，减少现场湿作业和建筑垃圾。
11.2季节性施工考量： 设计方案应充分考虑蒙自地区气候特点，对雨季、高温期施工可能带来的影响（如混凝土养护、钢结构焊接、防水施工）提出材料选择或构造措施上的应对建议。
11.3绿色低碳施工材料与工艺：在材料选型和技术说明中，应优先推荐绿色、低碳、先进、可回收的建筑材料，并说明其施工工艺，并提供相关使用案例的使用报告。鼓励采用减少扬尘、噪音、废水的构造做法。
11.4对于本项目拟采用的新型环保制冷剂系统、高性能保温体系、智慧仓储系统，投标方应负责提供至少一个国内已竣工的、工艺类似、适用于项目当地环境的成功应用案例考察报告。
[bookmark: _Toc30719][bookmark: _Toc13293][bookmark: _Toc21234]12、环境保护措施
[bookmark: _Toc815][bookmark: _Toc14270][bookmark: _Toc19091]12.1设计依据
[bookmark: _Toc1554][bookmark: _Toc2364][bookmark: _Toc155859575][bookmark: _Toc18714]（1）采用的主要技术规范、规程和标准
《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月施行）；
《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月施行）；
《中华人民共和国水法》（2016年7月修订）；
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月施行）；
《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月施行）；
《中华人民共和国水土保持法实施条例》（2011年1月修订）；
《中华人民共和国森林法》（2020年7月施行）；
《中华人民共和国基本农田保护条例》（1999年1月施行）；
《饮用水源保护区污染防治管理规定》（1989年7月实施）；
《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月施行）；
《中华人民共和国乡村振兴促进法》（2021年6月1日起施行）
《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）
《中华人民共和国大气污染防治法》（2016 年 1 月施行）；
《中华人民共和国城市供水条例》（国务院令第158号）；
《云南省水土保持条例》（2014 年 10 月施行）。
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；
《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）；
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB/T18918-2002）；
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；
《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）；
《室外给水设计标准》（GB50013-2018）；
《室外排水设计标准》（GB50014-2021）；
[bookmark: _Hlk90996549]《建筑给水排水设计标准》（GB50015－2019）；
《民用建筑节水设计标准》（GB50555－2010）；
《建筑中水设计标准》（GB50336-2018）；
《城市节水评价标准》（GB/T51083-2015，自2015年12月1日起实施）；
《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016）
《节水型企业评价导则》（GB/T7119-2018）；
《项目节水评估技术导则》（GB/T34147-2017）；
《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB50400-2016）；
《城镇污水再生利用工程设计规范》（GB50335-2016）；
《云南省用水定额》（DB53/T168-2019）；
《节水型生活用水器具》（CJ/T164-2014）；
《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) （2018年版）；
《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）；
《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）。
《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）；
《给水排水工程管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；
《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）；
《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）；
《检查井盖》（GB/T23858-2009）；
《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；
《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）；
《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）；
《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）；
《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
《云南省市政基础设施工程施工质量验收统一规程》
（DBJ53/T-36-2011）。
[bookmark: _Toc3522][bookmark: _Toc31051]12.2设计目标：
[bookmark: _Toc21406][bookmark: _Toc19422]（1）废水治理及资源化利用工程
污水收集处理率：≥90%
再生水循环利用率：≥90%
雨水收集利用：海绵城市理念建设
[bookmark: _Toc15074][bookmark: _Toc2286]（2）固废治理工程
生活垃圾无害化处置率：100%
餐厨垃圾资源化利用率：100%
果蔬垃圾资源化利用率：100%
危险废物无害化处置率：100%
[bookmark: _Toc4291][bookmark: _Toc18702]12.3 设计范围与内容
[bookmark: _Toc7824][bookmark: _Toc3243]（1）废水治理系统
[bookmark: _Toc10472][bookmark: _Toc32428]1）用水量和排水量
根据可研报告，项目建设完成后，劳动定员300人，年工作时间330天，实行两班制，每班工作8小时，夜间不生产。餐依托项目员工食堂，食堂供应三餐（早餐、午餐和晚餐）。
根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）和《云南省用水定额》（DB53/T168）及相关规范和标准，并结合项目用水实际，合理确定各项用水定额。
通过核算，园区建成投产后，每天生活污水产量为199.48m3，生产废水产量为1924.196m3。
[bookmark: _Toc2167][bookmark: _Toc22444]2）排水体制
根据《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017），项目园区排水采用“雨污分流，清污分流、污污分流”制。污水及雨水管道沿着道路敷设，管材采用埋地HDPE管。厂区雨水排入新建及原有道路两侧的雨水收集口，汇至厂内的雨水管网中，统一进入雨水收集池存储利用，溢流部分雨水就近排入附件的市政雨水管或者雨水沟。收集管网覆盖冷链仓储区、分拣加工中心等全区域。
[bookmark: _Toc24343][bookmark: _Toc20600]3）收集范围
生活污水：包括生活污水及餐厨废水，分别经化粪池及隔油池预处理后，进入生活污水处理站处理。
生产废水：主要来自生产过程中净菜/果加工环节清洗废水、车间冲洗废水、锅炉废水、车辆冲洗废水、设备冲洗废水、光伏板清洗废水、冷凝水等，通过管网收集后，进入生产废水处理站进行处理。
雨水：所有建筑屋面、道路等。
[bookmark: _Toc29504][bookmark: _Toc23834]4）管材选择
本项目生活污水、生产废水、雨水收集管采用HDPE双壁波纹管；
回用管（压力管）采用高密度聚乙烯（HDPE）管，公称压力1.0MPa以上。
[bookmark: _Toc21113][bookmark: _Toc32567]5）处理工艺要求
[bookmark: OLE_LINK13]①　生活污水（日处理能力200m³）：化粪池预处理后进入生活污水处理站。本项生活污水主要包括进入园区行政工作人员、交易人员等产生的生活污水，生活污水经化粪池预处理，餐饮含油废水经隔油池处理后进入生活污水收集管网。
该部分污水有机物和营养物质浓度高，较适合采用生物方法处理。
由于本项目用地有限，规划紧凑，从节约用地、设备使用寿命等考虑，生活污水处理站采用地埋式一体化不锈钢设备，处理工艺推荐采用预处理+A2/O+消毒，出水优先用于项目区内绿化、地面冲洗用水，多余水量外排。
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]②　生产废水（日处理能力2000m³）
本项目生产废水主要来自生产过程中净菜/果加工环节清洗废水、车间冲洗废水、锅炉废水、车辆冲洗废水、设备冲洗废水、光伏板清洗废水、冷凝水等。
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK18]该部分废水主要来自蔬果清洗、车辆冲洗、光伏板清洗，其水质特征主要表现为悬浮物高；同时，在蔬果加工、设备清洗过程中，果蔬表面残留的糖分、淀粉、纤维素、果胶、蛋白质等可溶性及胶体状有机物，无难降解有毒物质（如未使用违规农药），BOD5/COD比值0.4-0.6，可生化性极佳，适合采用生物处理工艺。
由于本项目用地有限，规划紧凑，从节约用地、设备使用寿命等考虑，生产废水处理站采用地埋式钢砼结构，处理工艺推荐采用一级处理+A3/O+消毒，出水用于蔬果清洗。
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17]③　雨水（处理能力10m³/h）
本项目雨水水质兼具城市物流园区（交通密集、硬质下垫面多）与蔬果产业（含蔬果残留、轻微农业污染物）的双重特性，核心污染来源包括：装卸区蔬果碎屑/腐烂残留、停车场机动车污染物（油脂、重金属）、仓储区包装废弃物（塑料/纸箱碎片）、场地少量蔬果清洗废水渗漏、货物运输夹带的泥沙及微量农药残留。其水质核心特征为“高悬浮物、易降解有机物含量高、局部污染浓度波动大、含微量特征污染物”。
从该部分废水水质特征看，适合采用物化方法，通过混凝、沉淀、过滤、消毒等工段去除其中的污染物质，出水优先用于项目区内绿化、地面冲洗用水，多余水量外排。
④　再生水回用
回用于车辆冲洗、绿化灌溉、道路冲洗、太阳能板冲洗等，配套智能灌溉系统及消毒设施。
[bookmark: _Toc20711][bookmark: _Toc7946]（2）固废处理系统
按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物实行分类管理。
[bookmark: _Toc21119][bookmark: _Toc29630]①　生活垃圾
本项目工作人员数量为300人，交易人员1000人/d，根据城镇生活源产排污系数手册，人员生活垃圾产生量按1kg/d·人计算，交易人员在厂区时间相对较短，生活垃圾产生量减半计算，则生活垃圾的产生量为500kg/d，198t/a。生活垃圾由项目区工作人员使用带盖式生活垃圾收集桶统一收集后由当地环卫部门定期清运、处置。
[bookmark: _Toc6530][bookmark: _Toc1513][bookmark: _Toc20224]②　餐厨垃圾
食堂餐厨垃圾主要为食品加工过程中产生的剩饭剩菜及隔油池废油，根据相关经验数据，餐厨垃圾以平均0.3kg/人次·d 计，食堂就餐人数300人/d，则产生餐厨垃圾为90kg/d。食堂餐厨垃圾通过加盖塑料桶收集后由有资质的单位定期清运、处置。
[bookmark: _Toc11876][bookmark: _Toc26063][bookmark: _Toc845]③　果蔬垃圾
项目建成后，每天处理2500t/d果蔬产品，冻干每年生产500t/a。项目主要为蔬菜水果交易及加工处理，交易人员将新鲜蔬菜和水果运至项目区冷库暂存，加工环节主要采用人工分选的方式进行，将品相不好的菜品和水果进行剔除，同时去除蔬菜的烂菜叶和烂果以及不合格副产品；通过分拣后的蔬菜和水果采用打包设备包装后进入冷库暂存，待售。
交易及加工环节会产生大量的废菜叶和废果等，为确保废菜叶能得到妥善处置，需要建设有废菜叶暂存间，每日清运委托处置。
固废处理系统处理方案简表
	固废类型
	处理方案
	配套设备

	生活垃圾
	收集后委托当地环卫公司清运处置
	生活垃圾收集桶

	果蔬垃圾
	收集后委托第三方有自知的单位清运处置
	果蔬生活垃圾收集桶

	餐厨垃圾
	油水分离+委托第三方有自知的单位清运处置
	油水分离器1台

	危险废物
	暂存于防渗漏危废间，委托资质单位处置
	危废暂存间（20㎡）


[bookmark: _Toc25305][bookmark: _Toc18846]（3）智慧化管理
[bookmark: _Toc8923][bookmark: _Toc32238]①智能碳汇管理
通过建立多维能耗、碳耗模型，实现建筑空间的全过程能碳量化管理。精准实时核算园区内能源活动和工业生产过程产生的直接或间接碳排放量。
对企业碳资产的相关数据模型进行构建，深度挖掘碳减排能力。
能碳数据监测、碳排因子分析和用能数据收集，为企业/政府碳资产核查提供支持。
[bookmark: _Toc28938][bookmark: _Toc30835]②智慧水务管理
   利用“过程机理驱动式AI 智慧水务控制系统”实现对园区生活污水和生产废水处理站自动运行。该系统成功耦合了生物化学反应动力学模型和计算流体力学模型（模型逼真度高达95%以上），并融合了深度强化学习/AC 框架，数字孪生等一些列人工智能技术，以前馈控制，全流程智慧决策和自学习为特点，改变了行业控制思路及模式，可真正实现水务全生态智慧化管控，最大程度挖掘工艺潜能，在保证出水稳定达标的前提下，显著节能降耗（20%-30%），减少碳排放，提升总氮去除，摆脱超排顾虑，减少人工参与过程（无人值守），降低环境健康风险。
[bookmark: _Toc24179][bookmark: _Toc28142]③智慧水循环管理
建设可视化、数据采集自动化，信息系统集成化，决策调度智慧化，智慧运营管理系统，为污水站运营人员提供“厂网一体化”管理平台，实现故障“早发现、早处理、早解决”闭环管理。
利用管网GIS系统，实现“厂-站-网-户”一张网监测，掌握管网运行状态，智能预警报警，提前预判风险，通过综合可视化展示，结合手机端应用实现污水问题的核查和问题上报，形成闭环管理，满足排水设施资产精细化管理需求。
通过厂区环境监测系统（空气环境质量监测系统、土壤湿度监测系统）、屋面光伏板灰尘覆盖监视系统、园区车辆流通量、降雨量、排污量等实时数据，自动调度再生水循环利用方式、新鲜用水补水量以及雨水收集利用量，实现智慧调水，科学合理用水。
[bookmark: _Toc14692][bookmark: _Toc6140][bookmark: _Toc2805]13.零碳园区的设计目标及要求
[bookmark: heading_0][bookmark: _Toc32634]13.1、项目概况
[bookmark: heading_1]13.1.1项目背景
本项目为红河州蒙自国家级经济开发区冷链产业园区零碳改造工程，依托蒙自地区充足光照资源、开发区产业扶持政策，聚焦冷链行业高能耗、高可靠性供电需求，通过整合分布式光伏、建筑光伏一体化（BIPV）、微风发电、全钒储能及新能源充电设施，构建“源-网-荷-储-充”一体化零碳能源体系。项目既满足园区制冷机组、仓储设备等核心负荷的不间断运行需求，实现能源自给自足与碳排放量趋近于零，又借助开发区示范效应，打造滇南地区冷链物流行业零碳标杆，助力区域“双碳”目标落地与绿色产业升级。
[bookmark: _Toc8876]13.1.2设计原则
本项目旨在构建一个 “源-网-荷-储-数”一体化的智慧零碳能源系统。该系统并非各独立技术的简单堆砌，而是以数据智能为纽带， 将能源的生产、输送、消费、存储与碳管理深度融合，形成贯穿园区四大功能区、自适应、自优化的绿色能源生态闭环。
13.1.3规范性引用文件
投标人提供的技术方案、设备及工程质量需符合以下现行国家标准、行业标准及规范（包括但不限于），若标准有更新，按最新版本执行：
《分布式光伏发电工程技术标准》（GB/T 51348-2019）
《建筑光伏一体化系统技术标准》（JGJ/T 493-2022）
《风力发电机组设计要求》（GB/T 19073-2008）
《全钒液流储能系统 技术条件》（GB/T 34886-2017）
《电动汽车充电基础设施工程技术标准》（GB 50966-2014）
《电力系统安全稳定导则》（DL/T 755-2019）
《零碳园区评价标准》（T/CSES 0039-2023）
《光伏发电站设计规范》GB50797-2026
《光伏发电站接入电力系统技术规定》GB/T19964-2026
《光伏发电站施工规范》GB50794-2026
《光伏发电工程验收规范》GB/T50796-2026
《建筑光伏一体化系统设计标准》（BIPV 专项）GB/T51334-2018
《能源管理体系要求》（EMS 系统合规依据）ISO 50001
《关于开展零碳园区建设的通知》（发改环资〔2025〕910号）
《国家级零碳园区建设指标体系（试行）》
《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012
《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 （2018年版）
《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024版）
《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T 51368-2019
《光伏发电系统接入配电网技术规定》GB/T 29319-2024
《低压配电设计规范》GB 50054-2021
《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010
国家及地方关于“双碳”目标、分布式能源、储能系统的相关政策及规范。
[bookmark: heading_2]13.1.4核心配置参数
屋顶分布式光伏：利用园区屋顶及车棚区域，采用高效单晶硅光伏组件，建设分布式光伏系统，作为园区核心绿电来源。结合蒙自地区北纬23°左右的纬度特性，优化组件安装倾角，最大化捕捉太阳辐射，适配开发区工业建筑屋顶荷载及户外气候条件；
BIPV光伏幕墙：依托建筑幕墙（以仓库、机房等对采光需求较低的建筑外立面为主），建设BIPV系统，选用透光率碲化镉薄膜组件，实现建筑外立面发电、保温隔热与装饰功能一体化，兼顾能源产出与建筑节能需求；
微风发电系统：在园区开阔区域部署微风发电机组，补充光伏能源的间歇性缺口；
全钒储能系统：配置全钒液流储能系统，承担调峰填谷、备用供电、平滑出力等核心功能；
充电桩设施：配套建设快慢充结合的充电桩网络，满足园区物流车辆、公务车辆绿色出行需求，实现绿电直供。
[bookmark: heading_3]13.1.5核心目标
能源目标：绿电自给率≥90%，通过储能与多元发电协同，实现园区能源供需动态平衡，保障冷链核心负荷连续供电；
零碳目标：年减少二氧化碳排放≥1.8万吨，实现园区运营阶段近零碳排放，助力“双碳”目标落地；
经济目标：通过峰谷套利、绿电自用、政策补贴等方式，降低园区综合用电成本15%-20%，提升项目投资回报率；
示范目标：打造“光伏+BIPV+微风+全钒储能+充电”多技术融合的冷链园区零碳样板，形成可复制、可推广的技术路径。
[bookmark: heading_4][bookmark: _Toc27406]13.2、系统总体架构设计
本项目采用“分布式发电+集中储能+智能调控+绿电消费”的总体架构，构建独立可控、灵活高效的园区级零碳能源网络，分为发电层、储能层、负荷层、调控层四大核心层级，各层级协同运行，兼顾能源供给稳定性与零碳效益。
[bookmark: heading_5]13.2.1发电层：多元绿电协同供给
整合屋顶光伏、BIPV、微风发电三大发电单元，形成“光风互补”的绿电供给体系。光伏系统以白天发电为主，匹配园区日间制冷、装卸等负荷高峰；微风发电可全天候运行，补充夜间及阴雨天的能源缺口；通过智能调度实现多电源出力互补，提升绿电供给稳定性。
[bookmark: heading_6]13.2.2储能层：全钒储能核心调控
全钒储能系统作为能源枢纽，连接发电层与负荷层，承担能量缓冲、功率调节、应急备用三大功能。通过平抑光伏、风电的出力波动，确保供电质量符合冷链设备运行要求；储存多余绿电用于夜间负荷供电及峰谷套利，提升能源利用效率；作为应急电源，保障制冷机组等核心负荷在电网故障或极端天气下不间断运行。
[bookmark: heading_7]13.2.3负荷层：分级管控高效用能
将园区负荷分为核心负荷（制冷机组、冷库保温系统、监控设备）、重要负荷（装卸设备、分拣系统）、一般负荷（办公照明、生活用电）及充电负荷，实行分级管控。核心负荷优先由储能系统保障供电，确保冷链货物存储安全；其余负荷根据绿电出力情况动态调配，最大化消纳自发绿电。
[bookmark: heading_8]13.2.4调控层：智慧平台统筹调度
搭建零碳园区智慧能源管理平台，集成物联网、AI算法、大数据分析技术，实现全系统可视化监控、智能化调度与精细化管理。平台实时采集发电、储能、负荷、充电等全环节数据，通过AI算法优化储能充放电策略、电源出力分配及负荷调度，同时对接电网实现友好互动，必要时可参与虚拟电厂运营，提升项目综合收益。
[bookmark: _Toc2333][bookmark: heading_9]13.3各系统核心技术设计
[bookmark: heading_10]13.3.1屋顶分布式光伏系统
[bookmark: heading_11]组件选型
选用高效单晶硅光伏组件，具备低温升、高抗风沙、抗腐蚀及耐高温高湿特性，精准适配红河州蒙自地区夏季高温、雨季潮湿的气候环境，同时满足冷链园区屋顶及车棚的户外长期运行需求。组件采用防水等级IP68的接线盒，提升雨季运行可靠性。屋顶区域采用随屋面固定倾角安装，最大化接收太阳辐射；车棚区域采用光伏顶棚设计，组件布局避开车辆通行及装卸作业区域，单棚组件阵列间距按蒙自冬至日正午太阳高度角计算，确保无遮挡。按总容量核算，合理划分组串，适配屋顶结构分区布局。
[bookmark: heading_12]系统设计
采用“组串式逆变器+集中并网”架构，每个逆变器对应1-2个光伏组串，减少局部阴影遮挡对整体发电效率的影响。逆变器选用高效型产品，转换效率≥98.8%，具备宽电压输入、低电压穿越及智能休眠功能，适配光伏出力波动特性。配电系统采用防水、防腐设计，电缆铺设避开冷库制冷管道，确保运行安全。
[bookmark: heading_13]发电效益估算
结合红河州蒙自地区年均有效光照小时数1600-1800h（高于全国平均水平，开发区开阔区域光照条件更优），扣除组件衰减、阴影遮挡、设备损耗等因素，系统综合效率按85%取值，屋顶光伏系统年均发电量（具体发电量根据屋面情况测算为准），绿电供给能力较通用场景显著提升。
[bookmark: heading_14]13.3.2 BIPV光伏幕墙系统
[bookmark: heading_15]组件选型
选用透光率碲化镉BIPV组件，组件尺寸适配幕墙分格设计，具备优异的保温隔热性能，可有效降低园区冷库及办公区域的空调能耗，适配蒙自昼夜温差较大的气候特点。低透光率设计适配仓库、机房等对自然采光需求较低的建筑外立面，避免强光直射影响仓储货物品质，同时组件表面采用防眩光处理，符合开发区建筑美学及光污染控制要求。组件边框采用高强度铝合金材质，耐腐蚀、抗风压性能优异（可抵御蒙自地区偶尔出现的8级阵风），拼接处采用双道密封防水工艺，搭配耐候性密封胶，保障建筑外立面防水性能，应对蒙自雨季集中的气候条件。组件背面增设绝缘防潮层，提升潮湿环境下的运行安全性与使用寿命。
[bookmark: heading_16]安装设计
结合建筑立面结构，采用“依附式安装”方式，通过铝合金附框转接框与建筑主体连接，优先朝南立面布置，提升太阳辐射接收量。布线设计采用隐藏式工艺，线缆沿幕墙龙骨布置，避开组件接线盒位置，防止结构干涉，同时线缆选用耐候性强的阻燃电缆，适配蒙自高温高湿环境。借助Solar PV软件开展阴影遮挡分析，结合蒙自太阳方位角变化规律，优化组件布局，规避建筑自身及周边障碍物遮挡，降低发电效率损失。考虑低透光率组件的光吸收特性，在安装过程中预留合理散热间隙，避免组件因高温积热导致效率衰减。
[bookmark: heading_17]发电效益估算
结合蒙自地区光照条件、幕墙倾角、透光率组件特性及阴影遮挡因素，系统综合效率系数按82%取值，BIPV系统年均发电量（具体发电量以设计为准），有效果减少年二氧化碳排放。同时，低透光率组件的优异保温性能可降低建筑空调及冷库负荷，较普通幕墙每年额外节约能耗成本，兼顾能源产出与建筑节能双重效益。
[bookmark: heading_18]13.3.3微风发电系统
[bookmark: heading_19]设备选型
选用低风速启动型微风发电机组，启动风速≤3m/s，额定风速8-10m/s，适配园区开阔区域的低风速环境。采用永磁同步发电机技术，具备效率高、噪音低、运维简便等特性，运行噪音≤60dB，避免影响园区周边环境及人员作业。
[bookmark: heading_20]布局设计
机组部署于园区边缘开阔地带、停车场周边等非核心作业区域，间距≥机组叶片直径的3倍，避免机组间尾流干扰。基础设计采用钢筋混凝土独立基础，适配园区地质条件，同时做好防雷接地处理，抵御极端天气影响。
[bookmark: heading_21]发电效益估算
基于红河州蒙自国家级经济开发区年均风速3.2-4.5m/s的低风速环境，微风发电系统选用低风速启动型机组，可有效补充光伏系统夜间及蒙自雨季（6-8月）的出力缺口，有效减少年二氧化碳排放约。机组部署充分结合开发区规划要求，避开产业园区核心作业区域及消防通道，兼顾发电效益与园区整体布局合理性。
[bookmark: heading_22]13.3.4全钒储能系统
[bookmark: heading_23]技术选型
选用全钒液流储能技术，具备充放电循环次数多（≥16000次）、使用寿命长（≥20年）、安全性高（无爆炸风险）、适配性强等优势，精准匹配冷链园区长期稳定运行需求。系统由电堆、电解液储罐、管路系统、PCS变流器等组成，电解液采用钒离子溶液，可循环使用，环保无污染。
[bookmark: heading_24]系统功能
调峰填谷：利用峰谷电价差，低谷时段（电价低谷）储存光伏、风电多余绿电，高峰时段（电价高峰）释放电能供给园区负荷，降低用电成本；
平滑出力：平抑光伏、风电的间歇性、波动性出力，确保输出功率稳定，满足冷链设备对供电质量的要求；
应急备用：具备黑启动能力，当电网故障或极端天气导致断电时，快速切换为应急电源，保障制冷机组等核心负荷不间断运行，备用供电时间≥1小时；
电网互动：对接园区智慧能源管理平台，可参与电网调峰调频、虚拟电厂运营，提升项目综合收益。
[bookmark: heading_25]充放电策略
采用AI智能充放电策略，结合园区用电负荷曲线、光伏风电出力预测、峰谷电价时段，通过智慧平台自动调整充放电模式。日间光伏出力高峰时，优先充电储存多余电能；夜间及负荷高峰时，逐步放电供给负荷；同时预留20%储能容量作为应急备用，确保核心负荷供电安全。参考需求侧储能示范工程经验，融合峰谷电价套利、最大需量电费管理双重模式，最大化降低园区用电成本。
[bookmark: heading_26]13.3.5充电桩系统
[bookmark: heading_27]设备配置
配套建设快慢充结合的充电桩网络，包括10台120kW直流快充桩（满足物流车辆快速补能需求）、30台7kW交流慢充桩（满足公务车辆、员工车辆日常充电需求），总充电功率≥1.41MW。充电桩选用具备V2G（车辆到电网）功能的机型，可实现电能双向流动，在电网高峰时反向供电，进一步提升能源灵活性。
[bookmark: heading_28]供电设计
充电桩优先采用光伏、储能绿电供电，通过智慧平台动态调配电能，充电高峰时段可由储能系统直接供电，避免占用电网负荷。布线采用穿管暗敷方式，沿园区道路、停车场边缘布置，配套建设防雨、防雷设施，适配户外充电环境。
[bookmark: heading_29][bookmark: _Toc6138]13.4 智慧能源管理系统设计
[bookmark: heading_30]13.4.1核心功能
搭建一体化智慧能源管理平台，实现“监测-分析-调度-运维”全流程数字化管控，核心功能包括：
实时监测：对光伏、BIPV、微风发电、储能、充电桩及园区负荷的运行状态、能耗数据、发电数据进行24小时实时采集与可视化展示，异常数据自动报警；
智能调度：基于AI算法与大数据分析，预测光伏、风电出力及园区负荷变化，自动优化储能充放电策略、电源出力分配及充电桩供电优先级，实现能源供需动态平衡；
运维管理：建立设备全生命周期管理档案，自动生成巡检计划、维护提醒，支持远程运维调试，降低运维成本；
数据统计：自动统计绿电发电量、碳减排量、用电成本节约金额等核心指标，生成日报、月报、年报，为项目运营决策提供数据支撑；
[bookmark: heading_31]13.4.2技术支撑
平台采用云边端协同架构，边缘端负责设备实时数据采集与本地快速调度，云端负责大数据分析、AI建模与全局优化。集成物联网（IoT）、5G通信、边缘计算等技术，确保数据传输实时性、稳定性，同时具备较高的扩展性，可适配未来园区能源设备扩容需求。
[bookmark: heading_32][bookmark: _Toc19953]13.5 安全与可靠性设计
[bookmark: heading_33]13.5.1供电可靠性保障
采用“绿电+储能+电网备用”三重供电模式，储能系统预留应急备用容量，电网作为最终备用电源，确保制冷机组等核心负荷供电中断时间≤10ms；
光伏、BIPV、微风发电系统均配备防孤岛保护装置，避免电网故障时反送电，保障电网及设备安全；
储能系统采用多重安全防护设计，包括过充过放保护、过温保护、漏电保护、电解液泄漏检测等，确保运行安全。
[bookmark: heading_34]13.5.2消防安全设计
光伏、BIPV组件选用阻燃型产品，电缆采用耐火、阻燃电缆，敷设过程中预留防火间距，配备防火封堵材料；
储能区域设置独立防火分区，配备泡沫灭火系统、通风系统及应急照明设备，制定电解液泄漏应急处置预案；
充电桩区域配备干粉灭火器，设置防火警示标识，严禁违规充电及堆放易燃易爆物品。
[bookmark: _Toc27479][bookmark: heading_35]13.6效益分析
[bookmark: heading_36]13.6.1环境效益
结合蒙自地区光照、风速资源优势，有效减少年二氧化碳排放，同时减少二氧化硫、氮氧化物等污染物排放，契合红河州蒙自国家级经济开发区绿色低碳发展规划，生态效益显著。
[bookmark: heading_37]13.6.2经济效益
绿电自用收益：依托蒙自充足绿电资源，减少园区外购电费支出，较通用场景收益提升8%-10%；
政策补贴收益：可享受分布式光伏、储能、零碳园区等相关政策补贴，进一步提升项目收益；
运维成本节约：通过智慧运维平台实现远程管控，降低人工运维成本。
[bookmark: heading_38]13.6.3社会效益
打造冷链产业园区零碳示范标杆，为行业绿色转型提供可复制的技术路径；带动新能源、储能等产业链发展，创造就业岗位；减少对传统火电依赖，提升区域能源供应安全性与可持续性，助力“双碳”目标落地。
[bookmark: _Toc24697][bookmark: _Toc25801]14.地勘设计任务书
[bookmark: _Toc14212][bookmark: _Toc15065]14.1设计依据
《岩土工程勘察规范》GB50021-2001
《高层建筑岩土工程勘察规程》JGJ72-2017
《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011
《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008
《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012
《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016版)
《工程勘察通用规范》GB55017-2021
《工程结构通用规范》GB55001-2021
《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021
《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021
《钢结构通用规范》GB55006-2021
《混凝土结构通用规范》GB55008-2021
以上等规范要求，提供详细的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数；对建筑地基做出岩土工程评价，并对地基类型、基础形式、地基处理、基坑支护、工程降水和不良地质作用的防治等提出建议。
[bookmark: _Toc23390][bookmark: _Toc29631]14.2勘察技术要求
（1）查明建筑范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特性，分析和评价地基的稳定性、均匀性以及承载力；预测建筑物的变形特征，提供计算变形所需的计算参数；
（2）查明地下水的类型、埋藏条件、补给及排泄条件、初见及稳定水位，提供地下水位及其季节性变化幅度和各主要底层的渗透系数；提出抗浮设防水位；判定水和土对建筑材料的腐蚀性；提供基坑开挖工程应采取的地下水控制措施，当采用降水控制措施时，应分析评价降水对周围环境的影响；
（3）场地勘察应划分场地类别，对抗震有利、不利和危险地段做出综合评价；提供土层剖面、覆盖层厚度和剪切波速等有关参数；分析预测地震效应，判定场地是否液化，确定液化等级，提出液化土处理措施；
（4）查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，提出整治方案的建议；查明暗藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石、溶洞等对工程不利的埋藏物；
（5）对可供采用的地基基础方案进行论证分析，提出经济合理、技术先进的设计方案建议论证采用天然地基基础形式的可行性，对持力层选择、基础埋深等提出建议；对复合地基或桩基类型 、适宜性、持力层选择提出建议，提供复合地基处理的相关参数及其对周边环境的影响；提供桩的极限侧阻力、极限端阻力和变形计算的有关参数，预估桩的类型、长度，并提供单桩承载力特征值，评估成桩可能性，验证桩的施工条件及其对环境的影响；
（6）现有场地边坡及设计过程中开挖的边坡稳定计算和支护设计所需要的岩土技术参数，论证其对周边环境的影响；
（7）详细勘察勘探点布置和勘探孔深度，应根据建筑物特性和岩土工程条件确定，并符合GB50021-2001规范的第4.1.14条~第4.1.19条以及JGJ94-2008规范第4章的要求； 
（8）对湿陷性黄土、膨胀性土、多年冻土、地下防空区、溶洞发育区及其他有特殊要求的工程地质勘察尚应按有关部门规定执行。在季节性冻土地区，提供场地土的标准结冻深度；
（9）基坑开挖、支护和降水设计所需的岩土技术参数，论证其对周边环境的影响，地下水控制方法的建议，用于计算地下水浮力的设防水位。
（10）未尽事宜应严格遵守《工程建设标准强制性条文》并符合相关规范要求。
[bookmark: _Toc3306][bookmark: _Toc23009]14.2勘察技术成果资料
[bookmark: _Toc25091][bookmark: _Toc9615]（1）文字部分：
  1）拟建工程概况；勘察目的、任务要求和依据的技术标准；勘察方法和勘察工作布置；
  2）场地地形、地貌、地层、地质构造、岩土性质及其均匀性；
  3）各项岩土性质指标，岩土的强度参数、变形参数、地基承载力的建议值；
  4）地下水埋藏情况、类型、水位及其变化，地下水和地下室抗浮评价；土和水对建筑材料的腐蚀性:
  5)可能影响工程稳定的不良地质作用的描述和对工程危害的评价；特殊性岩土和地震相应评价；
现有场地边坡及设计过程中开挖的边坡稳定计算和支护设计所需要的岩土技术参数，论证其对周边环境的影响；
场地稳定性和适宜性的评价；
根据结构及荷载特点、地下室层数确定基础埋深及形式等情况；
采用天然地基的可能性，地基均匀性的评价；复合地基和桩基的桩型和桩端持力层选择的建议：
地基变形特征预测：
各建筑物地坪采用天然建筑地坪还是结构地坪的建议。
[bookmark: _Toc8794][bookmark: _Toc30355]（2）除上述内容外其它应提交内容。
图表部分：
  1）岩土工程勘察任务书（含建筑基本情况及勘察技术要求）；
  2）拟建建筑平面位置及勘探点平面布置图（勘探点布置按照建筑物柱网适当加密，尽量根据柱网隔一布一的方式布置）;
  3）工程地质钻孔柱状图或综合工程地质柱状图；
  4）工程地质剖面图；
  5）土工试验及水质分析成果表，需要时应提供压缩曲线、三轴压缩试验的摩尔圆及强度包络；
  6)各种地基土原位测试试验曲线及数据表；
  7）岩土层的强度和变形试验曲线；
  8）岩土工程设计分析的有关图表。
9）除上述内容外其它应提交内容。
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[bookmark: _Toc2642][bookmark: _Toc32283]二、工艺要求及交付标准
[bookmark: _Toc16757][bookmark: _Toc152842899]1 工艺要求
[bookmark: _Toc11459]1.1智能立体冷库的技术要求：
1.1.1、保鲜库必须满足以下工艺调控要求：
A）温度：-2℃~5℃,温度精度：±1.5℃；
B）湿度：90%~96%,湿度精度：±5%；
C）二氧化碳（CO₂）浓度：＜2000PPM；
D）乙烯（C₂H₄）浓度：＜10PPM；
E）每间保鲜冷库带自预冷功能，必须满足10%的常温产品进入24小时降到果品中心温度0℃的预冷负荷需求。
F）每间保鲜冷库应配置具有环境的微生物抑制及果蔬表面灭菌设施，来降低采后保鲜的损耗率要求采用绿色、安全无残留的分子保鲜技术设备。
G）所有温湿条件均在库内产品预冷完成后，封库静态条件下的温湿度条件。气体成分需要在库体绝对气密性下的前提条件。
1.1.2、冻结物冷藏间必须满足以下工艺调控要求：
A）温度：-18℃~-22℃,温度精度：±1℃；
B）满足储存量的6~8%进出货周转量。
C）必须满足产品进货温度＜-10℃进入24小时降到果品中心温度-18℃的预冷负荷需求。
C）基于高标冷库要求冷库环境不允许出现结冰霜现象。
1.1.3、变温冷库的必须满足以下工艺调控要求：
A：由于满足未来市场变化及多样化，变温冷库必须满足两个工况下的相应工艺要求。
B：所有设计满足调换温区的相应适合性，并且满足每间独立的调换的需求解决方案。
C：变温工况下的配套要求及设计，要求按最不利工况下满足保守配置。
[bookmark: _Toc24378]1.2分拣加工中心的技术要求：
1.2.1、加工车间必须满足以下工艺调控要求：
A）温度：8℃~12℃；
B）满足分拣加工过程的恒温控制。
C）满足车间内无冷凝滴水的制冷环境卫生要求。
D）根据加工量所需的工作人员，配置相应的新风换气要求。
1.2.2、预冷设备必须满足以下工艺调控要求：
A）基于项目所在地为蓝莓主产区，要求预冷工艺必须满足蓝莓的采后国际先进的预冷工艺为主，同时满足其它果蔬剔除田间热的通用性。
B）温度：-2℃~0℃；
C）要求采用负压式压差预冷气流专置，实现高效的要求，果蔬原料40分钟内从田间常温迅速剔除田间热。
D）满足季节性采摘的批量生产要求，每套预冷设备需要满足同时10托盘原料果蔬的迅速预冷，更好的实现采摘季的工业化生产；
E）要求满足无损的品相及品质要求：趋向于零水份损失，果粉无脱落、保持果蔬的最佳品质。
1.2.3、加工中心成品周转库必须满足以下工艺调控要求：
A）温度：-2℃~5℃,温度精度：±1.5℃；
B）湿度：90%~96%,湿度精度：±5%；
C）二氧化碳（CO₂）浓度：＜2000PPM；
D）乙烯（C₂H₄）浓度：＜10PPM
E）每间保鲜冷库带自预冷功能，必须满足10%的常温产品进入24小时降到果品中心温度0℃的预冷负荷需求。
F）每间保鲜冷库应配置具有环境的微生物抑制及果蔬表面灭菌设施，来降低采后保鲜的损耗率要求采用绿色、安全无残留的分子保鲜技术设备。
G）所有温湿条件均在库内产品预冷完成后，封库静态条件下的温湿度条件。气体成分需要在库体绝对气密性下的前提条件。
[bookmark: _Toc28002]1.3 数智化的技术要求：
A）搭建园区供应链协同平台SCP平台是一个产业级软件平台，通过数字化手段重构了水果产业链的信息流、物流、资金流，解决了传统水果产业分散、低效、高损耗的痛点，为产业参与者提供了从田间到舌尖的全程数字化解决方案。
B）立体冷库实现无人化自动进出仓储管理；分拣车间成品的周转实现自动化机械人的物流搬运作业。
C）提供从月台卸车、分选加工到进出立体冷库的全流程的物流作业流程可示化模拟的仿真动漫。
D）生产管理系统（MES）订单处理支持多角色在线协同，包括果农、贸易商、加工商、仓储物流、批发商、零售商等在同一平台进行订单处理，从而实现从采购到销售的全流程状态实时跟踪和订单全程可视化，由订单产生的交易实现智能对账结算和自动化对账，支持多费用类型统一结算；仓储管理系统（WMS）精细化仓储管理支持多温区管理，包括冷藏、冷冻、常温等不同温层精细化管控，对于在库商品进行批次精准管理和“一批一码一位”，标准及灵活的系统流程指引仓库的收货、上架、拣选、发货等作业，顺应行业智能趋势，与ASRS自动化立库、AGV机器人、四向穿梭车等智能设备进行深度集成，实现存储密度及产能、效率大幅提升。及能源运维管理平台必须满足依据项目运营定位及二次定制开发要求；
E）果蔬采后保鲜是一个系统性整体工程，要求必须具备保鲜工艺技术解决方案的能力，具备果蔬保鲜贮藏的成熟运维管理平台，并满足与生产管理及经营的保鲜研发融合。
F）数据分析与决策支持，提供实时监控看板，监控订单生产进度、库存健康度、关键运营指标、库存周转率、销售采购趋势、损耗热点分析、预测与建议、智能补货建议等。
[bookmark: _Toc2611]2、品质要求
[bookmark: _Toc30231]2.1方案要求：
2.1.1、项目设计目标：打造一个低损耗率、品质最佳、绿色低碳、安全高效的冷链标杆工程。系统须保证符合工艺技术的要求，其中包括本文件中明确描述或暗示的以及有效完成系统功能所需的所有系统和设备的设计、制造、装配、检验、运输、安装、调试、最终验收和售后服务。
2.1.2、由于果蔬采后管理中贮藏为极关重要环节，因此要求标准建设，严格按“核心设备及主材要求”选配，需求承包商将对项目总体性，成套性负责。
2.1.3、由于制冷系统属于特种设备，专业分包单位必须满足《特种设备法》及《建筑法》的相应要求，完成相应压力管道及压力容器的报建全套手续。
2.1.4、本项目的制冷系统、加湿、气体调节系统是交钥匙工程，所提交的系统必须是通电、通水即可使用的系统。承包商将对系统的总体性，成套性负责。
2.1.5、雇主所要求的系统必须是优质、完整、技术先进、操作方便、维护简便的制冷系统。系统须保证符合技术规格书的要求。其中包括招标技术文件中明确描述或暗示的以及有效完成系统功能所需的所有系统和设备的设计、制造、装配、检验、运输、仓储、安装、调试、初验、试运行、工程监督、劳务、最终验收和售后服务，以及上述工作所需的设备、材料、附件、配件、工具、仪器、易耗件和备件的提供等，并按照上述顺序向招标人移交完整的独立冷源装配式制冷系统、加湿、气体调节以及相关文件资料，并保证符合技术文件的要求。承包商只有在得到雇主签发的验收合格书面证明后，各项工作和整个工程才能算完成。
[bookmark: _Toc152842900][bookmark: _Toc25302]3、核心设备及主材要求
[bookmark: _Toc152842901][bookmark: _Toc25865]3.1、压缩机组：
3.1.1、基于项目为零碳园区，从节能及减碳的要求制冷冷源采用高效（高COP值）的开启式螺杆机组，开启式螺杆压缩机的螺杆转子啮合精度高，容积效率与绝热效率优于同功率的半封闭螺杆压缩机和活塞式压缩机，在大型冷库持续满负荷或变负荷运行时，能有效降低单位冷量的能耗，长期使用可显著减少运营成本。
3.1.2、从负荷调节匹配性、灵活性要求冷源采用多机并联群控策略，每个工况必须选配有相应的带变频调控，满足低负荷下的冷源节能需求。机组可通过滑阀调节实现10%–100% 的无级制冷量调节，能精准匹配大型冷库因货物进出、环境温度变化产生的负荷波动，避免频繁启停造成的能源浪费和设备损耗，保持库温稳定。
[bookmark: _Toc10142][bookmark: _Toc25968]3.1.3、采用高效三级油分离器，油分离效果高达10PPM，配套L10级的10万小时设计工况使用寿命的抗摩擦式滚动轴承。
3.1.4、独特的油温三通阀设计，保证机组常年运行下的油温恒定，从而保持冷冻油粘度的稳定，使机组常年具有良好的润滑、冷却和密封性能。
3.1.5、压缩机无油泵设计，减少功耗和润滑油系统的故障发生率，独特的冷启动阀设计使系统快速建立油压，确保系统可靠润滑。
[bookmark: _Toc152842902][bookmark: _Toc14352]3.2、蒸发器：
3.2.1、保鲜库及气调库的冷风机，8k温差，外表面材料镀锌钢(有防腐蚀涂层)，风扇罩防腐处理、翅片为高效波纹铝片，管路为铜管叉排排列，38X38mm，翅片距要求6mm及以上，翅片厚度0.20mm及以上，翅片无涂层要求、电气要求配接线盒，接线盒防护等级IP65，风扇防护等级IP54，电机品牌要求高效外转子进口一线品牌配置 (带有热保护)，盘管结构应防泄漏、防冲击，侧板可自由打开，水盘为悬挂式，积水盘为双层保温积水盘，风扇数量不少于3个，制冷量/电机功率比不小于20。
3.2.2、每一台冷风机的冷风机盘管采用铜管铝翅片，铜管壁厚不低于0.35mm，外径不小于12mm；吸气管上均配置针阀，每个盘管生产完成后，必须做压力试验，试验至少应为2.8MPa；接水盘内衬，完全的焊接接缝，0℃及以上温度的冷间接水盘有至少13mm厚的保温，保证不凝露；外侧是接水盘的镀锌外层。接水盘通长要有每米7mm 的倾斜便于排水。
[bookmark: _Toc22858][bookmark: _Toc152842903]3.3、冷凝器
3.3.1、采用方形填料式设计的蒸发式冷凝器，必须满足当地冬天零下气候的室外应用条件，必须采用耐腐蚀性强，阻热性能强的材料；
3.3.2、根据所选用的机组及相应应用工况，要求进行配置蒸发式冷凝器（对其选配的冷凝器匹配性负责）,应提供相应的冷凝器的品牌、型号及其相关技术参数（包括但不限于排热量的数值及其计算方式、散热配置方式及计算过程等）
[bookmark: _Toc152842904][bookmark: _Toc28956]3.4、阀门及管道
3.4.1、为了降低泄漏风险及廷长使用寿命，要求采用工业制冷应用而设计的工业阀门，公称压力不低于2.5MPa，设计寿命满足20年；
3.4.2、系统中所有的电磁阀、调节装置等前后必须设计截止阀，以便今后维护时可以检修拆卸和更换阀门。
3.4.3、冷媒管道≥DN20采用无鏠钢管，所有管路的壁厚必须满足最大工作压力。且按照承压标准提供，需留有足够的安全系数。管道钢号满足《冷库设计标准》GB50072-2021及《压力管道规范 工业管道》GB/T20801.*-2020要求。
3.4.4、无缝钢管必须为酸洗钝化外涂防锈漆处理,不允许现场人工除锈。
3.4.5、冷媒管道保温，为保证绝热材料的良好吸水性和抗腐蚀性，应采用现场发泡工艺。保温层外部必须用不锈钢板或铝皮包复保护，外部保护层要求管道≥0.5 ,应具有一定的强度防止保温材料被损坏。
[bookmark: _Toc70413739][bookmark: _Toc6101][bookmark: _Toc152842905]4、智能立体货架技术要求
[bookmark: _Toc70413740]存储单元
	货物单元
	托盘
	川字托盘，1200mm（长）×1000mm（宽）×160mm（高）
（货叉插孔高度大于125mm），川字欧式标准托盘

	
	单元规格
	1200mm（长）×1000mm（宽）×1550mm（高）（含托盘）

	
	单元重量
	单个托盘重量最大1000kg；

	
	叉取方向
	托盘1000mm方向取叉


[bookmark: _Toc70413741]货架技术要求
设计抗震设防烈度按照当地抗震烈度要求。
-18度低温库货架与地面的连接采用预埋件方式，预埋件图纸由立体库供应商中标后提供，预埋件及施工由甲方提供，立体库供应商提供现场施工指导。
a、投标人应提供主要货架构件的截面图及尺寸。
货架（特别是立柱、横梁等主要结构件）的钢材（板材或型材）材质采用国内大型钢铁企业产Q355\Q235钢板或其它同档次钢板或型材，保证产品的强度和使用可靠性。符合冷库-18℃低温环境要求。
b、货架立柱表面处理采用喷塑处理工艺。
具有良好的刚度和强度，满载状态下横梁的挠度<1/250。
c、货架横梁不得存在预应力（如焊接应力等）。拒绝焊接式薄壁方钢管横梁。横梁同立柱的连接宜采用铆销连接。
d、托盘库货架采用横梁组合式的形式。
e、天轨采用10#角钢，地轨采用38kg/m。
f、货架品牌选用（非贴牌）：精星、世仓、海力。（及类似品质档次货架）
g、货架颜色由投标方提供后，招标方选取。
h、货架供应商应遵照执行JB/T 11270-2011行业标准规定的货架制造工艺和质量要求、制造偏差范围等。
i、部件焊缝表面焊接均匀，不得有裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、弧坑和针状气孔等缺陷。
j、货架表面经脱脂、酸洗－磷化－水洗－烘干－静电喷涂，涂料采用热固环氧树脂（粉状），涂层厚度60μm，其质量均GB/T 6807-2001标准，保证涂层表面丰满平滑，无色差，不允许出现缩孔包花等现象。
k、货架精度
	货架片
组装精度
	货架片全长L的极限偏差为±2mm

	
	货架片宽度D的极限偏差为±2mm

	
	货架片两底板高低差a的极限偏差为±0.5mm

	
	货架片两侧面在自然状态下应平整，无明显曲翘等现象

	立柱
加工精度
	立柱全长极限偏差为±2mm

	
	首末孔距累积偏差为±3mm

	
	立柱宽度极限偏差为±1mm

	
	立柱内外弯曲偏差（f₁、f₂、f₃）≤立柱高的1/1000

	
	立柱与底板的垂直度在500mm高度范围内为0.5mm

	横梁
加工精度
	横梁在胎具中心线上长度尺寸（安装时中-中尺寸）极限偏差为±1mm

	
	横梁净长（去除挂片的横梁长度尺寸）极限偏差为±0.5mm

	横梁挠度
	横梁在设计载荷下的最大挠度不超过横梁长度的1/250且≤10mm

	安装精度
	运行轨与导向轨之间的垂直距离h极限偏差为±10mm

	
	运行轨与导向轨的水平错位（沿Z方向）f≤5mm

	
	货架片在Z方向的垂直度公差a为15mm

	
	同一巷道两侧同列货架片在X方向上的位置极限偏差不超过±15mm

	
	货架同层横梁或牛腿托梁标高极限偏差e为±5mm

	
	同层横梁靠堆垛机一侧的高度不低于另一侧，其高度偏差为+4/-2mm

	
	相邻货架片立柱底部中心距A极限偏差为±3mm

	
	在Z方向上，以运行轨中心线为基准的尺寸B₁、B₂极限偏差为±2mm

	
	上、下两相邻货格横梁高度H₁的极限偏差为±3mm

	
	最低层和最高层横梁间高度H的极限偏差为±0.5‰H

	
	最低层横梁相对于土建水平基准面的标高H₂的极限偏差为±5mm

	
	货架总长度L的极限偏差在L≤40m时为±20mm,在L＞40m时为±0.5‰L

	
	同一巷道同列货架片错位不大于5mm


[bookmark: _Toc70413742][bookmark: _Toc30478][bookmark: _Toc449088105]4.1堆垛机技术要求
	项目名称
	技术参数

	堆垛机类型
	双立柱单伸位/双伸位双伸位直轨堆垛机

	工作环境温度
	-18℃

	数量
	6台

	货格尺寸
	由投标商提供

	地轨型号
	38kg/m

	天轨型号
	10#角钢

	堆垛机高度(mm)
	由投标商提供

	堆垛机底层叉取高度(mm)
	由投标商提供

	巷道净宽要求(mm)
	1500mm

	水
平
行
走
	▲行走驱动方式
	变频调速，推荐SEW/NORD/ABB等品牌

	
	紧急制动方式
	电磁制动，安全刹车系统

	
	定位方向 (X 向)
	条码带定位

	
	定位 (X 方向) 精度 (mm)
	≤±5mm

	
	▲速度
	水平行高速段行走速度：不小于160m/min

	
	▲加速度
	0.3m/s²

	载
货
台
升
降
	提升高度 (mm)
	由投标商提供

	
	升降方式
	采用钢丝绳方式，具备8倍及以上安全系数

	
	紧急制动方式
	防坠刹车单元及防坠落保护装置

	
	定位方式 (Y 方向)
	条码带定位

	
	定位 (Y 方向) 精确 (mm)
	≤±5mm

	
	▲速度
	满载不小于40m/min。

	
	▲加速度
	0.3m/s²

	货叉
	▲货叉品牌
	推荐采用MIAS/EUROFORK/Alarlhd等品牌

	
	类型
	单伸/双伸双指货叉

	
	定位方式
	编码器

	
	定位 (Z 方向) 精确 (mm)
	≤±3mm

	
	伸叉行程 (mm)
	由投标商提供

	
	货物防滑落（推出）装置
	具有

	
	货叉伸缩速度
	≥20/40m/min（有货/无货）

	
	货叉伸缩加速度
	≥0.3m/s²

	通讯方式
	无线以太网

	驱动方式
	SEW/NORD电机驱动

	堆垛机控制器
	PLC采用西门子1500系列

	供电方式
	法勒滑触线

	电源规格
	380/220V三相四线制

	单机噪声（高速）
	≤78dB


[bookmark: _Toc449088106]★堆垛机单伸位复合作业能力要求不低于45托/h。堆垛机双伸位复合作业能力要求不低于40托/h。
备注：
（1）堆垛机具备安全保护装置：运行保护装置、起升保护装置、货叉保护装置、安全护网及其他辅助保护装置及机械防撞保护等，堆垛机具备维修爬梯并具备防坠落安全装置，维修操作平台有利于维修安全。
（2）每台堆垛机所在巷道前后端必须有急停断电及复位按钮功能。
（3）所有设备、设施周围应预留有足够的空间，便于对设备进行维护和维修。
· 运行安全互锁，在以下情况时，水平运行及垂直升降的动作将被锁定：
（1）货叉没有在中位；
（2）托盘、货物尺寸超差；
（3）货叉正在动作；
（4）垂直升降的安全保险系统被启动；
（5）载货台超出极限位置，极限制动开关启动，紧急断电停车；
（6）堆垛机运行到巷道端点触发限位开关；
（7）堆垛机紧急制动开关被启动。
· 运行安全互锁，在以下情况时，货叉运行锁定：
（1）堆垛机行走或升降运行时；
（2）堆垛机定位没有达到设定的精度范围；
（3）堆垛机进行制动开关动作。
（4）投标方必须对本设备技术参数等进行详细说明。
[bookmark: _Toc70413743][bookmark: _Toc17768]4.1.1输送系统技术要求
（1）输送单元尺寸为：托盘单元1200*1000*1550mm；
（2）托盘输送系统额定载荷：≥1000kg，托盘输送机速度：≥16m/min；
（3）采用西门子PLC；（及类似品质品牌）
（4）主要电气元件均要求国际知名品牌，库内设施适用于低温环境；
（5）托盘输送机电机要求全部采用SEW、NORD；
（6）变频器采用西门子、安川、ABB、丹佛斯等；
（7）光电开关/接近开关采用劳易测、SICK、欧姆龙、OPTEX等；
（8）条码扫描器采用SICK、劳易测等；
（9）托盘输送系统设备包括多种形式：主要有辊筒输送机、链条输送机、顶升移载机、翻起设备、穿梭车、提升机等；
（10）托盘输送机采用双链、优质碳钢（Q235），链条品牌为东华；（及类似品质品牌）
（11）输送线运输平稳、流畅，噪音小；
（12）所有输送当中货物不能变松散、掉落；
（13）要求输送机能适应质量一般的托盘，必要区域要求具有双向功能；
（14）转折机构要求定位精度高，不能加止挡的转折处要求减速电机带刹车；
（15）要有安全设计，托盘输送线两侧需装导向装置、互锁保护装置；
（16）外形尺寸检测能够切实检测到超出托盘四周的情况，并有效报警；
（17）输送机的控制全面支持手动、单机自动和联机自动控制；
（19）输送机系统的PLC控制界面人性化，简单易懂，便于安装调试，通讯功能完善，并且在出入库均装有按钮和开关，便于操作人员操作；
（20）输送机设备有完善的检测信号，检测开关质量优良；
（21）输送机外观：输送机外观光滑，无锐角、锐边裙板接合平整、光滑、对齐、靠紧、接缝无间隙、无毛刺、无凸凹，在结构设计上消除一切对手、手指、商品等产生钩、挂、夹、划伤等的问题；
（22）滚筒的安装便于后期的更换维护；
（23）所有人机交互处输送机均需加装盖板，材质Q235；
（24）穿梭车技术要求：
	穿梭车

	项    目
	投标技术参数

	额定车载质量
	Max：1000kg

	载货尺寸
	1200mm（长）×1000mm（宽）×1550mm（高）（含托盘）

	移载方式
	链条/滚筒

	移载速度（m/sec）
	16m/min（变频调速）

	行走速度
	速度
	120m/min

	
	加速度
	0.3m/sec2

	行走定位精度
	±5mm

	移载定位方式
	光电开关定位

	控制方式
	采用西门子S7-1500/三菱/ABB PLC，
安川/丹佛斯或SIEMENS变频器控制，
电气设备采用日本OMRON、德国SICK、美国BANNER等品牌

	驱动方式
	SEW/NORD/DEMAG电机驱动

	操作方式
	手动/单机自动/联机全自动，必要位置设置急停开关；具备多项完善的安全保护措施

	认址方式
	BPS条码带

	通讯方式
	无线以太网

	供电方式
	法勒滑触线

	轨道
	铝合金专用轨道

	电源规格
	380/220V三相


要求穿梭车运行范围内加装安全护栏及安全门，保证该区域作业安全，穿梭车运行过程中有声光提示。安全门与设备联动，开门时设备进入检修状态。
（25）提升机技术要求：
	提升机

	项目
	投标技术参数

	涂装标准
	涂料采用热固环氧树脂（粉状），涂层厚度60μm，其质量均按GB/T6807-2001标准。

	表面处理
	采用四立柱，框架采用碳钢烤漆，侧面封钢板，四周铝柱包边

	额定车载质量
	Max：1000kg

	载货尺寸
	1200mm（长）×1000mm（宽）×1550mm（高）（含托盘）

	▲控制方式
	变频器控制，推荐采用安川/丹佛斯/Siemens变频器控制

	▲驱动方式
	变频驱动，推荐采用SEW/NORD/DEMAG等品牌电机

	升降速度
	30m/min（变频调速）

	传动方式
	齿轮齿条定位；

	输送速度（m/min）
	16m/min（变频调速）

	货物定位方式
	接近开关、光电开关定位

	通讯方式
	工业以太网

	供电方式
	380V交流电

	操作方式
	自动、手动、联机自动控制

	安全措施
	有连锁程序、导向装置保护、端部机械死挡


[bookmark: _Toc9146]4.2穿梭车技术要求
	托盘四向穿梭车技术参数

	名称
	参数名称
	技术参数和要求
	响应

	设备参数
	设备品牌
	速锐/隆链/北自科技
	

	
	设备载重
	≥1000Kg
	

	
	控制方式
	自动/手动，PLC控制
	

	
	通讯方式
	WIFI
	

	行走参数
	驱动系统
	伺服电机驱动
	

	
	空载速度
	≥1.5m/s
	

	
	满载速度
	≥1m/s
	

	
	空载加速度
	≥0.5m/s²
	

	
	满载加速度
	≥0.3m/s²
	

	
	定位精度
	≤±2mm
	

	顶升/换向参数
	驱动系统
	伺服电机驱动
	

	
	顶升方式
	机械顶升，无漏油问题
	

	
	顶升行程
	≥40mm
	

	
	顶升时间
	≤3s
	

	
	换向行程
	≥40mm
	

	
	换向时间
	≤5s
	

	
	重复定位精度
	≤±2mm
	

	电池性能
	电池类型
	磷酸铁锂电池
	

	
	充电方式
	手动/自动
	

	
	续航时间
	8-10小时
	

	
	充电时间
	1.5-2小时
	

	
	充放电次数
	≥1500次
	

	定位方式
	行走定位
	编码器+二维码
	

	
	托盘定位
	光电检测
	

	
	顶升定位
	接近开关
	

	
	货物探测
	激光检测
	

	
	避障检测
	激光检测
	

	其他
	遥控器控制
	要求具备
	


[bookmark: _Toc17486]4.3叉车AGV技术要求
使用场景：叉车AGV配合穿梭板取放货；
载重：≥1000Kg；
举升高度：8400mm；
充电方式：充电站充电，手动/自动，低电量或空闲充电
电池类型：磷酸铁锂电池；
充电次数：≥1500次；
满电工作时间：6~8小时；
充电时间：0~2小时；
导航方式：激光/二维码/混合；
定位精度：±10mm；
3.5、软件平台
3.5.1、云端智能数字化平台，手机及电脑端可远程集中监控；平台系统能根据负荷设定自动运行，带记录、存取、打印及温度显示以及机组运行参数采集功能，并能进行故障远程监控及电话报警功能。并带有自我诊断功能，保鲜动态管理功能；
3.5.2、氟泄露实时检测系统，手机及电脑端可远程监测，平台系统能根据氟浓度设定自动检测，带记录、存取、打印及氟浓度显示以及位置检测数据采集功能，并能进行泄露远程监控及电话报警功能。
3.5.4、在远程客户端可实现：远程电脑，手机App实现：历史数据查询、历史曲线查询、实时数据显示、报警记录查询、参数调等。
3.5.5、系统具有设置数据存储的能力，至少能存储180天以上的运行数据备查。其中48小时以内各库房的温度必须能以1分钟的间隔存储180天以上。当日的记录内容（24小时）应至少有时间、温度、顺序号、库编号、冷库名称。
[bookmark: _Toc152842918]3.6、PLC 控制
3.6.1、冷库的控制系统应是节能的全自动控制系统。可以根据各库房设定的温度自动调节各库房的冷风机的运行、调节冷媒的流量和流速。并在就地设手动调节器和启闭开关, 便于维护、检修。
3.6.2、需要提供监控工作站，相关的系统软件、监控应用软件。完成将这些设备的监控信号集成并负责提供监控设备和完成线路连接和系统调试等。
3.6.3、集中监控功能：以图像和数据方式显示系统设备当前的工作状态，如工作状态，待机状态，故障，启动、工作中的数据（如温度、压力、时间等）等。有关状态的所有数据存储后可供追溯查询。
3.6.4、系统报警功能：冷库温度报警，设备故障报警等，可通过电话、短信或邮件或微信等通知相应的人员。
3.6.5、系统提供远程监控，控制所有冷库的化霜系统、控制所有冷库的蒸发器、压缩机组状态监控和故障报警、冷凝器状态监控和故障报警、蒸发器状态监控和故障报警、高温/低温限度报警等。
3.6.6、集中监控系统可以随时观察各库房的温度情况，了解、纪录当前温度与设定温度的偏差。具有温度上限、下限报警功能。自动启动或停止冷库风机的运行。自动调节各库房冷媒的供给。
[bookmark: _Toc152842919]3.6.7、监测和监控A）制冷控制系统能全程跟踪和检测各设备运行状态，记录、储存、分析、管理数据，对异常情况发出声光报警；B）
各冷库内设置温度监测装置（4 点或以上），冷库内测温点要安置在具有代表性位置，并将温度以数字信号的格式反馈给控制系统。
C）冷库温度传感器：采用 PT1000的温度传感器。D）库房外部（门口附近）设置数字式库温调节器和显示装置，便于使用人员随时了解温度的情况，调整温度设定。
3.6.8、所有的供电电缆、导线、控制线、通讯电缆（光纤除外）必须使用铜芯导线作为载体。不接受使用铝质、铁质或者其他材料的导线和电缆。
3.6.9、要求配置不少于2个在线氟泄露检测点位（点位：机房2个）发生氟泄露事能自动发出声光报警。机房内发生氟泄露应能自动启动事故风机。
3.7、加湿系统
3.7.1、加湿要求采用脉冲式超高压微雾（带变频）。加湿量需要自动跟踪季节变化、温度变化、湿度变化，自动恒湿在需要的数值；不需要人为的、经常“设定”湿度数。
3.7.2、加湿过程中不滴水、不凝水，不影响库内的正常工作。
3.7.3、配备超湿报警关闭进水电磁阀功能，防止湿控系统失准。
3.7.4、每个库分别安装防爆型485湿度传感器1套，湿度信号传到PLC及触摸屏，最终通过Modbus通讯协议送至上位机。
3.7.5、主喷雾管外加保温管防止冬天当地气候零下的防冻措施。
3.8、保温库体
3.8.1、冷库保温板均采用PIR机制板,详细厚度以满足冷库相应温区的设计要求。保温板材具体要求如下；
【A】PIR泡沫夹芯板物理及机械性能指标必须满足以下实际使用指标：
	序号
	项目
	技术指标
	备注

	1
	导热系数
	λ≤0.020-0.024w/m.k
	JB/T6527/2006

	2
	密度
	42±4kg/cm3
	

	3
	压缩强度
	≥160KPa
	形变10%

	4
	防火阻燃
	B1级
	GB8624-20012

	5
	氧指数
	≥30%
	GB8624-20012

	6
	尺寸稳定性
	≤±1%
	

	7
	断裂延伸率
	10%
	


【B】彩钢板材料必须满足以下实际使用指标
	   序号
	项目
	技术指标
	备注

	1
	基板类型
	热浸镀锌基板
	国标

	2
	材料厚度
	 0.476mmmm
	

	3
	镀铝锌含量
	80-100克/平方
	双面镀铝锌含量

	4
	漆膜厚度PE
	20/8µm
	双涂双烤固化


3.8.2、地面保温采用XPS 保温板，其厚度、压缩强度、请按提资图纸要求为准， XPS 材料性能需要满足以下标准： 
1）表观密度：30kg/m³        GB/T 8813－2008
2）吸水率 %  ≤ 0.7         GB/T 8810－2005
3）尺寸稳定性 %  ≤ 0.5     GB/T 8811－2008 
4）透湿系数ng/m·s·Pa ≤ 1.7
5）导热系数λ（w/m·k）：λ≤0.027（10°C时），λ≤0.0029（25℃时）λ≤0.0024（-20℃时）
6）燃烧分级  B1级  符合GB8624-2012标准  氧指数 30
7）边缘型式  RC/TG/SL（雨槽/榫槽/搭接）
8）环保要求：不含hbcd（六溴环十二烷）、cfc（氯氟烃）、hcfc（氢氯氟烃）提供SGS  XPS环保检测 、华测 XPS环保检测报告。
3.9.3、保鲜冷库门要求：冷库门壁板为拉丝或发纹不锈钢板，钢板厚度≥0.6mm，冷库门绝热性能和厚度等技术指标同库板；气调库采用附合要求的气调专用门带参观窗。门框与库板的缝隙用发泡聚氨酯填充，表面覆保护膜，门框与冷库门之间有密封装置，其结构不应有“冷桥”。所有冷库门框内要埋设有介质加热或者恒温电加热装置，防止门的密封条被冻结, 当采用电热时需提供电热保护和安全措施等装置。气调冷库采用门壁板采用彩钢，钢板厚度≥0.6mm，带参观窗。
[bookmark: _Toc70413746][bookmark: _Toc10471]5软件系统要求
包括仓库管理系统（WMS）、监控系统（WCS）和RF系统以及计算机网络和系统软件。所有软件（开发软件和运行软件）均需正版授权。
WMS系统和WCS系统为投标方自行开发，具备自主知识产权。
[bookmark: _Toc32081][bookmark: _Toc70413747][bookmark: _Toc449088113]5.1仓库管理系统WMS
WMS应能实现以下功能（不仅限制于此）
WMS具备与企业ERP管理系统/MES系统兼容对接能力，但在无ERP时，可以独立运行。WMS必须实现与计算机监控系统WCS无缝衔接，可以实现多自动化立体仓库的统一管理，在对自动化立体仓库管理中，必须实现WMS可以直接将出入库的信息，下发到WCS，由WCS完成出入库指令，并将出入库状态返回到WMS。
	功能名称
	功能描述

	安全管理
	由用户管理和组管理组成，进行操作员基本信息管理、操作员权限分配等。可为所有运行系统的操作人员建立数据库登录帐号，分配使用权限，以确保系统的信息安全

	基础信息管理
	基础信息主要指在系统运行时会频繁使用，但在一定时间内又不会经常变更的数据，如库房定义、物料定义、客户定义、供应商定义、存储区域定义、用户定义等。

	运行参数设置
	由巷道状态设置、货位状态设置等组成。可由系统管理员根据需要对系统运行参数进行调整。

	入库操作
	在入库组盘后，录入组盘信息（物料名称、批号、数量等）；

	入库管理
	实现对入库信息的管理、并根据作业完成的状态进行入库数据的自动台帐功能，对货位状态进行更改，并增加库存记录。包括入库单据的记录，未记帐入库作业处理，入库流水查询，脱机入库等。

	出库操作
	需要进行物料出库时，人工录入出库数据，包括需要出库物料的品种、数量、批次等信息，出库数据录入完成后即可启动系统执行自动出库；

	订单管理
	根据ERP下发的订单，进行单据录入和管理，接到订单时，录入（或从ERP系统导入，或从外部Excel导入）出库定单信息，包括（不限于）任务号、订单号、客户代码、产品代码、数量等。

	质量状态管理
	处理库内货物质量状态的变更，质量状态如：待检、合格、不合格等。

	拣选出库
	系统根据出库单据，自动生成出库作业；出库完成自动生成出库流水，更新产品库存；最终产生拣选清单等。

	其它出库
	除拣选出库外，其它原因需要出库时（如不合格品出库、质检出库、空托盘出库等），录入出库信息，包括（不限于）任务号、单据号、出库类型、产品代码、批号、数量、出库去向等。

	盘点管理
	设置立体仓库内货物的盘点标志，发送盘点作业进行库存盘点，并根据盘点结果，记录盘点改帐流水。

	按物料信息查询库存
	按不同的物料信息（如品名、规格及特殊条件等）分别或组合查询库存。提供相关物料的库存总量以及明细情况（物料信息、物料数量、存放位置、存放时间等）

	按货位信息查询库存
	按货位信息分别或组合查询库存。提供相关区域的库存总量以及明细情况（物料信息、物料数量、存放位置、存放时间等）

	报表统计
	查询统计模块对库存、货位、作业及各种报表数据进行查询统计，所有查询结果均可以打印包括：入库统计表、出库统计表、库存明细表、货架明细表等。

	入出库流水查询
	按时间段、批次以及其它物料属性分别或组合查询入/出库流水记录数据。提供相关物料在指定时间段内的入/出库总量以及明细情况

	库存安全查询
	以对超过安全库存阈值的库存信息（库存量超过上、下限和库存超时）分别进行报警提示

	空托盘查询
	按货位信息分别或组合查询仓库空托盘。提供相关区域的空托盘总量以及明细情况（存放位置、存放时间等）。

	空货位查询
	按货位信息分别或组合查询仓库空货位。提供相关区域的空货位总量以及明细位置。

	货位状态统计
	提供仓库各种货位（物料、空托盘、空货位、封闭货位等）的总数量以及比例情况。

	货位状态查询
	提供仓库各种货位（托盘、空托盘、空货位、封闭货位等）的分布示意。

	货架明细表
	提供仓库所有货位的状态及相关数据。

	系统作业流水查询
	按时间段查询系统所有作业流水的相关信息（作业完成记录流水、下发作业记录流水等）。

	作业数据查询
	查询当前系统作业的相关信息（作业数据、作业执行状态等）。

	库存统计
	按信息分别或组合进行库存统计。提供相关产品的库存总量以及分类统计的库存量，库容量利用率等。

	盘库
	可以按货物属性、存储区域、抽样比例等组合设置生成盘库作业，打印盘库作业表，并执行货物盘库作业。

	库存维护
	在库存数据与实际库存有差异时，由人工按实际库存对库存数据进行修正，以保证库存数据准确和后续作业正常运行

	历史数据
维护
	在系统长期运行后，对历史记录数据进行备份和清理，使数据库高效稳定运行

	与ERP系统接口
	从上位系统取得物料数据和入出库单据信息等

	LED显示屏提示信息
	在出库站台向叉车操作工提示当前出库托盘的去向信息及托盘作业信息

	入库数据录入
	在入库组盘区，人工使用无线手持终端进行组盘，先扫描托盘号，选择入库单据，选择物料信息，输入数量，确认组盘后实时将组盘数据上传计算机管理系统。

	盘库
	通过RF手持终端扫描产品托盘码，根据RF显示的产品信息与实际情况进行比较盘点。

	系统管理
	数据导入导出所有报表通过EXCEL导出功能，出入库单据通过EXCEL表的批量导入；角色管理：用于编辑角色相关信息；权限管理：设定角色所拥有的权限；用户管理：添加删除系统操作员信息，同时为人员设定所属角色


[bookmark: _Toc70413748][bookmark: _Toc14818]5.2监控调度系统WCS
计算机房设一台监控计算机，监控应用软件应包括设备实时监控等，根据信息管理系统自动分配好的作业地址信息，按运行时间短、作业间的合理分配等原则对作业顺序进行优化组合排定，经数据处理后对输送机等主要机电设备的控制器分发作业命令。系统接受实时控制的信息反馈，并对主要设备的运行位置、作业状态、设备故障信息、货位占位情况、托盘载物情况和运行等信息物流状态进行LED实时动态显示。

	功能名称
	功能描述

	设备运行故障提示
	实时对输送机运行报警信息进行提示

	设备管理
	包括设备基本档案管理、设备检修保养计划及计划执行情况管理、设备运行故障统计、故障处理查询（设备运行频率统计、设备运行状态管理等功能列在设备运行状态显示功能模块中）等。

	设备运行记录查询
	对输送机运行记录（包括故障、报警信息、发生及恢复时间、人工操作发生及恢复时间等）信息进行查询

	系统运行状态静态监控
	以三视角度的图形示意方式显示输送系统的运行和负载状态以及系统的通讯状态、故障信息等。可以很直观的按排或列或层显示货格状态，通过不同的颜色进行区分无货、待验品、不合格品、正品等；用鼠标点击某货格时，可以在屏幕的适当位置显示货格内货物的详细信息。使系统运行总体状态一目了然 

	输送机运行状态显示
	以侧视角度的图形示意方式显示单台输送机的运行状态和负载状态，以表格方式显示输送机作业数据、作业状态和故障状态等信息。并带有输送机监控手动控制面板

	远程维护功能
	在确保中控室内计算机网络可以通过调制解调器进行访问的前提下，可以对设备进行远程维护

	单台输送机远程手动控制
	可通过鼠标点击在单台输送机运行状态显示界面中的输送机手动操作面板，可直接对输送机进行操作，这样便于直接观察到输送机的相应运行状态，可以进行故障清除、设置负载状态、设置负载去向、进行自动/监控手动方式转换并直接对输送机进行监控手动操作

	设备通讯管理
	实时采集设备运行状态数据，为设备运行状态实时显示和自动作业调度和作业处理提供数据依据；向设备控制器发送自动作业指令

	自动作业调度
	根据系统作业任务和设备运行状态，自动对作业任务进行智能化调度，实现先出库后入库、按作业优先级执行等调度原则，使系统高效率运行

	自动台帐管理
	根据入出库数据按入出库原则自动生成系统的入出库作业，并在作业执行完成时自动实时进行台帐维护，保证台帐数据准确性


[bookmark: _Toc21873][bookmark: _Toc70413749]5.3计算机硬件
（1）中控室设备监控画面采用二维图形界面，画面可直观的观察到库区每个货位、堆垛机、输送机等设备的实时运行状态，包括系统的通讯状态、故障信息等。
（2）投标方为数据库服务器数据安全提供方案，即数据库服务器应采用双机热备份机制。
（3）系统采用SQLSERVER数据库。
（4）操作系统均选用正版Windows系统。
（5）台式机选用联想、DELL或同等品牌。
（6）WCS与堆垛机的通信形式需安全可靠。
（7）软件程序设计安全可靠，实现所有功能要求。
（8）RF手持终端应能与计算机进行可靠的即时通讯。RF手持终端应能显示完整的相关信息，如出入库品种、批号、数量，出库的订单号等，并具有读码功能，可多终端同时使用不发生冲突和错乱。
[bookmark: _Toc21236][bookmark: _Toc70413750][bookmark: _Toc449088114]6设施/公用系统要求
（1）投标方需提供本系统对使用环境的要求，工作区及货架区的照明等要求（包含但不限于）。
（2）投标方需提供本系统的供电要求。
（3）投标方需提供地面的土建要求，如地面承载、地面公差、不均匀沉降度等要求。
[bookmark: _Toc24077][bookmark: _Toc70413751]7安全要求
（1）投标人应对系统的安全性作出具体描述和采取解决方案，并符合国家及行业有关标准；
（2）设备的控制及信息管理系统应稳定可靠，并具有较强的抗电磁干扰和防静电性能；
（3）设备设施的安装、调试、使用必须符合相应的国家标准和要求。所有人行、叉车通行的位置均设置防护防撞装置；
（4）设备应方便维护维修，对可能进行拆卸、维护的部件，留有足够的操作空间，对加油操作要保证能顺利操作；
（5）设备上的运动部件和运动的设备均须有安全保护措施，外围安装围栏，驱动部分应设有防护罩或盖板，所设置的防护罩和防护栏都有醒目的颜色标志，危险部位、活动部件涂以醒目的色彩，以保护人身、设备安全且与整体设备协调；
（6）张紧装置及其它有外露转动的部件，应设置防护装置；
（7）作业区域要设置有急停按钮及报警装置；
（8）设备外观应无明显工艺缺陷和破损，如表面开裂、轮廓边缘粗糙、有尖角、毛刺、连接松脱、电气导线裸露等；
（9）设备在有碍人身安全的地方应有明显的安全标志；
（10）库房内所有作业通道，投标方应考虑强制防止物体从高处坠落的安全措施；
（11）以上未包括的设备安全设计按GB5083-1999《生产设备安全卫生设计总则》执行。
[bookmark: _Toc5450]8工艺保鲜设备
（1）要求加湿采用脉冲式高压微雾加湿，满足果蔬采后保鲜贮藏的超饱和加湿要求，并确保在保温冷库内（0度以上）的应用完全雾化、不出现滴水现象。
（2）二氧化碳（CO2）气体管理系统，实现保鲜立体库内二氧化碳的自动在线监控及调控管理。
（3）乙烯气体管理，为了避免外源乙烯反催熟库内的果蔬，需要对保鲜立体冷库进行乙烯气体的脱除管理设备，并实现在线的可视监控。
（4）为了降低及避免农产品（果蔬）的损耗率，需要对立体冷库内进行选配微生物抑制（灭菌）管理设备，要求采用绿色无污染的分子技术，以实现对贮藏农产品及冷库的微生物进行管控。
[bookmark: _Toc31653]9生产设备运营配套
（1）根据本项目按满足实际运营所需，选型运营配套，以满足项目运营方的作业要求的生产线及相应配套。
（2）基于项目品种可能比较多，基于运营柔性定位，需要选配满足蒙自市核心水果品种的采后分选生产线及工艺。
（3）库内托盘，以满足总贮藏货架储位需求选配,分选车间周转筐选配20000个。
（4）物流措施叉车，根据每栋建筑物流方式选配电池电叉车（3T）及站立式电拖车（地牛）搭配满足高效的运营作业需求；
[bookmark: _Toc40638761]（5）根据分选仓及冷库规模，选配相应的如纸箱成型机(折箱机)、空压机、洗地机、地磅、电动打包机、纸箱抗压测试仪等等。
[bookmark: _Toc9037]三、关键设备和主材品牌
5.1.1、关键设备和主材优于或相当于下表所列设备。
	序号
	设备-材料名称
	推荐品牌

	1
	压缩机组（开启式螺杆）
	约克（美国）
	比泽尔（德国）
	瑞典SRM

	3
	冷风机
	凯络文（德国）
	昆腾（德国）
	卡贝欧（德国）

	4
	蒸发式冷凝器
	宝丰（上海）
	源恒（江苏）
	 雪人股份

	5
	控制系统 
	西门子
	施耐德
	丹佛斯

	6
	自控阀门
	丹佛斯
	汉森
	AWP

	7
	羟基活氧（分子保鲜）设备
	美国Miatech
	沐果悠悠
	荷兰VA

	8
	加湿设备
	瑞士Condair
	宏远
	沐果悠悠

	9
	PIR保温板
	晶雪
	大昌
	月仙

	10
	XPS保温板
	欧文斯
	万华
	可耐福

	11
	冷库门
	霍曼
	捷曼
	瑞泰

	12
	智能立体货架系统
	德盛利
	北自
	大福



[bookmark: _Toc14923]上述规范不足部分执行国家、地方及行业现行相关的强制性标准和技术规范、规程，如有新规范、新标准，按新规范、新标准执行。
                    第六章  发包人提供的资料


发包人提供的资料
1. 施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料。
2. 定位放线的基准点、基准线和基准标高。
3. 发包人取得的有关审批、核准和备案材料，如用地规划许可证。
4．其他资料。






[bookmark: _Toc247514244][bookmark: _Toc21042][bookmark: _Toc247527825][bookmark: _Toc3838][bookmark: _Toc152045786][bookmark: _Toc144974855][bookmark: _Toc152042575]第三卷



[bookmark: _Toc247514245][bookmark: _Toc13677][bookmark: _Toc247527826]第七章  投标文件格式

（       项目名称      ）                                       
 

投  标  文  件

招标编号：           







投标人：                                 （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）
日  期：        年        月         日



[bookmark: _Toc152042576][bookmark: _Toc12448][bookmark: _Toc247527827][bookmark: _Toc144974856][bookmark: _Toc247514246][bookmark: _Toc152045787]目    录

一、投标（唱标）一览表
二、投标函及投标函附录
三、法定代表人身份证明
四、授权委托书
五、联合体协议书
六、承诺书
七、投标保证金
八、承包人建议书
九、承包人实施计划
十、资格审查资料
十一、其他资料

















1、 [bookmark: _Toc54190085][bookmark: _Toc14970][bookmark: _Toc19129][bookmark: _Toc16254]投标（唱标）一览表

	项目名称
	

	投标人名称
	

	投标报价
	勘察费报价：勘察费优惠率   %；

	
	设计费报价：设计费优惠率   %；

	
	施工费报价：建筑安装工程费结算优惠率     %。

	工期
	

	质量标准
	

	项目经理
	姓    名：                                      
证书名称：               
注册编号：
身份证号码：

	勘察负责人
	姓    名：                                        
证书名称：               
注册编号：
身份证号码： 

	设计负责人
	姓    名：                                        
证书名称：               
注册编号：
身份证号码： 

	施工负责人
	姓    名：                                      
证书名称：               
证书编号：
身份证号码：

	备注
	



投 标 人：                              （电子签章）（联合体牵头方）

投标人法定代表人或其委托人：            （电子签章）       

日   期：        年        月         日

注：小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
[bookmark: _Toc20090][bookmark: _Toc247527828][bookmark: _Toc144974857][bookmark: _Toc152045788][bookmark: _Toc7811][bookmark: _Toc54190086][bookmark: _Toc152042577][bookmark: _Toc247514247][bookmark: _Toc20649]二、投标函及投标函附录
[bookmark: _Toc152042578][bookmark: _Toc144974858][bookmark: _Toc247527829][bookmark: _Toc247514248][bookmark: _Toc54190087][bookmark: _Toc8181][bookmark: _Toc152045789][bookmark: _Toc11263][bookmark: _Toc9162]（一）投标函
（招标人名称）：
1．我方已仔细研究了  （项目名称）  招标文件的全部内容，愿以勘察费优惠率     %；设计费优惠率     %；建筑安装工程费结算优惠率    %作为本次投标报价，工期       ，按合同约定进行勘察、设计、采购和施工实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。
2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）           （¥        ）。
4．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
6．（其他补充说明）。

投标人：             （电子签章）
投标人法定代表人或其委托人：         （电子签章）
地址：
网址：
电话：
传真：
邮政编码：
日   期：       年      月      日


注：1、投标人的投标报价中如果涉及报价内容不一致时，以投标函报价为准。
2、牵头人提供。
[bookmark: _Toc10059][bookmark: _Toc54190088][bookmark: _Toc144974859][bookmark: _Toc24123][bookmark: _Toc9771][bookmark: _Toc247514249][bookmark: _Toc152045790][bookmark: _Toc247527830][bookmark: _Toc152042579]（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	约定内容
	备注

	1
	项目经理     
	姓    名：                                  
证书名称：               
注册编号：
联系电话：
身份证号码：         
	

	2
	勘察负责人
	姓    名：                                  
证书名称：               
注册编号：
联系电话：
身份证号码：   
	

	3
	设计负责人
	姓    名：                                  
证书名称：               
注册编号：
联系电话：
身份证号码：   
	

	4
	施工负责人
	姓    名：                                  
证书名称：               
证书编号：
联系电话： 
身份证号码：  
	

	5
	设备项目负责人
	姓    名：                                  
证书名称：               
证书编号：
联系电话： 
身份证号码： 
	

	6
	新能源项目负责人
	姓    名：                                  
证书名称：               
证书编号：
联系电话： 
身份证号码： 
	

	7
	工期
	
	

	8
	质量标准
	
	

	……
	……
	……
	

	……
	……
	……
	


投标人：                             （电子签章）
投标人法定代表人或其委托人：         （电子签章）
日   期：        年        月         日

注：牵头人提供。
[bookmark: _Toc28788][bookmark: _Toc247514283][bookmark: _Toc54190089][bookmark: _Toc152045791][bookmark: _Toc144974860][bookmark: _Toc152042580][bookmark: _Toc247527831][bookmark: _Toc1656]

三、法定代表人身份证明

投标人名称：                                             
单位性质：                                
地址：                                   
成立时间：         年       月       日
经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。



                          投标人：                （电子签章或盖单位章）
日   期：        年        月       日
         




注：法定代表人身份证明书牵头人及联合体各方均须提供。

[bookmark: _Toc19032][bookmark: _Toc152042581][bookmark: _Toc247514284][bookmark: _Toc144974861][bookmark: _Toc54190090][bookmark: _Toc209][bookmark: _Toc152045792][bookmark: _Toc25374][bookmark: _Toc247527832]四、授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改     （项目名称）   投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：
代理人无转委托权。
附：委托代理人身份证复印件


投标人：                 （电子签章或盖单位章）
法定代表人：             （电子签章或签字）
身份证号码：             
委托代理人：             （电子签章或签字）
身份证号码：
[bookmark: _Toc2906]电   话：
日   期：        年        月        日


注：若为联合体，联合体牵头人提供即可。





[bookmark: _Toc152045793][bookmark: _Toc7635][bookmark: _Toc247514285][bookmark: _Toc11797][bookmark: _Toc152042582][bookmark: _Toc247527833][bookmark: _Toc54190091][bookmark: _Toc31603]五、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加   （项目名称）  投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担各自职责范围之内的责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：          。
5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 
6、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：            （电子签章或盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字或电子签章）

成员一名称：            （电子签章或盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：            （电子签章或签字）

成员二名称：            （电子签章或盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：            （电子签章或签字）
…… 

日   期：        年        月        日




[bookmark: _Toc18111][bookmark: _Toc54190092][bookmark: _Toc18822]六、承诺书
我单位作为项目的投标人，现作出如下承诺：
1、坚决贯彻落实习近平总书记关于扫黑除恶专项斗争的重要指示精神，按照党中央国务院、省委、省政府的决策部署，严格遵守《住房和城乡建设部关于进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标监管的指导意见》（建市规〔2019〕11号）文件要求，扎实开展好全省住建系统扫黑除恶专项斗争，营造良好的 建筑市场秩序，促进建筑业高质量发展；
[bookmark: bookmark3]2、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规，公开、公平、公正和诚实信用参加工程项目投标；
[bookmark: bookmark4]3、不与其他投标人相互串通投标或者与招标人、招标代理机构串通投标；
[bookmark: bookmark5]4、不向招标人、招标代理机构或者评标委员会成员行贿谋取中标；
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]5、不以他人名义投标，挂靠、借用资质投标或者以其他方式 弄虚作假，骗取中标；
6、不以暴力手段胁迫其他潜在投标人放弃投标，或胁迫中标 人放弃中标，强揽工程；
[bookmark: bookmark8]7、不恶意举报投诉中标人或其他潜在投标人，干扰招标投标 正常秩序；
[bookmark: bookmark9]8、不将中标项目转让给他人，不将中标项目肢解分别转让给 他人，不将中标项目违法分包给他人；
[bookmark: bookmark10]9、在投标过程中，秉承诚实、信用、公平、公正的原则开展 工作，出具的各类书面文件、证件及资料均真实、有效，不弄虚 作假。
若违反上述行为，自愿承担相关责任，接受招标投标监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。

                     投标人（盖单位章）：
                      法定代表人（签字）：
 日   期：        年        月       日

[bookmark: _Toc144974862][bookmark: _Toc247514286][bookmark: _Toc247527834][bookmark: _Toc7108][bookmark: _Toc152042583][bookmark: _Toc152045794]

红河州公共资源交易投标人（供应商、竞买人、竞租人）
信用承诺书
本企业（组织、人）参与（项目名称）（宗地、矿权）的投标（拍卖、挂牌、招租，下同）交易活动，按信用承诺制度要求，现作出如下承诺：
1、我单位参与此次投标（拍卖、挂牌、招租）交易活动所提交的资料都是合法、真实、有效的。
2、不与其他投标人（供应商、竞买人、竞租人）串通投标、围标，依法、依规公平参与竞争，不损害招标人（采购人、出让人、处置人）或其他投标人（供应商、竞买人、竞租人）的合法权益。
3、不转让、出租、出借资质证书、人员岗位证书，不以法律法规禁止的方式参与投标（竞买、竞租）。
4、不私下接触与该项目（宗地、矿权）有利害关系的招标人（采购人、出让人、处置人）相关人员、招标（集采、拍卖、评估）代理机构人员和评标（评审）专家，不与招标人（采购人、出让人、处置人）、招标（集采、拍卖、评估）代理机构、评标（评审）专家串通投标（竞买、竞租），不损害国家利益、社会公共利益或其他当事人的合法权益。
5、不向招标人（采购人、出让人、处置人）、招标（集采、拍卖、评估）代理机构人员、评标委员会成员、公共资源交易中心人员、监督人员行贿、吃请、送礼或赠送有价证券，不组织其他有可能影响公正交易的活动。
6、不扰乱红河州的公共资源交易活动正常秩序。
7、不进行虚假、恶意质疑、投诉。
8、因违反法律法规或相关规定被查处时，不干预案件查处。
如违反以上承诺，甘愿接受相关失信处罚、纪检监察机关或司法机关调查处理。违法、违规或不良行为事实成立的，本单位（组织、人）不再要求退还所提交的投标（竞买、竞租）保证金，并承担相关责任。给招标人（采购人、出让人、处置人）造成损失的，依法承担赔偿责任。


                                 承诺单位（组织、个人）（盖章）：
[bookmark: _Toc54190093]                                         法定代表人或授权委托人（电子签章或签字）
                                        日   期：        年        月       日

不拖欠农民工工资承诺书
[bookmark: _Toc23445453][bookmark: _Toc17306397]（格式自拟）


[bookmark: _Toc14115][bookmark: _Toc29190]七、投标保证金
		（招标人名称）：

我方于年月日参加   （项目名称）  的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。
（注：牵头人提供。）






投标人：                           （电子签章或盖单位章）
投标人法定代表人或其委托人：          （电子签章或签字）
地    址：		                     		
邮政编码：			                     	
电    话：		                     		    
日   期：        年        月       日

投标保证金
请投标人在投标截止前按招标文件要求缴纳投标保证金，保证金缴纳回执或相关票据需加盖单位公章后按招标文件的要求装订于投标文件内。未交投标保证金的投标人资料将拒绝接收。（注：牵头人提供。）









	
此处提供保证金缴纳回执或相关票据复印件




[bookmark: _Toc247514288][bookmark: _Toc152042585][bookmark: _Toc144974864][bookmark: _Toc152045796][bookmark: _Toc54190094][bookmark: _Toc247527836][bookmark: _Toc30962]

8、 [bookmark: _Toc20379][bookmark: _Toc26850]承包人建议书及实施方案
一、承包人建议书
（一）勘察方法、技术手段
（二）设计建议书（可同时提供相应图纸，图幅不限）
（三）设计详细说明
（四）设计人员配备
（五）设计组织方案
（六）其他
二、设备实施方案
[bookmark: _Toc2043][bookmark: _Toc31145]三、承包人建筑安装实施方案
（一）碳管理系统方案
（二）总体实施方案
（三）项目施工方案与技术措施
（四）项目管理要点
（五）项目管理机构及人员配置
[bookmark: _Toc10356][bookmark: _Toc54190096][bookmark: _Toc15338][bookmark: _Toc2285]

[bookmark: _Toc247514299][bookmark: _Toc144974875][bookmark: _Toc152042596][bookmark: _Toc247527847][bookmark: _Toc152045807]九、资格审查资料
[bookmark: _Toc54190097][bookmark: _Toc152042597][bookmark: _Toc15720][bookmark: _Toc144974876][bookmark: _Toc247514300][bookmark: _Toc28995][bookmark: _Toc247527848][bookmark: _Toc152045808]（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	



注：1、投标人需随此表附上营业执照、资质等级证书、安全生产许可证等文件的复印件。
   2、以联合体形式投标的，联合体各方均应分别填写此表并附相关资料，联合体各方各自对其所填表格及所附资料盖章。
[bookmark: _Toc247514301][bookmark: _Toc9484][bookmark: _Toc144974877][bookmark: _Toc25056][bookmark: _Toc247527849][bookmark: _Toc152045809][bookmark: _Toc54190098][bookmark: _Toc3043][bookmark: _Toc152042598]（二）近年财务状况表
附：提供2024年度或2025年度财务报表（含资产负债表、利润表、现金流量），并经合法的会计师事务所或审计师事务所审计（须按“财办〔2022〕32号”“财会〔2023〕15号”文件要求在注册会计师行业统一监管平台报备并赋予验证码），财务状况良好，财务报表真实准确、清晰（2024年7月至今新成立的公司提供银行资信证明）。（联合体参与投标的，本项由牵头人提供）


























[bookmark: _Toc54190099][bookmark: _Toc152045810][bookmark: _Toc30147][bookmark: _Toc152042599][bookmark: _Toc247514302][bookmark: _Toc25665][bookmark: _Toc14127][bookmark: _Toc247527850][bookmark: _Toc144974878]（三）近年完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	项目描述
	




	备注
	


[bookmark: _Toc247527851][bookmark: _Toc247514303][bookmark: _Toc144974879][bookmark: _Toc152045811][bookmark: _Toc152042600]
注：1、投标人应随此表附上相关的业绩证明（施工项目应附中标通知书或合同协议书或竣工验收备案表，勘察、设计、设备项目应附中标通知书或合同协议书）。
    2、如有多个已完工项目，每个项目填一张此表，附后。
    3、以联合体形式投标的，联合体各方均应分别填写此表并附相关资料，联合体各方各自对其所填表格及所附资料盖章。
[bookmark: _Toc26647][bookmark: _Toc6566][bookmark: _Toc54190100][bookmark: _Toc26895]（四）正在实施的和新承接的项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	





	备注
	


[bookmark: _Toc152045812][bookmark: _Toc144974880][bookmark: _Toc247527852][bookmark: _Toc152042601][bookmark: _Toc247514304]
注：1、投标人应随此表附上相关的业绩证明（业绩证明以中标通知书或合同协议书为准）。
    2、如有多个正在实施的项目，每个项目填一张此表，附后。
    3、以联合体形式投标的，联合体各方均应分别填写此表并附相关资料，联合体各方各自对其所填表格及所附资料盖章。

[bookmark: _Toc11177][bookmark: _Toc54190101]
[bookmark: _Toc10657][bookmark: _Toc4147]（五）近年发生的重大诉讼及仲裁情况
[bookmark: _Toc152045813][bookmark: _Toc152042602][bookmark: _Toc144974881][bookmark: _Toc247527853][bookmark: _Toc247514305][bookmark: _Toc247530162]（勘察、设计单位、设备、施工单位均需提供，格式自拟）
























[bookmark: _Toc54190102][bookmark: _Toc11756][bookmark: _Toc2466][bookmark: _Toc22012]（六）拟投入本项目的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率（kW）
	生产
能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc152042587][bookmark: _Toc144974866][bookmark: _Toc28980][bookmark: _Toc4381][bookmark: _Toc32515][bookmark: _Toc179632818][bookmark: _Toc54190103][bookmark: _Toc152045798]
（七）拟配备本项目的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc144974872][bookmark: _Toc152045804][bookmark: _Toc152042593][bookmark: _Toc179632824]
[bookmark: _Toc881][bookmark: _Toc24543][bookmark: _Toc54190104]

[bookmark: _Toc8683]（八）项目管理机构组成表
（勘察、设计单位、采购施工单位分别填报）

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc179632825][bookmark: _Toc144974873][bookmark: _Toc152045805][bookmark: _Toc152042594]
	
	
	
	
	
	
	
	


 注：“项目管理机构组成表”中内容与提供证书资料不一致时，以提供证书资料为准，证书资料要求清晰可辨。
[bookmark: _Toc54190105][bookmark: _Toc10200][bookmark: _Toc30681][bookmark: _Toc4816]（九）主要人员简历表
（勘察、设计单位、采购施工单位分别填报）

	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	执业资格
	
	安全生产考核合格证书
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于     学校        专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



注：“主要人员简历表”中的勘察、设计、设备、施工负责人应附身份证、社保证明等复印件，其他主要人员应附执业证或上岗证书等复印件，提供证书资料不一致时，以提供证书资料为准，证书资料要求清晰可辨。





[bookmark: _Toc54190106][bookmark: _Toc30352][bookmark: _Toc28576][bookmark: _Toc271821942][bookmark: _Toc21790]十、其他资料
[bookmark: _Toc14751]（一）关于合同履约风险的承诺书

致：招标人
我公司参加的（项目名称）的投标工作，招标编号：             ，我公司充分理解项目建设过程中的不可预见性问题较多。因此，若我公司中标，郑重承诺如下：
我公司不会因项目建设工期的延长、任务额度的减少等原因追究贵公司的违约责任。




投 标 人：                      （盖章）（联合体各方）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章或电子签章）

日   期：


[bookmark: _Toc4738]（二）其他资料

根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料（格式自拟）



[bookmark: _Toc914][bookmark: _Toc12553]第八章 云南省公共资源交易电子化招标文件应注明电子化交易的内容


操作指南详见http://ggzy.yn.gov.cn/ynggfwpt-home-web/#/serviceGuide/index
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